#N871001066 1 #JEA0308000300020001002100C4EEEAF3ECE5EDF2FB20E4EBFF20F2EEECEEE220F1F2F0EEE8F2E5EBFCF1F2E2E0050003000100000005000004C567EA33040004002604520279E924820000005CE894C14307C40C1026A49553174F9E42F6410E10CFE0A16357CEC43D70EDD0FDA729C8C001C2D9BB72F0C0C94327AE1DB8FF61A06B47CF1D3C76E0EC7B88316FDC26E166EE1026C6AD03276E5DF936CAAF10A60E9DB7A48E68F24CB6312F1E881231503403774EBC522907829C3B75F38769270F5C0A9E559C91F3A60E1C102568A010868E3CAE0610EEE4B7700305F13EC08178077F9C7FF2B749E1F305A72DD8BCC47D13F0515DF89C418182123550AAEE29C4E14397BE0F78E3B38D41010810204080BC41460E14CAD378B75ED16B5D6511731C62E5D2AF276E9EBF7CE8D2BD68578E3CA683147BB6AACC7C8EB503770F1D3BF72FF04BD1774D52B14A00B7FE41B605BA7F3A157BBB706AD4D5ACCCA4DCB5275A8A5CC3265B13C68EE4321EC469EDF48579E52B100772CA0BD047535E7AE05E4A5C5CF912F207A14301173669E6D00159B64E07559C520767EFE6855B874E9D7BE9B2572E1F3502BAF23A9C265E063970EAECA143EF2564B2BAF98988E8D09DD7BC52FFCBCB0946DC55CC64552266445C21FE83F8982AE382C9A644BEA89EF66C0D0339771A77EDEDBC931FA60EBC7691610325A41B9DCC3377F0FECB1B4B8CF0FB15C4A9775C339701E10C1E79D926E6C52DFA327FC4F8153493347684AA2A3C78F3C6CBB679F928DF01C165CE1BB95A12822AE2488078FB4CAC03574E5EFCA39F46B41203453471FFCE6332FD18978689E6329472E3DC8188BF671EFE95279BD3439A28E53AB7BF605899CE3C059C3769DC5EC2C54C1A366C51B7482BC7BE2A13E8F7E717E140494E2CD19F932D99287A0110200106002000000020001A00FD0834004000000000AC5502005D01108BBC0200A16F00000020C0000400050078006B00C49D44070000002562A06806EE9C3870EDD0950341CE9DBA79ECCAB593072E85021E0AB89C91F3A60E1C102568A010868E3CEA061E20DCC96FE1060A62E03700F10E1EBA76FFE4A1FB97C2E70B4E5BB09989FB26E0A3BAF039830261E5E2E9CC61868C1B36DB5406297C020C00120000000C000C0012A0010001000000740000000000040006006D01B700495D94260000002564D84081AC1D3D77F0D881B387CE5DBB76E0FE8188270F9E3B75E0522800093587123168A020562EFD07E2E6F9CB872EDD8B76E5C8633A4801A239EE0305C2DAA12F34817221408020DEC73C76E5DAC903891C036428326EA0383ECCFD29DCAFC07F504414E1E647D900BAF3DAB0405425C24090E747886B9FC63FF907F226D0FDFF211A3B1720FEC15BB7EFFE122044387B570E1E3879E8A3D460E87968FF44C25FC79D7CFCBAB086044737FF44020C00120000000C000C0003B501000100000069010000000004000700D7009E008E21340D00000072CAD0A923C7CD0E0569CC804031E64D1D3774DE9821F3660C081F2060A450B047010890A8147AA2366811F38C3E0ACAB09953963421D73D9C61F3464C183668E6C07131064D99316B9084AD0045CA277B74AE2EF208336155E6AC277A0D1041D89491430725E68DB319352933674ED808E36021C2193E74E1D48103710E5C3E74F2F6892493464BBA668F7AC4837145F5A0A9951428041800120000000C000C009939010001000080D3000000000008000700DF0100800000000000000B00060000000100250006000000010027000C0000000A0002000A636F756E746F66646F631900000001000300000000001700000001000D001A00000001001A0056000000200000000A0002000A636F756E746F66646F632D0000000A0002000A636F756E746F66646F6338000000010003000100000037000000010005002B000000010009003900000001000B003D000000040023002601000046000000020002000272634B0000000900020009676C6F62616C687370550000000900020009636865636B486173705400000001002F005F00000001002A000049000000010009006000000001000B0068000000020002000272636E0000000500260000006B000000020013007300000001001A007E0000007C0000000500020005416C657274820000000900020009676C6F62616C6873708C0000000A0002000A6765744D6573736167658B00000001002F009700000001002A0000990000000F0034000D00CEF8E8E1EAE020E7E0F9E8F2FBA800000001002A0002A900000001000B00B5000000050026000000BA00000001002700C20000000A0002000A636F756E746F66646F63CD0000000100030004000000CC00000001000900CE00000001000B00D000000001002500D000000001002700D0000000010000000700#T3#G0

ГОСТ 21.401-88

Группа ЖО1

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

System of design document for construction. Production technology.

Main requirements to working drawings

Дата введения   1988-07-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН

Всесоюзным научно-исследовательским институтом по монтажным и специальным строительным работам («ВНИИМмонтажспецстрой»)

Государственным институтом по проектированию технологии монтажа предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности («Гипронефтеспецмонтаж») Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР

Государственным научно-исследовательским и проектным институтом хлорной промышленности («Госниихлорпроект») Министерства химической промышленности СССР

Государственным ордена Трудового Красного Знамени проектным и научно-исследовательским институтом промышленности синтетического каучука («Гипрокаучук») Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

Проектным институтом № 2

Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом по методологии, организации, экономике и автоматизации проектирования и инженерных изысканий («ЦНИИпроект») Государственного строительного комитета СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. Я. Эйдельман (руководитель темы); Б. В. Поповский, д-р техн. наук; Р. И. Тавастшерна, канд. техн. наук; А. Л. Прудовая: Л. Г. Коновалова;   Е.  Ю. Исакова; И. С. Гольденберг, канд. техн. наук; Г. Л. Егиянц, Ж. М. Меблеванный,   В. П.   Шиловский, Ж.   А. Куркина, С. Н. Архаров, Ю. П. Русаков, В. П. Абарыков, Л. А. Кашина

2. ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 28.12.87 № 308

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| #G0Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.317-69 ГОСТ 2.701-84 ГОСТ 15.001-73 ГОСТ 21.102-79 ГОСТ 21.104-79 ГОСТ 21.109-80 ГОСТ 21.110-82 ГОСТ 21.111-84 | 7 3,1 1.2; 2.3 2.1; 2.2; 2.3 6.3; 7 1,3 1,3 1,3 |

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочих чертежей технологии производства всех отраслей промышленности и народного хозяйства.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рабочие чертежи технологии производства выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и стандартов системы проектной документации для строительства (СПДС).

1.2. В состав рабочих чертежей технологии производства включают:

рабочие чертежи, предназначенные для монтажа оборудования и технологических трубопроводов (основной комплект рабочих чертежей марки ТХ);

задание на разработку деталировочных чертежей технологических блоков, собираемых организациями, осуществляющими монтаж (далее - задание на разработку технологических блоков);

чертежи специальных технологических трубопроводов;

исходные требования к разработке конструкторской документации по оборудованию индивидуального изготовления, составляемые в соответствии с ГОСТ 15.001-73, если эти требования не разработаны в рабочем проекте (проекте).

1.3. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ТХ включают:

общие данные по рабочим чертежам;

схему соединений (монтажную);

чертежи расположения оборудования и трубопроводов;

ведомость трубопроводов.

К основному комплекту рабочих чертежей марки ТХ составляют:

ведомость потребности в материалах по ГОСТ 21.109-80;

спецификацию оборудования по ГОСТ 21.110-82;

ведомость объемов монтажных работ по ГОСТ 21.111-84.

1.4. Основные комплекты рабочих чертежей выполняют на каждый технологический узел в соответствии с проектом организации строительства с присвоением им обозначений, включающих марку чертежа ТХ и порядковый номер, например, ТХ1, ТХ2 и т. д.

1.5. На схемах и чертежах изображают:

оборудование, трубопроводы и их элементы - в виде упрощенных контурных очертаний в масштабе чертежа или условными графическими изображениями сплошной толстой основной линией. Допускается трубопроводы, диаметр которых в масштабе чертежа превышает 3 мм, изображать двумя линиями;

блоки на планах в виде прямоугольника, на разрезах - по наружному контуру сплошной основной линией;

трассы специальных трубопроводов - сплошной толстой основной линией;

строительные конструкции в виде упрощенных контурных очертаний - сплошной тонкой линией.

Обозначения должны быть одинаковыми во всех текстовых и графических документах основного комплекта.

1.6. Термины, используемые в стандарте, и их пояснения приведены в приложении 1.

2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

2.1. В состав общих данных по рабочим чертежам марки ТХ в дополнение к данным, предусмотренным ГОСТ 21.102-79, включают схему расположения технологических узлов.

При наличии ТХ1, ТХ2 и т. д. схему размещают на листах общих данных марки ТХ1.

На схеме указывают:

границы и номера каждого технологического узла;

вводы и выводы основных трубопроводов с обозначением трубопроводов и с привязкой их к координационным осям зданий (сооружений). Допускается для групповых вводов и выводов привязку выполнять только к осям крайних трубопроводов или осям подводящих эстакад.

К схеме приводят ведомость технологических узлов по форме 1, графы которой заполняют в соответствии с их наименованием.

Ведомость технологических узлов

Форма 1

Пример оформления схемы и ведомости приведен в приложении 2.

2.2. В общих указаниях в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.102-79, приводят:

характеристику трубопроводов (форма 2);

указания о хранении оборудования и элементов специальных технологических трубопроводов, требующих укрытия;

технические указания, соблюдение которых обязательно при монтаже оборудования.

Характеристика трубопроводов

Форма 2

2.2.1. В форме 2 указывают:

в графе «Обозначения» - обозначение трубопровода по схеме соединений (монтажной), выполняемой в соответствии с разд. 3 настоящего стандарта;

в графе «Наименование транспортируемого продукта» - наименование или номер транспортируемого продукта;

в графе «Категория трубопроводов» - категорию и группу трубопровода в соответствии с действующими нормативными документами;

в графе «Испытание» - вид (прочность, герметичность) и способ (гидравлический, пневматический) испытания;

в графе «Дополнительные указания» - дополнительные указания по испытанию (при испытании на герметичность - время испытания и величину падения давления), требования к внутренней поверхности трубопровода после испытания (продувка, очистка и дополнительная обработка).

Остальные графы заполняют в соответствии с их наименованием.

2.3. В ведомость ссылочных и прилагаемых документов (в раздел «Прилагаемые документы») в дополнение к данным, предусмотренным ГОСТ 21.102-79, записывают задания на разработку технологических блоков, чертежи специальных технологических трубопроводов, исходные требования к разработке конструкторской документации по оборудованию индивидуального изготовления, составляемые в соответствии с ГОСТ 15.001-73.

3. СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ (монтажная)

3.1. Схему соединений (монтажную) выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, а также ГОСТ 2.701-84.

3.2. На схеме указывают:

оборудование. При трех или более одинаковых машинах или аппаратах с аналогичной обвязкой трубопроводами на схеме указывают только одну машину или аппарат с линиями и обозначением их количества и последовательности соединения;

блоки без указания составных частей и связей между ними;

трубопроводы и их элементы;

позиционное или буквенно-цифровое обозначение оборудования в соответствии со спецификацией к чертежам расположения оборудования и трубопроводов;

условный проход (Dy) и материал труб (кроме углеродистых сталей);

направление потока продукта;

наименование транспортируемого продукта и его параметра на вводах и выводах трубопроводов;

величину давления, на которую должны быть отрегулированы предохранительные клапаны.

Все буквенно-цифровые обозначения оборудования, трубопроводов и их элементов наносят на полках линии-выноски. Допускается:

обозначения оборудования наносить в контуре упрощенного графического изображения;

обозначения трубопроводов наносить над линиями, либо в разрывах линий трубопроводов.

Пример оформления схемы приведен в приложении 3.

3.3. Схемы допускается выполнять:

на листах чертежа расположения оборудования и трубопроводов;

совмещенными со схемами автоматизации технологических процессов производства;

при сложных трубопроводных системах - раздельно для групп трубопроводов по их назначению.

3.4. Допускается перечень элементов к схеме не выполнять.

4. ЧЕРТЕЖИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

4.1. Чертежи расположения оборудования и трубопроводов (далее - чертежи расположения) выполняют в соответствии со схемой соединения.

4.2. В состав чертежей расположения включают планы, разрезы, сечения, фрагменты планов и разрезов, узлы, достаточные для подготовки и производства монтажных работ.

4.3. Планы и разрезы чертежей расположения выполняют в масштабе 1 : 50, 1 : 100 или 1 : 200, фрагменты планов и разрезов - в масштабе 1 : 50, узлы - в масштабе 1 : 10, 1 : 25.

4.4. На чертежах расположения указывают и обозначают:

оборудование;

блоки;

трубопроводы и их элементы, опоры трубопроводов и опорные конструкции под них;

трассы специальных технологических трубопроводов;

каналы и лотки для прокладки трубопроводов;

места обслуживания оборудования, при необходимости;

координационные оси здания (сооружения) и расстояние между ними;

отметки чистых полов этажей и основных площадок;

позиционное или буквенно-цифровое обозначение оборудования, участков трубопроводов;

места подключения трубопроводов к блокам, машинам и аппаратам, соединения трубопроводов между собой, величину и направление уклонов трубопроводов;

величину предварительного растяжения (сжатия) компенсаторов;

привязку оборудования, трубопроводов и их элементов к координационным осям или к элементам конструкций зданий (сооружений). Допускается взаимная привязка оборудования и трубопроводов;

условный проход (Dy) и материал труб (кроме углеродистых сталей);

направление потока продукта на вводах, выводах и разветвлениях;

допустимые монтажные нагрузки на крановые пути и монорельсы, а также на перекрытия и строительные конструкции, которые могут быть использованы для монтажа оборудования.

4.5. К чертежам расположения выполняют спецификации по форме 1 ГОСТ 21.104-79. В спецификацию включают оборудование и участки трубопроводов. Состав участков трубопроводов указывают в ведомости трубопроводов.

Графу «Масса ед., кг» не заполняют.

Пример оформления чертежа расположения и спецификации к нему приведен в приложении 4.

5. ВЕДОМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ

5.1. Ведомость трубопроводов выполняют по форме 3.

На каждый участок трубопровода, обозначенный на чертеже расположения номером позиции, в ведомость записывают все элементы трубопроводов, находящиеся в границе участка.

Ведомость трубопроводов

Форма 3

5.2. В ведомости указывают:

в графе «Наименование» - наименование элементов трубопроводов и их обозначение в соответствии с нормативно-технической документацией или указанием номера чертежа элемента трубопровода;

в графе «Всего» - общее количество элементов трубопроводов по всем позициям, указанным в ведомости трубопроводов.

Остальные графы заполняют в соответствии с их наименованием.

Пример оформления ведомости трубопроводов приведен в приложении 5.

5.3. Допускается:

ведомость трубопроводов, составленную на ЭВМ, выполнять по форме машинно-ориентированных документов;

совмещать ведомость трубопроводов и характеристики трубопроводов;

при большом количестве трубопроводов на проектируемом объекте выполнять ведомость трубопроводов в составе рабочей документации в виде отдельного документа (по форме 3 или форме машинно-ориентированного документа) с присвоением ему самостоятельного обозначения, состоящего из обозначения основного комплекта и через точку шифр ВТ.

В этом случае ведомость трубопроводов записывают в раздел «Прилагаемые документы» ведомости ссылочных и прилагаемых документов общих данных соответствующего основного комплекта рабочих чертежей.

6. ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЛОКА

6.1. Задание на разработку технологического блока должно содержать чертеж блока и ведомость трубопроводов (разд. 5) в составе блока.

6.2. На чертеже блока приводят и указывают:

схему соединения (монтажную) блока, выполненную в соответствии с требованиями, приведенными в п. 3.2.

Схему располагают на первом листе   чертежа блока;

машины, аппараты, трубопроводы и их элементы, опорные конструкции;

составные части блоков, объединенные в поставочные и монтажные узлы на опорных конструкциях;

планы, разрезы, сечения, необходимые для разработки деталировочных чертежей трубопроводов и опорных конструкций, а также сборки блока;

характеристику трубопроводов по форме 2;

позиционное обозначение составных частей блока;

решения по креплению блока к несущим строительным конструкциям;

размеры, определяющие положение составных частей блока;

особые требования, не приведенные в общих данных основного комплекта рабочих чертежей, в части транспортирования и хранения, изготовления, испытания и монтажа блока, другие необходимые требования;

буквенные обозначения входа и выхода трубопроводов.

Пример оформления чертежа блока приведен в приложении 6.

6.3. На каждый блок составляют спецификацию по форме 1 ГОСТ 21.104-79 с учетом следующих дополнительных требований:

Графу «Масса ед., кг» заполняют для оборудования.

Составные части блока записывают в спецификации в следующем порядке.

1) Документация. В графе «Наименование» указывают наименование документа, а в графе «Обозначение» - его номер.

2) Оборудование. В графе «Наименование» указывают наименование машин или аппарата, а в графе «Обозначение» - нормативно-технический документ или номер чертежа.

3) Опорные конструкции блока. В графе «Наименование» указывают наименование конструкции, а в графе «Обозначение» - номер чертежа или типового проекта.

4) Заимствованные (ранее разработанные) узлы, входящие в состав блока. В графе «Наименование» указывают наименование узла, а в графе «Обозначение» - номер чертежа или типового проекта.

5) Трубопроводы. В графе «Наименование» указывают трубопровод с указанием начальной и конечной точки в границах блока.

Пример оформления спецификации блока приведен в приложении 7.

Пример оформления ведомости трубопроводов на блок приведен в приложении 8.

7. ЧЕРТЕЖИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

Специальный технологический трубопровод изображают во фронтальной диметрической проекции по ГОСТ 2.317-69.

На чертеже указывают:

позиции элементов трубопроводов;

размеры, необходимые для сборки трубопровода.

Спецификацию к чертежу специального технологического трубопровода выполняют по форме 1 ГОСТ 21.104-79.

Графу «Масса ед., кг» не заполняют.

Пример оформления чертежа специального технологического трубопровода приведен в приложении 9.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

| #G0Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| 1. Технологический узел | Конструктивно и технологически обособленная часть объекта строительства, техническая готовность которой позволяет автономно, независимо от готовности объекта в целом, производить пуско-наладочные работы, индивидуальные испытания и комплексное опробывание этой части объекта. Технологические узлы, как правило, выделяют стадии технологического процесса объекта - подготовку сырья, этапы его переработки, выделения конечного продукта, хранение и т. д. |
| 2. Оборудование | Технологические блоки, машины, аппараты, грузоподъемные средства. |
| 3. Технологический блок | Комплекс или сборочная единица* технологического оборудования заданного уровня заводской готовности и производственной технологичности, предназначенные для осуществления основных или вспомогательных технологических процессов. В состав блока включают машины, аппараты, первичные средства контроля и управления, трубопроводы, опорные и обслуживающие конструкции, тепловую изоляцию и химическую защиту. Блоки, как правило, формируют для осуществления теплообменных, массообменных, гидродинамических, химических и биологических процессов. Номенклатура блоков устанавливается ведомственными нормативными документами, согласованными с министерствами, осуществляющими монтажные работы. |
| 4. Технологические трубопроводы | Трубопроводы, предназначенные для транспортирования различных веществ, необходимых для ведения технологического процесса или эксплуатации оборудования. |
| 5. Специальные трубопроводы | Стальные трубопроводы с внутренними покрытиями, стальные трубопроводы, работающие под давлением 10 МПа и более, трубопроводы из неметаллических материалов на разъемных соединениях. |
| 6. Участок трубопровода | Часть технологического трубопровода из одного материала, по которому транспортируют вещество с одним давлением и температурой. При определении участка трубопровода в его границах для одного условного прохода должна быть обеспечена идентичность марок арматуры, фланцев, отводов, тройников и переходов. |
| 7. Элементы трубопровода | Патрубки (трубы), отводы, переходы, тройники, фланцы, компенсаторы, отключающая, регулирующая, предохранительная арматура, опоры, прокладки и крепежные изделия, устройства, устанавливаемые на трубопроводах для контроля и управления, конденсационные и другие детали и устройства. |

_____________

* Определение комплекса и сборочной единицы - ГОСТ 2.101-68.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Схема расположения технологических узлов

Черт. 1

Ведомость технологических узлов

| #G0Номер узла по схеме | Наименование технологического узла | Категория производства по взрывной, взрыво-пожарной и пожарной опасности | Степень огнестойкости здания | Класс помещения и наружных установок по ПУЭ | Группа процессов по санитарной характеристике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Насосная | В | II | IV-II | IIIб |
|  | в т. ч. помещение смазки | А | III | - | II |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

Схема соединений (монтажная)

Черт. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справочное

План на отм. 0.000

Продолжение приложения 4

| #G0 Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса, кг | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Каталог ОСТ 26-02-1496-76 | Емкость 1-4,0-1200-1,0-1-2-1-0 | 1 |  |  |
| БН-3 | ХХХ-ХХ ТХ.ИБН-3. | Блок нагнетания | 1 |  |  |
| 103 | Каталог ОСТ 26-02-1496-76 | Емкость 1-6,3-1600-1,0-1-2-1-0 | 1 |  |  |
| 104 | НИ 780 | Теплообменник |  |  |  |
|  |  | 1200 ИТ-2-16 МЛ25 Г4 | 1 |  |  |
| 105 | Каталог | Насос НК 65/35-70 с | 2 |  |  |
|  |  | электродвигателем |  |  |  |
|  |  | ВАО-81-2, N = 40 кВт, |  |  |  |
|  |  | n = 2950 |  |  |  |
| 4.61.1 |  | Участок трубопровода | 1 |  |  |
|  |  | от границы установки |  |  |  |
|  |  | до поз. 101 |  |  |  |
| 4.61.3 |  | Участок трубопровода | 1 |  |  |
|  |  | от поз. БН-3 до участка |  |  |  |
|  |  | трубопровода 5.18.2 |  |  |  |
| 7.10.1 |  | Участок трубопровода | 1 |  |  |
|  |  | от поз. 103 до границы |  |  |  |
|  |  | установки |  |  |  |
| 6.14.2 |  | Участок трубопровода | 1 |  |  |
|  |  | от участка трубопровода |  |  |  |
|  |  | 5.18.2 до поз. 103 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Справочное

| #G0Наименование | Единица изм. | Всего | Количество на участок трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.61.1 | 4.61.3 | 6.14.2 | 7.10.1 |  |  |  |  |
| Труба ГОСТ 8732-78 --------------------------------- В Ст 20 ГОСТ 8731-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 x 4,5 | м | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 89 x 3,5 | м | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 x 3,5 | м | 6,75 |  | 4,25 |  | 2,5 |  |  |  |  |
| Отвод 90° ГОСТ 17375-83 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 x 4,5 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 89 x 3,5 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 x 3,5 |  | 5 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |
| Переход ГОСТ 17378-83 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 x 4,5 - 57 x 3,0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Задвижка ЗКЛ2-150-16 | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Вентиль 15с22нж | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д(y)=80 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Д(y)=50 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Опора ГОСТ 14911-81 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПП2-100.159 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ОПП2-100.57 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Справочное

Черт. 4

Характеристика трубопроводов

| #G0Обоз- наче- ние | Наименование транспор- тируемого продукта | Категория трубопро- вода | Рабочие условия трубопровода |  | Испытание | Давление испытания Мпа кгс/кв.см | Дополни- тельные указания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Температура, °С | Давление, Мпа кгс/кв.см |  |  |  |
| 3 | Кислота | III | 43 | 1,0 /10 | Прочность | 1,3 /13 |  |
| 2 | Кислота | III | 43 | 1,4 /14 | « | 1,7 /17 |  |
| 17 | Охлаждающая жидкость | V | 20 | 0,3 /3 | « | 0,5 /5 |  |
| 13 | То же | V | 20 | 0,3 /3 | « | 0,5 /5 |  |
| 14 | Уплотнительная жидкость | V | 40 | 0,6 /6 | « | 0,9 /9 |  |
| 15 | То же | V | 40 | 0,6 /6 | « | 0,9 /9 |  |
| 16 | Утечки | V | 20 | 0,1 /1 | « | 0,2 /2 |  |
| 11 | Дренаж кислоты | III | 43 | 1,0 /10 | « | 1,3 /13 |  |

План на отм. 0.000

Черт. 5

Вид А

Черт. 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

| #G0Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ХХХ-ХХ-ТХ1.ИБН ВО | Черт. блока |  |  |  |
|  | ХХХ-ХХ-ТХ1.ИБН | Спецификация |  |  |  |
| 102 | Каталог | Насос НК 65/35-70 | 2 | 500 |  |
|  |  | с электродвигателем |  |  |  |
|  |  | ВАО-81-2 N = 40 кВт |  |  |  |
| 1 | ХХХ-ХХ-КМ1.ИБН 00.001 | Конструкция опорная | 1 |  |  |
| 2 | ХХХ-ХХ-ТХI.ИБН 01 | Трубопровод от штуцера "Б" до границы блока | 1 |  |  |
| 3 | ХХХ-ХХ-ТХI.ИБН 02 | Трубопровод от штуцера "А" до границы блока | 1 |  |  |
| 4 | ХХХ-ХХ-ТХI.ИБН 03 | Трубопровод от насоса до | 2 |  |  |
|  |  | коллектора "И" |  |  |  |
| 5 | ХХХ-ХХ-ТХI.ИБН 04 | Трубопровод от насоса до | 2 |  |  |
|  |  | коллектора "В" |  |  |  |
| 6 | ХХХ-ХХ-ТХI.ИБН 05 | Трубопровод от насоса до | 2 |  |  |
|  |  | коллектора "Г" |  |  |  |
| 7 | ХХХ-ХХ-ТХI.ИБН 06 | Трубопровод от насоса до | 2 |  |  |
|  |  | коллектора "Д" |  |  |  |
| 8 | ХХХ-ХХ-ТХI.ИБН 07 | Трубопровод от насоса до | 2 |  |  |
|  |  | коллектора "Е" |  |  |  |
| 9 | ХХХ-ХХ-ТХI.ИБН 08 | Трубопровод от насоса до | 2 |  |  |
|  |  | коллектора "Ж" |  |  |  |
| 10 | ХХХ-ХХ-ТХI.ИБН 09 | Трубопровод от трубопровода | 2 |  |  |
|  |  | поз. 2 до коллектора "И" |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

| #G0Наименование | Единица изм. | Всего | Кол. на участок трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Поз.3 | Поз.4 | Поз.5 | Поз.11 | Поз.12 |  |  |  |
| Труба ГОСТ 8732-78 -------------------------------- В Ст 20 ГОСТ 8731-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 x 7 | м | 1,9 |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |
| 108 x 4 | м | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Труба ГОСТ 8734-75 -------------------------------- В Ст 20 ГОСТ 8733-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 x 1,6 | м | 7,9 |  |  | 0,9 | 4,5 |  |  |  |  |
| 38 x 2 |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |
| Отвод 90° ГОСТ 17375-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 x 8 | шт. | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 108 х 4 | шт. | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход ГОСТ 17378-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 x 6-108 x 4 | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 108 x 4-76 x 3,5 | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Опора ГОСТ 14911-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПП 2-200.219 | шт. | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| ОПП 2-100.108 | шт. | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиль 15с27нж 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д(y) 25, P(y) 16 | шт. | 8 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Справочное

Черт. 7

Спецификация трубопровода

| #G0 Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТУ 14-3-425-76 | Переход ПВП 80 x 50 | 1 |  |
| 2 | ТУ 14-3-523-76 | Труба 6-50 ПВП x 1000 | 2 |  |
| 3 | ТУ 26-07-123-74 | Вентиль диафрагмовый футерованный фланцевый | 1 |  |
|  | Каталог ЦКБА, ч.1, 1981 г. | 15ч76п1, Д(y) 50, P(y) 0,6 | (6) |  |
| 4 | ТУ 14-3-424-75 | Отвод 6 ПВП 50 x 90° | 2 |  |
| 5 | ТУ 14-3-523-76 | Труба 6-50 ПВП x 4000 | 3 |  |
| 6 | ТУ 14-3-523-76 | Труба 6-50 ПВП x 2000 | 1 |  |
| 7 | ТУ 14-3-424-75 | Отвод 6 ПВП 50 x 45° | 2 |  |

Текст документа сверен по:

официальное издание

Госстрой СССР - М. : Издательство

стандартов, 1988

#T61440

#P 6 0 65535 0 00001. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

Форма 1. Ведомость технологических узлов

Форма 2. Характеристика трубопроводов

3. СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ (монтажная)

4. ЧЕРТЕЖИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

5. ВЕДОМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ

Форма 3. Ведомость трубопроводов

6. ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЛОКА

7. ЧЕРТЕЖИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

Приложение 1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Приложение 2. Схема расположения технологических узлов

Приложение 3. Схема соединений (монтажная)

Приложение 4. План на отм. 0.000

Приложение 5

Приложение 6

План на отм. 0.000

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

#E#T61441

ГОСТ 21.401-88 Система проектной документации для строительства. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам

#M12291 9000748Постановление Госстроя СССР#S от 28.12.87 N 308

#M12291 9041212ГОСТ#S от 28.12.87 N 21.401-88

#M12291 9000050Госстрой СССР#S

#M12291 9000002Действующий#S

Дата начала действия: 1.7.88

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М. : Издательство стандартов, 1988 год