ДСТУ Б В.2.7-93-2000

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

====================================================================================

Будівельні матеріали

ТРУБИ ДЛЯ МЕРЕЖ ХОЛОДНОГО ТА ГАРЯЧОГО

ВОДОПОСТАЧАННЯ  ІЗ  ПОЛІПРОПІЛЕНУ

Технічні умови

Видання офіційне

Держбуд України

Київ 2000

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Державним підприємством  "ЦентрСЕПРОтепломережа"

ВНЕСЕНИЙ

Управлінням архітектури і будівництва житлово-цивільних будинків та споруд Держбуду України

2 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ

Наказом Держбуду України від 31 січня 2000 р. № 20

3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

Вимоги даного стандарту гармонізовані з вимогами стандартів:

ISO 3213 : 1996 (Е) - Polypropylene (PP) pipes - Effect of time

and temperature on the expected strength;

DIN 8077 : 1997-12 - Polypropylene (PP) pipes-PP-H 100, PP-B 80,

PP-R 80 - Dimensions;

DIN 8078 : 1996-04 - Types 1,2, and 3 polypropylene (PP) pipes.

General quality requirements and testing.

З введенням в дію даного стандарту на території України припиняють всі технічні умови  на труби

із  поліпропілену для мереж холодного, гарячого  водопостачання і опалення.

Даний державний стандарт України не може бути повністю або частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держбуду України.

=================================================================================

Коректор - Н.Я. Козяр

Комп’ютерна верстка - Т.І.Цапро

Відповідальний за випуск - В.М.Чеснок

Укрархбудінформ

01 133 , Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26

ДСТУ Б В.2.7-93-2000

ЗМІСТ

1 Ãàëóçü âèêîðèñòàííÿ ...................................................................................................................................             1

2 Íîðìàòèâí³ ïîñèëàííÿ ................................................................................................................................              1

3 Òåðì³íè òà âèçíà÷åííÿ ................................................................................................................................             4

4 Îñíîâí³ ïàðàìåòðè ³ ðîçì³ðè ......................................................................................................................             5

5 Òåõí³÷í³ âèìîãè ............................................................................................................................................             10

6 Âèìîãè áåçïåêè ³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ...........................................................................            13

7 Ïðàâèëà ïðèéìàííÿ .....................................................................................................................................            15

8 Ìåòîäè âèïðîáóâàíü ....................................................................................................................................            17

9 Òðàíñïîðòóâàííÿ ³ çáåð³ãàííÿ ......................................................................................................................           20

10 Ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ .............................................................................................................           20

11 Ãàðàíò³¿ âèãîòîâëþâà÷à ..............................................................................................................................            21

Äîäàòîê À

Äîïóñòèì³ (ðîçðàõóíêîâ³) òèñêè ïðîòî÷íî¿ âîäè äëÿ ãðóá ³ç ïîë³ïðîï³ëåíó ÏÏ-100 òèï 1 ...................        22

Äîäàòîê Á

Äîïóñòèì³ (ðîçðàõóíêîâ³) òèñêè ïðîòî÷íî¿ âîäè äëÿ òðóá ³ç ïîë³ïðîï³ëåíó ÏÏ-80 òèï 2 ....................         24

Äîäàòîê Â

Äîïóñòèì³ (ðîçðàõóíêîâ³) òèñêè ïðîòî÷íî¿ âîäè äëÿ òðóá ³ç ïîë³ïðîï³ëåíó ÏÏ-80 òèï 3 ..................          26

Äîäàòîê Ã

Ä³àãðàìà òðèâàëî¿ ì³öíîñò³ äëÿ òðóá ³ç ïîë³ïðîï³ëåíó  ПП-100 òèï 1 ................................................. ..       28

Äîäàòîê Ä

Ä³àãðàìà òðèâàëî¿ ì³öíîñò³ äëÿ òðóá ³ç ïîë³ïðîï³ëåíó ÏÏ-80 òèï 2 .....................................................          29

Äîäàòîê Å

Ä³àãðàìà òðèâàëî¿ ì³öíîñò³ äëÿ òðóá ³ç ïîë³ïðîï³ëåíó ÏÏ-80 òèï 3 .......................................................         30

Äîäàòîê Æ

Êîåô³ö³ºíò çàïàñó ì³öíîñò³ Ñ .....................................................................................................................        31

Додаток К

Коди ДКПП ...................................................................................................................................................         32

Додаток Л

Порядок оформлення і затвердження контрольних зразків зовнішнього вигляду .............................             33

ÄÑÒÓ Á Â.2.7-93-2000 С.1

ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

================================================================================

Будівельні матеріали

Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену

Òåõí³÷í³ óìîâè

Строительные материалы

Трубы  для сетей холодного и горячего водоснабжения из полипропилена

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ

Building materials

Pipes fo networks of cool and hot water-supply from polypropylene

Specifications

___________________________________________________________________________________________

×èííèé â³ä 2000-03-01

1 Ãàëóçü âèêîðèñòàííÿ

Äàíèé ñòàíäàðò ïîøèðþºòüñÿ íà òðóáè ê³ëüöåâîãî ïåðåð³çó ³ç ïîë³ïðîï³ëåíó ÐÐ-Í100 (äàë³ çà òåêñòîì ÏÏ-100 òèï 1) ³ ñîïîë³ìåð³â ïðîï³ëåíó ÐÐ-Â80 (äàë³ çà òåêñòîì ÏÏ-80 òèï 2) ³ PP-R80 (äàë³ çà òåêñòîì ÏÏ-80 òèï 3), âèãîòîâëåí³ ìåòîäîì íåïåðåðâíî¿ åêñòðóç³¿ ³ ïðèçíà÷åí³ äëÿ áóä³âíèöòâà ³ ðåìîíòó òðóáîïðîâîä³â, òðàíñïîðòóþ÷èõ âîäó ç òåìïåðàòóðîþ â³ä 5°Ñ äî 95°Ñ ìåðåæ õîëîäíîãî òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ (êð³ì òðóáîïðîâîä³â ðîçä³ëüíî¿ ìåðåæ³ ïðîòèïîæåæíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ), â òîìó ÷èñë³ äëÿ ãîñïîäàðñüêî-ïèòíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ, òà ³íø³ ð³äê³ ³ ãàçîïîä³áí³ ñåðåäîâèùà, äî ÿêèõ ïø³³ïðîï³ëåí ³ ñîïîë³ìåðè ïðîï³ëåíó õ³ì³÷íî ñò³éê³.

Âñ³ âèìîãè äàíîãî ñòàíäàðòó º îáîâ'ÿçêîâèìè, êð³ì äîäàòê³â Ã, Ä, Å.

Ñòàíäàðò ïðèäàòíèé äëÿ ö³ëåé ñåðòèô³êàö³¿.

2 Íîðìàòèâí³ ïîñèëàííÿ

Ó äàíîìó ñòàíäàðò³ ïðèâåäåí³ ïîñèëàííÿ íà òàê³ íîðìàòèâí³ äîêóìåíòè:

_______________________________________________________________________________________________

Âèäàííÿ îô³ö³éíå

ÄÑÒÓ Á Â.2.7-93-2000 С.2

| ІSO 161-1:1996 | Thermoplastics pipes To the conveyance of fluids -Nominal outside diameters and nominal pressures -Part 1: Metric series |
| --- | --- |
| ISO 4065:1996 | Thermoplastics pipes - Universal wall thickness table |
| ÄÑÒÓ Á À.3.1-6-96 | Ìàòåðіàëè i âèðîáè áóäівельні. Ïîðÿäîê ðîçðîáêè i ïîñòàíîâêè íà âèðîáнèöòâî |
| ÄÑÒÓ 3021-95 | Âèïðîáóâàнíÿ i êîíòðîëü. Òåðìіни òà âèçíà÷åííÿ |
| ÃÎÑÒ 12.0.004-90 | ÑÑÁÒ. Îðãàíèçàöèÿ îáó÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè òðóäà. Îáùèå ïîëîæåíèÿ |
| ÃÎÑÒ 12.1.003-83* | ÑÑÁÒ. Øóì. Îáùèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè |
| ÃÎÑÒ 12.1.005-88 | ÑÑÁÒ. Îáùèå ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê âîçäóõó ðàáî÷åé çîíû |
| ÃÎÑÒ 12.1.007-76* | ÑÑÁÒ. Âðåäíûå âåùåñòâà. Êëàññèôèêàöèÿ è îáùèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè |
| ÃÎÑÒ 12.1.012-90 | ÑÑБÒ. Âèáðàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü. Îáùèå òðåáîâàíèÿ |
| ÃÎÑÒ 12.1.014-84* | ÑÑÁÒ. Âîçäóõ ðàáî÷åé çîíû. Ìåòîä èçìåðåíèÿ êîíöåíòðàöèé âðåäíûõ âåùåñòâ èíäèêàòîðíûìè òðóáêàìè |
| ÃÎÑÒ 12.1.018-93 | ÑÑÁÒ. Ïîæàðîâçðûâîáåçîïàñíîñòü ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà. Îáùèå òðåáîâàíèÿ |
| ÃÎÑÒ 12.1.019-79* | ÑÑÁÒ. Ýëåêòðîáåçîïàñность. Îáùèå òðåáîâàíèÿ è íîìåíêëàòóðà âèäîâ çàùèòû |
| ÃÎÑÒ 12.1.041-83* | Ïîæàðîáåçîïàñíîñòü ãîðþ÷èõ ïûëåé. Îáùèå òðåáîâàíèÿ |
| ÃÎÑÒ 12.1.044-89 | ÑÑБÒ. Ïîæàðîâçðûâîîïàñíîñòü âåùåñòâ è ìàòåðèàëîâ. Íîìåíêëàòóðà ïîêàçàòåëåé è ìåòîäû èõ îïðåäåëåíèÿ |
| ÃÎÑÒ 12.2.003-91 | ÑÑÁÒ. Îáîðóäîâàíèå ïðîèçâîäñòâåííîå. Îáùèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè |
| ÃÎÑÒ 12.2.061-81 | ÑÑÁÒ. Îáîðóäîâàíèå ïðîèçâîäñòâåííîå. Îáùèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè ê ðàáî÷èì ìåñòàì |
| ÃÎÑÒ 12.3.002-75* | ÑÑÁÒ. Ïðîöåññû ïðîèçâîäñòâåííûå. Îáùèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè |
| ÃÎÑÒ 12.3.009-76* | ÑÑÁÒ. Ðàáîòû ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå. Îáùèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè |
| ÃÎÑÒ 12.3.030-83* | ÑÑÁÒ. Ïåðåðàáîòêà ïëàñòè÷åñêèõ ìàññ. Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè |
| ÃÎÑÒ 12.4.011-89 | ÑÑБÒ. Ñðåäñòâà çàùèòû ðàáîòàþùèõ. Îáùèå òðåáîâàíèÿ è êëàññèôèêàöèÿ |
| ÎÑÒ 12.4.012-83 | ÑÑÁÒ. Âèáðàöèÿ. Ñðåäñòâà èçìåðåíèÿ è êîíòðîëÿ âèáðàöèè íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ. Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ |
| ÃÎÑÒ 12.4.021-75* | ÑÑÁÒ. Ñèñòåìû âåíòèëÿöèîííûå. Îáùèå òðåáîâàíèÿ |
| ÃÎÑÒ 12.4.028-76* | ÑÑÁÒ. Ðåñïèðàòîðû ØÁ-1 "Ëåïåñòîê". Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ 12.4.029-76* | ÑÑÁÒ. Ôàðòóêè ñïåöèàëüíûå. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ 12.4.072-79* | ÑÑÁÒ. Ñàïîãè ñïåöèàëüíûå ðåçèíîâûå ôîðìîâûå, çàùèùàþùèå îò âîäû, íåôòÿíûõ ìàñåë è ìåõàíè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ 12.4.121-83* | ÑÑÁÒ. Ïðîòèâîãàçû ïðîìûøëåííûå ôèëüòðóþùèå. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ 17.2.3.02.-78 | Îõðàíà ïðèðîäû. Àòìîñôåðà. Ïðàâèëà óñòàíîâëåíèÿ äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè |
| ÃÎÑÒ 166-89* | Øòàíãåíöèðêóëè. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ 427-75* | Ëèíåéêè èçìåðèòåëüíûå ìåòàëëè÷åñêèå |
| ÃÎÑÒ 577-68* | Èíäèêàòîðû ÷àñîâîãî òèïà ñ öåíîé äåëåíèÿ 0,01 ìì. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ 4647-80* | Ïëàñòìàññû. Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ óäàðíîé âÿçêîñòè ïî Øàðëè |

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С.3

| ÃÎÑÒ 4333-87 |  | Íåôòåïðîäóêòû. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ òåìïåðàòóð âñïûøêè è âîñïëàìåíåíèÿ â îòêðûòîì òèãëå |
| --- | --- | --- |
| ÃÎÑÒ 6259-75* |  | Ãëèöåðèí.Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ 6507-90* |  | Ìèêðîìåòðû. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ 6824-76* |  | Ãëèöåðèí äèñòèëëèðîâàííûé. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ 7502-89* |  | Ðóëåòêè èçìåðèòåëüíûå ìåòàëëè÷åñêèå. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ 9550-81 |  | Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ ìîäóëÿ óïðóãîñòè ïðè ðàñòÿæåíèè, ñæàòèè è èçãèáå |
| ÃÎÑÒ 8032-84 |  | Ïðåäïî÷òèòåëüíûå ÷èñëà è ðÿäû ïðåäïî÷òèòåëüíûõ ÷èñåë |
| ÃÎÑÒ 11262-80* |  | Ïëàñòìàññû. Ìåòîä èñïûòàíèÿ íà ðàñòÿæåíèå |
| ÃÎÑÒ 11358-89* |  | Òîëùèíîìåðû è ñòåíêîìåðû èíäèêàòîðíûå ñ öåíîé äåëåíèÿ 0,01 è 0,1 ìì. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ 11645-73* |  | Ïëàñòìàññû, Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ïîêàçàòåëÿ òåêó÷åñòè ðàñïëàâà òåðìîïëàñòîâ |
| ÃÎÑÒ 12423-66* |  | Ïëàñòìàññû. Óñëîâèÿ êîíäèöèîíèðîâàíèÿ è èñïûòàíèé îáðàçöîâ(ïðîá) |
| ÃÎÑÒ 14192-77 |  | Ìàðêèðîâêà ãðóçîâ |
| ÃÎÑÒ 15139-69* |  | Ïëàñòìàññû. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ ïëîòíîñòè (îáúåìíîé ìàññû) |
| ÃÎÑÒ 15150-69* |  | Ìàøèíû, ïðèáîðû è äðóãèå òåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ. Èñïîëíåíèÿ äëÿ ðàçíûõ êëèìàòè÷åñêèõ ðàéîíîâ. Êàòåãîðèè, óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè, õðàíåíèÿ è òðàíñïîðòèðîâàíèÿ â ÷àñòè âîçäåéñòâèÿ êëèìàòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû |
| ÃÎÑÒ 15173-70* |  | Ïëàñòìàññû. Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ñðåäíåãî êîýôôèöèåíòà ëèíåéíîãî òåïëîâîãî ðàñøèðåíèÿ |
| ÃÎÑÒ 19433-88* |  | Ãðóçû îïàñíûå. Êëàññèôèêàöèÿ è ìàðêèðîâêà |
| ГÎÑÒ 20010-93 |  | Ïåð÷àòêè ðåçèíîâûå òåõíè÷åñêèå. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ 21650-76* |  | Ñðåäñòâà ñêðåïëåíèÿ òàðíî-øòó÷íûõ ãðóçîâ â òðàíñïîðòíûõ ïàêåòàõ. Îáùèå òðåáîâàíèÿ |
| ÃÎÑÒ 22235-76* |  | Âàãîíû ãðóçîâûå ìàãèñòðàëüíûõ æåëåçíûõ äîðîã êîëåè 1520 ìì. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ñîõðàííîñòè ïðè ïðîèçâîäñòâå ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ìàíåâðîâûõ ðàáîò |
| ÃÎÑÒ 24157-80 |  | Òðóáû èç ïëàñòìàññ. Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ñòîéêîñòè ïðè ïîñòîÿííîì âíóòðåííåì äàâëåíèè |
| ÃÎÑÒ 26277-84* |  | Ïëàñòìàññû. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê èçãîòîâëåíèþ îáðàçöîâ ñïîñîáîì ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêè |
| ÃÎÑÒ 26996-86* |  | Ïîëèïðîïèëåí è ñîïîëèìåðû ïðîïèëåíà. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ 27078-86 |  | Òðóáû èç òåðìîïëàñòîâ. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ èçìåíåíèÿ äëèíû òðóá ïîñëå ïðîãðåâà |
| ÃÎÑÒ 27574-87 |  | Êîñòþìû æåíñêèå äëÿ çàùèòû îò îáùèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàãðÿçíåíèé è ìåõàíè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ 27575-87 |  | Êîñòþìû ìóæñêèå äëÿ çàùèòû îò îáùèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàãðÿçíåíèè è ìåõàíè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÑНіÏ 2.04.01-85 |  | Âíóòðåííèé âîäîïðîâîä è êàíàëèçàöèÿ çäàíèé |
| ÑÍ¦Ï 2.04.05-91 |  | Îòîïëåíèå,âåíòèëÿöèÿ è êîíäèöèîíèðîâàíèå |
| ÑНііÏ 2.04.07-86 |  | Òåïëîâûå ñåòè |
| ÑÍіÏ ІІ-4-79 |  | Åñòåñòâåííîå è èñêóññòâåííîå îñâåùåíèå |
| ÑÍ 3223-85 |  | Ñàíèòàðíûå íîðìû äîïóñòèìûõ óðîâíåé øóìà íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ. Çàùèòà îò øóìà |

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С.4

| ÑÍ 4088-86 |  | Ñàíèòàðíûå íîðìû ìèêðîêëèìàòà ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé |
| --- | --- | --- |
| ÑàíПІÍ 4946-89 |  | Ñàíèòàðíûå ïðàâèëà ïî îõðàíå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà íàñåëåííûõ ìåñò |
| ÌÓ ¹1986-79 |  | Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå |
| ÌÓ ¹1993-79 |  | Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî õðîìàòîãðàôè÷åñêîìó îïðåäåëåíèþ âîäîðîäà, ìåòàíà, îêèñè óãëåðîäà, ýòàíà, èçîïåíòàíà,áåíçîëà,òîëóîëà,ñòèðîëà,ýòèëáåíçîëà â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû |
| ÌÓ ¹2563-82 |  | Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî èçìåðåíèþ êîíöåíòðàöèé âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû |
| ÌÓ ¹ 4436-87 |  | Èçìåðåíèå êîíöåíòðàöèé àýðîçîëÿ ïðåèìóùåñòâåííî ôèáðèîçíîãî äåéñòâèÿ |

Ç Òåðì³íè òà âèçíà÷åííÿ

3.1 Ó äàíîìó ñòàíäàðò³ çàñòîñîâóþòü íàñòóïí³ òåðì³íè ç â³äïîâ³äíèìè ïîçíà÷åííÿìè òà âèçíà÷åííÿìè.

3.1.1 Íîì³íàëüíèé çîâí³øí³é ä³àìåòð d„ - ÷èñåëüíå ïîçíà÷åííÿ ðîçì³ðó, ÿêèé º çàãàëüíîïðèéíÿòèì ó ñèñòåì³ ïîçíà÷åííÿ òðóá.

3.1.2 Ñåðåäí³é çîâí³øí³é ä³àìåòð  d em       ÷àñòêà â³ä ä³ëåííÿ çíà÷åííÿ çîâí³øíüîãî ïåðèìåòðà òðóáè, âèì³ðÿíîãî  â ì³ë³ìåòðàõ ó áóäü-ÿêîìó ïîïåðå÷íîìó ïåðåð³ç³, íà çíà÷åííÿ n = 3,142, îêðóãëåíå â á³ëüøèé á³ê äî 0,1 ìì.

3.1.3 Ìàêñèìàëüíèé ñåðåäí³é çîâí³øí³é ä³àìåòð d em max   - ìàêñèìàëüíå çíà÷åííÿ ñåðåäíüîãî çîâí³øíüîãî

ä³àìåòðà, çàçíà÷åíå â äàíîìó ñòàíäàðò³.

3.1.4 Îâàëüí³ñòü òðóáè - ð³çíèöÿ ì³æ ìàêñèìàëüíèì ³ ì³í³ìàëüíèì çîâí³øí³ì ä³àìåòðàìè, âèì³ðÿíèìè â îäíîìó ïîïåðå÷íîìó ïåðåð³ç³ òðóáè.

3.1.5 Íîì³íàëüíà òîâùèíà ñò³íêè å n - òîâùèíà ñò³íêè òðóáè, âèðàæåíà â ì³ë³ìåòðàõ (çã³äíî ç ISO 4065). Âîíà

ïîâèííà â³äïîâ³äàòè ì³í³ìàëüí³é òîâùèí³ ñò³íêè â áóäü-ÿê³é òî÷ö³ å y min.,

.

3.1.6 Ñåðåäíÿ òîâùèíà ñò³íêè åm  - ñåðåäíº àðèôìåòè÷íå ÿê ì³í³ìóì ÷îòèðüîõ âèì³ð³â, ð³âíîì³ðíî

ðîçïîä³ëåíèõ íàâêðóãè îäíîãî ³ òîãî ñàìîãî ïîïåðå÷íîãî ïåðåð³çó òðóáè, âêëþ÷àþ÷è âæå âèì³ðÿí³ ì³í³ìàëüí³ ³ ìàêñèìàëüí³ çíà÷åííÿ, âèðàæåíå â ì³ë³ìåòðàõ ³ îêðóãëåíå â á³ëüøèé á³ê äî 0,1 ìì.

3.1.7 Ì³í³ìàëüíà òîâùèíà ñò³íêè å y min          - ì³í³ìàëüíà òîâùèíà ñò³íêè òðóáè, çàçíà÷åíà â äàíîìó ñòàíäàðò³.

- Ìàêñèìàëüíà òîâùèíà ñò³íêè åy max         - ìàêñèìàëüíà òîâùèíà ñò³íêè, ÿêà ìîæå áóòè âèçíà÷åíà çà ISO

11922-1.

3.1.9 Ñåð³éíå ÷èñëî òðóáè S - ïàðàìåòð, ÿêèé õàðàêòåðèçóº ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ çîâí³øí³ì íîì³íàëüíèì

ä³àìåòðîì òðóáè dn   ³ íîì³íàëüíîþ òîâùèíîþ ñò³íêè en  ïðèéíÿòèé çã³äíî ç ñòàíäàðòîì ISO 4065, ùî ì³ñòèòü

îá÷èñëåí³ çíà÷åííÿ S.

Äëÿ âèçíà÷åííÿ òîâùèíè ñò³íêè en   âèêîðèñòîâóþòü ôîðìóëó

ДСТУ Б.В.2.7-93-2000 С.5

3.1.10 Ñòàíäàðòíå ðîçì³ðíå â³äíîøåíÿ SDR - â³äíîøåííÿ:

íîì³íàëüíèé ä³àìåòð / íîì³íàëüíà òîâùèíà ñò³íêè, ÿêå îá÷èñëþþòü çà ôîðìóëîþ

3.1.11 Ì³í³ìàëüíà òðèâàëà ì³öí³ñòü MRS - íàïðóæåííÿ, âèðàæåíå â ÌÏà, ÿêå âèçíà÷àº ìàðêóâàííÿ ³ âëàñòèâîñò³ êîìïîçèö³é ïîë³ïðîï³ëåíó ³ ñîïîë³ìåð³â ïðîï³ëåíó, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ òðóá. Éîãî

îäåðæóþòü øëÿõîì åêñòðàïîëÿö³¿ íà òåðì³í ñëóæáè 50 ðîê³â ³ á³ëüøå ïðè òåìïåðàòóð³ 20°Ñ äàíèõ âèïðîáóâàíü òðóá íà ñò³éê³ñòü äî ïîñò³éíîãî âíóòð³øíüîãî ã³äðîñòàòè÷íîãî òèñêó ç íèæí³ì äîâ³ð÷èì ³íòåðâàëîì 97,5 % ³ îêðóãëþþòü äî íàéáëèæ÷îãî íèæíüîãî çíà÷åííÿ ðÿäó Ê 10 çà ÃÎÑÒ 8032.

3.1.12 Íîì³íàëüíèé òèñê PN*, âèðàæåíèé â 105 Ïà, - äîäàòêîâèé ïîêàçíèê, ùî õàðàêòåðèçóº äîïóñòèìèé âíóòð³øí³é òèñê ïðè òðèâàë³é åêñïëóàòàö³¿ òðóáîïðîâîäó.

*Ïðèì³òêà. Äàíèé ïîêàçíèê ó 1989 p. âèêëþ÷åíèé ³ç îñíîâíèõ ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â íà ïîë³ìåðè, îäíàê øèðîêî çàñòîñîâóâàâñÿ ðàí³øå ³ çàñòîñîâóºòüñÿ íà ïðàêòèö³ â òåïåð³øí³é ÷àñ. Ñï³ââ³äíîøåííÿ PN*, ñåð³éíîãî ÷èñëà òðóáè S ³ ñòàíäàðòíîãî ðîçì³ðíîãî â³äíîøåííÿ SDR íàâîäÿòüñÿ â DIN 8077.

Ç.1.1Ç Ë³í³éíà ù³ëüí³ñòü, âèðàæåíà â êã/ì, -ìàñà ïîãîííî¿ äîâæèíè 1 ì òðóáè.

3.1.14 Ïîçíà÷åííÿ êîìïîçèö³é ïîë³ïðîï³ëåíó ³ ñîïîë³ìåð³â ïðîï³ëåíó çã³äíî ç äàíèì ñòàíäàðòîì:

ÏÏ-100 òèï 1 - ãîìîïîë³ìåð ïîë³ïðîï³ëåíó;

ÏÏ-80 òèï 2 - òåðìîïëàñòè÷íèé áëîê-ñîïîë³ìåð ïðîï³ëåíó ç ìàñîâèì âì³ñòîì îëåô³í³â ó ôóíêö³îíàëüí³é ãðóï³ äî 50 %;

ÏÏ-80 òèï 3 - òåðìîïëàñòè÷íèé ç "ðàíäîì³çîâàíèìè" çâ'ÿçêàìè ñîïîë³ìåð ïðîï³ëåíó ç ìàñîâèì âì³ñòîì îëåô³í³â ó ôóíêö³îíàëüí³é ãðóпі äî 50 %.

3.1.15. Êîåô³ö³ºíò çàïàñó ì³öíîñò³ Ñ - ïàðàìåòð, ùî âðàõîâóº çì³íè âëàñòèâîñòåé òðóá ³ç ïîë³ïðîï³ëåíó ÏÏ-100 òèï 1, ÏÏ-80 òèï 2, ÏÏ-80 òèï 3 ï³ä ä³ºþ óìîâ åêñïëóàòàö³¿.

3.1.16 Âèõ³äíà ñèðîâèíà - ãðàíóëüîâàíèé ïîë³ïðîï³ëåí ÷è ñîïîë³ìåðè ïðîï³ëåíó ç êîìïîçèö³ÿìè çà 3.1.14.

4 Îñíîâí³ ïàðàìåòðè ³ ðîçì³ðè

4.1 Çîâí³øí³ ä³àìåòðè, òîâùèíè ñò³íîê, ðÿäè S, PN* ³ SDR, ë³í³éí³ ù³ëüíîñò³ òðóá ³ç ïîë³ïðîï³ëåíó ÏÏ-100 òèï 1 òà ñîïîë³ìåð³â ïðîï³ëåíó ÏÏ-80 òèï 2 ³ ÏÏ-80 òèï 3 íàâåäåí³ â òàáëèö³ 1.

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С. 6

Òàáëèöÿ 1

|  | Серійне число труби S/ номінальний тиск PN*, 105 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20/2,5 |  | 16/3,2 |  | 12,5/4 |  | 8,3/6 |  | 5/10 |  | 3,2/16 |  | 2,5/20 |  | 2/25 |  |
|  | Стандартне розмірне відношення SDR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dn мм | 41 |  | 33 |  | 26 |  | 17,6 |  | 11 |  | 7,4 |  | 6 |  | 5 |  |
|  | en, мм | Ë³í. Ù³ëü- í³ñòü êã/ì | en, мм | Ëін. Щ²ëü ність, êã/ì | en, мм | Ë³í. Ù³ëüí³ñòü, êã/ì | en, мм | Ëін. щільність êã/ì | en, мм | Ë³í. ù³ëü- ність êã/ì | en, мм | Ë³í. Ù³ëüí³ñòü, êã/ì | en, ìì | Лін-щіль- ність кг/м | en, ìì | Ë³í. Ù³ëü-í³ñòü. Êã/ì |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 0,046 | 2,0 | 0,050 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 0,057 | 2,0 | 0,062 | 2,4 | 0,071 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 0,095 | 2,7 | 0,110 | 3,3 | 0,128 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 0,107 | 2,8 | 0,148 | 3,4 | 0,172 | 4,1 | 0,198 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 0,164 | 3,5 | 0,230 | 4,2 | 0,266 | 5,1 | 0,307 |
| 32 | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 0,172 | 2,9 | 0,261 | 4,4 | 0,370 | 5,4 | 0,434 | 6,5 | 0,498 |
| 40 | - | - | - | - | 1,8 | 0,217 | 2,3 | 0,273 | 3,7 | 0,412 | 5,5 | 0,575 | 6,7 | 0,671 | 8,1 | 0,775 |
| 50 | - | - | 1,8 | 0,274 | 2,0 | 0,301 | 2,9 | 0,422 | 4,6 | 0,638 | 6,9 | 0,896 | 8,3 | 1,04 | 10,1 | 1,21 |
| 63 | 1,8 | 0,349 | 2,0 | 0,382 | 2,5 | 0,474 | 3,6 | 0,659 | 5,8 | 1,01 | 8,6 | 1,41 | 10,5 | 1,65 | 12,7 | 1,91 |
| 75 | 1,9 | 0,438 | 2,3 | 0,528 | 2,9 | 0,647 | 4,3 | 0,935 | 6,8 | 1,41 | 10,3 | 2,01 | 12,5 | 2,34 | 15,1 | 2,7 |
| 90 | 2,2 | 0,616 | 2,8 | 0,758 | 3,5 | 0,936 | 5,1 | 1,33 | 8,2 | 2,03 | 12,3 | 2,87 | 15,0 | 3,36 | 18,1 | 3,88 |
| 110 | 2,7 | 0,903 | 3,4 | 1,12 | 4,2 | 1,37 | 6,3 | 1,99 | 10,0 | 3,01 | 15,1 | 4,30 | 18,3 | 5,01 | 22,1 | 5,78 |
| 125 | 3,1 | 1,18 | 3,9 | 1,45 | 4,8 | 1,76 | 7,1 | 2,55 | 11,4 | 3,91 | 17,1 | 5,53 | 20,8 | 6,47 | 25,1 | 7,46 |
| 140 | 3,5 | 1,48 | 4,3 | 1,80 | 5,4 | 2,23 | 8,0 | 3,20 | 12,7 | 4,87 | 19,2 | 6,95 | 23,3 | 8,12 | 28,1 | 9,35 |
| 160 | 4,0 | 1,91 | 4,9 | 2,32 | 6,2 | 2,92 | 9,1 | 4,17 | 14,6 | 6,38 | 21,9 | 9,04 | 26,6 | 10,6 | 32,1 | 12,2 |
| 180 | 4,4 | 2,38 | 5,5 | 2,94 | 6,9 | 3,63 | 10,2 | 5,25 | 16,4 | 8,07 | 24,6 | 11,4 | 29,0 | 13,4 | 36,1 | 15,4 |
| 200 | 4,9 | 2,92 | 6,2 | 3,68 | 7,7 | 4,50 | 11,4 | 6,50 | 18,2 | 9,95 | 27,4 | 14,1 | 33,2 | 16,5 | - | - |
| 225 | 5,5 | 3,70 | 6,9 | 4,57 | 8,6 | 5,65 | 12,8 | 8,19 | 20,5 | 12,6 | 30,8 | 17,9 | 37,4 | 20,9 | - | - |
| 250 | 6,2 | 4,63 | 7,7 | 5,67 | 9,6 | 6,99 | 14,2 | 10,1 | 22,7 | 15,5 | 34,2 | 22,1 | - | - | - | - |
| 280 | 6,9 | 5,73 | 8,6 | 7,09 | 10,7 | 8,72 | 15,9 | 12,6 | 25,4 | 19,4 | 38,3 | 27,6 | - | - | - | - |
| 315 | 7,7 | 7,20 | 9,7 | 8,97 | 12,1 | 11,1 | 17,9 | 16,0 | 28,6 | 24,6 | - | - | - | - | - | - |
| 355 | 8,7 | 9,14 | 10,9 | 11,3 | 13,6 | 14,0 | 20,1 | 20,3 | 32,2 | 31,2 | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 9,8 | 11,6 | 12,3 | 14,4 | 15,3 | 17,8 | 22,7 | 25,7 | 36,3 | 39,6 | - | - | - | - | - | - |
| 450 | 11,0 | 14,7 | 13,8 | 18,2 | 17,2 | 22,5 | 25,5 | 32,5 | 40,9 | 50,1 | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 12,3 | 18,2 | 15,3 | 22,4 | 19,1 | 27,7 | 28,4 | 40,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 560 | 13,7 | 22,6 | 17,2 | 28,2 | 21,4 | 34,7 | 31,7 | 50,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 630 | 15,4 | 28,6 | 19,3 | 35,6 | 24,1 | 55,0 | 35,7 | 63,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | 17,4 | 36,4 | 21,8 | 45,2 | 27,2 | 55,9 | 40,2 | 80,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 800 | 19,6 | 46,1 | 24,5 | 57,2 | 30,6 | 70,8 | 45,3 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 22,0 | 58,3 | 27,6 | 72,5 | 34,4 | 89,5 | 51,0 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | 24,5 | 72,0 | 30,6 | 89,2 | 38,2 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | 29,4 | 104 | 36,7 | 128 | 45,9 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1400 | 34,3 | 141 | 42,9 | 175 | 53,5 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1600 | 39,2 | 184 | 49, 0 | 228 | 61,2 | 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С. 7

Ïðèì³òêà 1. Äîïóñòèì³ ðîçðàõóíêîâ³ òèñêè ïðîòî÷íî¿ âîäè äëÿ òðóá ³ç ïîë³ïðîï³ëåíó III 1-100 òèï 1 íàâåäåí³ â äîäàòêó À.

Ïðèì³òêà 2. Äîïóñòèì³ ðîçðàõóíêîâ³ òèñêè ïðîòî÷íî¿ âîäè äëÿ òðóá ³ç ïîë³ïðîï³ëåíó 1111-80 òèï 2 íàâåäåí³ â äîäàòêóÁ.

Ïðèì³òêà 3. Äîïóñòèì³ ðîçðàõóíêîâ³ òèñêè ïðîòî÷íî¿ âîäè äëÿ òðóá ³ç ïîë³ïðîï³ëåíó ÏÏ-80 òèï 3 íàâåäåí³ â äîäàòêó Â.

Ïðèì³òêà 4. Ä³àãðàìà äîâãîòðèâàëî¿ ì³öíîñò³ äëÿ òðóá ³ç ïîë³ïðîï³ëåíó ÏÏ-100 òèï 1 íàâåäåíà â äîäàòêó Ã.

Ïðèì³òêà 5. Ä³àãðàìà äîâãîòðèâàëî¿ ì³öíîñò³ äëÿ òðóá ³ç ïîë³ïðîï³ëåíó ÏÏ-80 òèï 2 íàâåäåíà â äîäàòêó Ä.

Ïðèì³òêà 6. Ä³àãðàìà äîâãîòðèâàëî¿ ì³öíîñò³ äëÿ òðóá ³ç ïîë³ïðîï³ëåíó ÏÏ-80 òèï 3 íàâåäåíà â äîäàòêó Å.

Ïðèì³òêà 7. Êîåô³ö³ºíò çàïàñó ì³öíîñò³ Ñ äëÿ òðóá ³ç ïîë³ïðîï³ëåíó ÏÏ-100 òèï 1 ÏÏ-80 òèï 2 ÏÏ-80 òèï 2 íàâåäåíèé â äîäàòêó Æ.

4.2 Ãðàíè÷í³ â³äõèëåííÿ çîâí³øíüîãî ä³àìåòðà ³ ãðàíè÷í³ ïîêàçíèêè îâàëüíîñò³ íàâåäåí³ â òàáëèö³ 2.

Òàáëèöÿ 2                                                                                          Ó ì³ë³ìåòðàõ

|  | Ãðàíè÷íå â³äõèëåííÿ | Ãðàíè÷í³ ïîêàçíики овальності 2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| d n | çîâí³øíüîãî ä³àìåòðà1) | òðóá ó â³äð³çêàõ | òðóá ó áóõòàõ |
| 10 | +0,3(+0,3)3) 0 | 1,1 | 1,0 |
| 12 | + 0,3 (+ 0,3) 0 | 1,1 | 1,0 |
| 16 | + 0,3 (+ 0,3) 0 | 1,2 | 1,0 |
| 20 | +0,3 (+0,3) 0 | 1,2 | 1,2 |
| 25 | +0,3 (+0,3) 0 | 1,2 | 1,5 |
| 32 | + 0,3 (+ 0,3) 0 | 1,3 | 2,0 |
| 40 | + 0,4 (+ 0,3) 0 | 1,4 | 3,0 |
| 50 | + 0,5 (+ 0,3) 0 | 1,4 | 3,0 |
| 63 | + 0,6 (+ 0,4) 0 | 1,6 | 3,8 |
| 75 | + 0,7 (+ 0,5) 0 | 1,6 |  |
| 90 | +0,9 (+0,6) 0 | 1,8 |  |
| 110 | + 0,9 (+ 0,6) 0 | 2,2 |  |
| 125 | +1,2 (+0,8) 0 | 2,5 |  |
| 140 | +1,3 (+0,9) 0 | 2,8 |  |
| 160 | + 1,5 (+ 1,0) 0 | 3,2 |  |
| 180 | +1,7(+1,1) О | 3,6 |  |
| 200 | +1,8 (+1,2) 0 | 4,0 |  |
| 225 | +2,1 (+ 1,4) 0 | 4,5 |  |

ДСТУ Б В.2.7.-93-2000 С.8

Продовження таблиці 2

|  | Ãðàíè÷íå â³äõèëåííÿ | Ãðàíè÷í³ ïîêàçíики овальності 2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| d n | çîâí³øíüîãî ä³àìåòðà1) | òðóá ó â³äð³çêàõ | òðóá ó áóõòàõ |
| 250 | +2,3 (+1,5) 0 | 5,0 |  |
| 280 | +2,5 0 | 9,8 |  |
| 315 | +2,5 0 | 11,1 |  |
| 355 | +3,2 0 | 12,5 |  |
| 400 | +3,6 0 | 14,0 |  |
| 450 | +3,8 0 | 15,8 |  |
| 500 | +4,0 0 | 17,5 |  |
| 560 | +4,3 0 | 19,6 |  |
| 630 | +4,6 0 | 22,1 |  |
| 710 | +4,9 0 | 24,9 |  |
| 800 | +5,0 0 | 28,0 |  |
| 1000 | +5,0 0 | 25,0 |  |
| 1200 | +6,0 0 | 42,0 |  |
| 1400 | +6,0 0 | 49,0 |  |
| 1600 | +6,0 0 | 56,0 |  |
| - Ïðèâåäåí³ çíà÷åííÿ îäåðæàí³ ³ç íàñòóïíèõ ñï³ââ³äíîøåíü: - äëÿ dn < 400 ìì: + 0,009d, îêðóãëåíî äî 0,1 ìì, ì³í³ìóì 0,3 ìì - äëÿ dn = 450 äî 710 ìì: + 0,004 d+ 2 ìì, îêðóãëåíî äî 0,1 ìì - äëÿ dn = 800 äî 1000 ìì: +5,0 mm - äëÿ dn = 1200 äî 1600 ìì: + 6,0 ìì |  |  |  |
| 21 Ïðèâåäåí³ çíà÷åííÿ îäåðæàí³ ³ç íàñòóïíèõ ñï³ââ³äíîøåíü: - òðóáè â ïðÿìèõ â³äð³çêàõ: dn < = 75 ìì: 0,008 dn + 1 ìì; îêðóãëåíî äî 0,1мм; dn > = 90 ìì < =250 ìì: 0,02 dn îêðóãëåíî äî 0,1 ìì dn > 250 ìì: 0,035 dn, îêðóãëåíî äî 0,1 ìì; -òðóáè â áóõòàõ ç dn < = áÇ ìì: 0,06 dn, îêðóãëåíî äî 0,1 ìì, ì³í³ìóì 1,0 ìì; - òðóáè â áóõòàõ ç dn > 75 ìì: âèìîãè çàñòåðåæåí³ â óìîâàõ ïîñòà÷àííÿ. |  |  |  |
| 3) Ó äóæêàõ ïðèâåäåí³ çíà÷åííÿ ãðàíè÷íîãî â³äõèëåííÿ íîì³íàëüíîãî çîâí³øíüîãî ä³àìåòðà äëÿ çàñòîñóâàííÿ òåðìîðåçèñòîðíîãî çâàðþâàííÿ òðóá. |  |  |  |

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С.9

4.3 Ãðàíè÷í³ â³äõèëåííÿ òîâùèíè ñò³íîê íàâåäåí³ â òàáëèö³ 3.

Таблиця 3                                                                                                   У міліметрах

| en | Граничні відхилення | en | Граничні відхилення | en | Граничні відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 2 | + 0,4 0 | Понад 22 до 23 | +2,5 0 | Понад 43 до 44 | +4,6 0 |
| Понад 2 äî 3 | +0,5 0 | Понад 23 до 24 | +2,6 0 | Понад 44 до 45 | +4,7 0 |
| Понад 3 äî 4 | +0.6 0 | Понад 24 до 25 | +2,7 0 | Понад 45 äî 46 | +4,8 0 |
| Понад 4 äî 5 | +0,7 0 | Понад 25 äî 26 | +2,8 0 | Понад 46 äî 47 | +4,9 0 |
| Понад 5 äî 6 | +0,8 0 | Понад 26 до 27 | +2,9 0 | Понад 47 äî 48 | +5 0 |
| Понад 6 äî 7 | +0,9 0 | Понад 27 до 28 | +3 0 | Понад 48 äî 49 | +5,1 0 |
| Понад 7 äî 8 | +1 0 | Понад 28 äî 29 | +3,1 0 | Понад 49 äî 50 | +5,2 0 |
| Понад 8 äî 9 | + 1,1 0 | Понад 29 до ЗО | +3,2 0 | Понад 50 до 51 | +5,3 0 |
| Понад 9 äî 10 | +1,2 0 | Понад 30 до 31 | +3,3 0 | Понад 51 до 52 | +5,4 0 |
| Понад 10 äî 11 | +1.3 0 | Понад 31 до 32 | +3,4 0 | Понад 52 äî 53 | +5,5 0 |
| Понад 11 äî 12 | +1,4 0 | Понад 32 äî 33 | +3,5 0 | Понад 53 äî 54 | +5,6 0 |
| Понад 12 äî 13 | +1,5 0 | Понад 33 до 34 | +3,6 0 | Понад 54 äî 55 | +5,7 0 |
| Понад 13 äî 14 | +1,6 0 | Понад 34 до 35 | +3,7 0 | Понад 55 äî 56 | +5,8 0 |
| Понад 14 äî 15 | +1,7 0 | Понад 35 äî 36 | +3,8 0 | Понад 56 äî 57 | +5,9 0 |
| Понад 15 äî 16 | +1,8 0 | Понад 36 äî 37 | +3,9 0 | Понад 57 äî 58 | +6 0 |
| Понад 16 äî 17 | + 1,9 0 | Понад 37 äî 38 | +4 0 | Понад 58 äî 59 | +6,1 0 |
| Понад 17 äî 18 | +2 0 | Понад 38 äî 39 | +4,1 0 | Понад 59 до 60 | +6,2 0 |
| Понад 18 äî 19 | +2,1 0 | Понад 39 äî 40 | +4,2 0 | Понад 60 до 61 | +6,3 0 |
| Понад 19 äî 20 | +2,2 0 | Понад 40 до 41 | +4,3 0 | Понад 61 до 62 | +6,4 0 |
| Понад 20 äî 21 | +2,3 0 | Понад 41 до 42 | +4,4 0 |  |  |
| Понад 21 äî 22 | +2,4 0 | Понад 42 äî 43 | +4,5 0 |  |  |

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С.10

4.4 Çíà÷åííÿ ì³í³ìàëüíî¿ äîâãîòðèâàëî¿ ì³öíîñò³ MRS äëÿ ïîë³ïðîï³ëåíó ÏÏ-100 òèï 1 òà ñîïîë³ìåð³â ïðîï³ëåíó ÏÏ-80 òèï 2 ³ ÏÏ-80 òèï Ç íàâåäåí³ â òàáëèö³ 4.

Òàáëèöÿ 4

| Ìàòåð³àë | Ì³í³ìàëüíà äîâãîòðèâàëà ì³öí³ñòü MRS, ÌÏà |
| --- | --- |
| ÏÏ -100 òèï 1 | 10 |
| ÏÏ - 80 òèï 2 | 8 |
| ÏÏ - 80 òèï 3 | 8 |

4.5 Òðóáè âèãîòîâëÿþòüñÿ â³äð³çêàìè ì³ðíî¿ äîâæèíè â³ä 4 äî 12ì êðàòí³ñòþ 0,5 ì ³ ãðàíè÷íèì â³äõèëåííÿì â³ä íîì³íàëüíî¿ äîâæèíè íå á³ëüøå 1 %. Çà óçãîäæåí³ñòþ ç³ ñïîæèâà÷åì äîïóñêàþòüñÿ âèãîòîâëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ òðóá ç ³íøîþ äîâæèíîþ ÷è òðóá ó áóõòàõ.

- Ïðèêëàä óìîâíîãî ïîçíà÷åííÿ òðóáè ³ç ñîïîë³ìåðó ïðîï³ëåíó ÏÏ-80 òèï 3, ñòàíäàðòíå ðîçì³ðíå ñï³ââ³äíîøåííÿ SDR 6, çîâí³øí³é ä³àìåòð  dn   = 50 ìì, òîâùèíà ñò³íêè å„ = 8,3 ìì:

Òðóáà ÏÏ-80 òèï 3 SDR 6 - 50 õ 8,3 ÄÑÒÓ Á Â.2.7-93-2000

4.7 Êîäè ÄÊÏÏ çà êëàñèô³êàòîðîì ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿ ³ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âêàçàíèì ó äîäàòêó Ê.

5 Òåõí³÷í³ âèìîãè

- Çîâí³øí³é âèä ïîâåðõí³ òðóá

Âíóòð³øí³ òà çîâí³øí³ ïîâåðõí³ òðóá ïîâèíí³ áóòè ãëàäêèìè. Äîïóñêàþòüñÿ íåçíà÷í³ ñìóãè â³ä ôîðìóþ÷îãî ³íñòðóìåíòà íà çîâí³øí³é ïîâåðõí³ çà óìîâè, ùî íîì³íàëüíà òîâùèíà ñò³íîê òðóáè ç ãðàíè÷íèì â³äõèëåííÿì ïîâèííà áóòè íå ìåíøå óêàçàíî¿ â ðîçä³ë³ 4. Íå äîïóñêàºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ òðóá, ÿê³ ìàþòü íà çîâí³øí³é ³ âíóòð³øí³õ ïîâåðõíÿõ êàíàâêè ç ãîñòðèìè êðàÿìè, ïóçèð³, õâèë³, òð³ùèíè, ðàêîâèíè òà ñòîðîíí³ âêëþ÷åííÿ. Êîë³ð òðóá á³ëèé, çåëåíèé, ñèí³é àáî ñ³ðèé. Äîïóñêàºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ òðóá ³íøèõ êîëüîð³â. Çîâí³øí³é âèä ïîâåðõí³ òðóá ³ òîðö³â ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè êîíòðîëüíîìó çðàçêó (äîäàòîê Ë).

Êîíòðîëü çîâí³øíüîãî âèäó ïðîâîäèòüñÿ çã³äíî ç 8.4.

- Òðóáè ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè õàðàêòåðèñòèêàì, íàâåäåíèì ó òàáëèö³ 5.

Òàáëèöÿ 5

|  | Значення показника для труб із |  |  | Ìåòîä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ïàðàìåòð | ÏÏ-100 òèï 1 | ÏÏ-80 òèï 2 | ÏÏ-80 òèï 3 | âèïðîáóâàíü |
| 1 Â³äíîñíå ïîäîâæåííÿ òðóá ïðè ðîçðèâ³, %, íå ìåíøå | 100 | 150 | 350 | Çà ÃÎÑÒ 11262 ³ çà 8.6 äàíîãî ñòàíäàðòó |
| 2 Ìåæà òåêó÷îñò³ ïðè ðîçòÿãóâàíí³, ÌÏà, íå ìåíøå | 31 | 28 | 21 | Çà ÃÎÑÒ 11262 ³ çà 8.6 äàíîãî ñòàíäàðòó |
| 3 Îï³ð óäàðó ïðè äâîõîïîðíîìó âèãèí³, ê³ëüê³ñòü çðóéíîâàíèõ çðàçê³â äëÿ òðóá ç e„ е еn > - 4 mm, %, íå á³ëüøå | 10 | 10 | 10 | Çà ÃÎÑÒ 4647 ³ çà 8.8 äàíîãî ñòàíäàðòó |

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С.11

Продовження таблиці 5

|  | Значення показника для труб із |  |  | Ìåòîä |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ïàðàìåòð | ÏÏ-100 òèï 1 | ÏÏ-80 òèï 2 | ÏÏ-80 òèï 3 | âèïðîáóâàíü |  |  |
| 4 Çì³íà äîâæèíè òðóá ï³ñëÿ ïðîãð³âàííÿ, %, íå á³ëüøå | 2 | 2 | 2 | Çà ÃÎÑÒ 27078 ³ çà 8.4.6 äàíîãî ñòàíäàðòó |  |  |
| 5 Ñåðåäí³é êîåô³ö³ºíò ë³í³éíîãî òåïëîâîãî ðîçøèðåííÿ â³ä Î äî 100 град.Ñ, град.Ñ-1 , íå á³ëüøå | 1,5. 10-4 | 1,5- 10-4 | 1,5- 10-4 | Çà ÃÎÑÒ 15173 ³ çà 8.5 äàíîãî ñòàíäàðòó |  |  |
| 6 Ìîäóëü ïðóæíîñò³ ïðè ðîçòÿãóâàíí³, Ìïà, íå ìåíøå | 1200 | 1000 | 800 | Çà ÃÎÑÒ 9550 ³ çà 8.7 äàíîãî ñòàíäàðòó |  |  |

5.3 Òðóáè ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè õàðàêòåðèñòèêàì, íàâåäåíèì ó òàáëèö³ 6 çà ñò³éê³ñòþ äî ä³¿ ïîñò³éíîãî âíóòð³øíüîãî òèñêó çà ÃÎÑÒ 24157 ³ çà 8.9 äàíîãî ñòàíäàðòó.

Òàáëèöÿ 6

|  | ПП-100 тип 1 |  | ПП-80 тип 2 |  | ПП-80 тип 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темïåðàòóðà âèïðîáóâàíü, °Ñ | ïî÷àòêîâå íàïðóæåííÿ, Ìïà | ïåð³îä ïðèêëàäàííÿ íàïðóæåííÿ (ì³í³ìàëüíèé ÷àñ äî çðóéíóâàííÿ), ãîä. | Ïî÷àòêîâå íàïðóæåííÿ, Ìïà | ïåð³îä ïðèêëàäàííÿ íàïðóæåííÿ (ì³í³ìàëü-íèé ÷àñ äî çðóéíóâàííÿ), ãîä. | Ïî÷àòêîâå íàïðóæåííÿ, ÌÏà | ïåð³îä ïðèêëàäàííÿ íàïðóæåííÿ (ì³íіìàëüíèé ÷àñ äî çðóéíóâàííÿ), ãîä. |
| 20 | 21 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 |
| 95 | 3.5 | 1000 | 2,6 | 1000 | 3,5 | 1000 |
| 110**) | 1,9 | 8760*) | 1,4 | 8760*) | 1,9 | 8760*) |
| *) Äëÿ âèïðîáóâàíü êîíòðîëÿ ÿêîñò³, ùî ïðîâîäÿòüñÿ íà ïî÷àòêó âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿ ³ ïðè ³íøèõ çì³íàõ ìàòåð³àëó ÷è ñïîñîáó âèðîáíèöòâà. |  |  |  |  |  |  |
| **) Ïðè ïðîâåäåíí³ âèïðîáóâàíü äîïóñêàºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ ÿê ðîáî÷î¿ ð³äèíè ãë³öåðèíó çà ÃÎÑÒ 6259 ³ (àáî) çà ÃÎÑÒ 6824. |  |  |  |  |  |  |

Ïðè ïðîâåäåíí³ âèïðîáóâàíü òðóáè íå ïîâèíí³ ðîçðèâàòèñÿ àáî òåêòè ï³ä ÷àñ ïðèêëàäàííÿ íàïðóæåííÿ.

Ä³àãðàìè ïðîãíîçîâàíî¿ äîâãîòðèâàëî¿ ì³öíîñò³ òðóá ³ç ÏÏ-100 òèï 1, ÏÏ-80 òèï 2 ³ ÏÏ-80 òèï 3 â ³íòåðâàë³ òåìïåðàòóð â³ä 10 äî 11 0°Ñ íàâåäåí³ ó ðåêîìåíäîâàíèõ äîäàòêàõ Ã, Ä ³ Å.

- Òðóáè çà äàíèì ñòàíäàðòîì ïîâèíí³ áóòè âèãîòîâëåí³ ³ç ïîïåðåäíüî çàáàðâëåíèõ ï³ãìåíòàìè êîìïîçèö³é ïîë³ïðîï³ëåíó ÏÏ-100 òèï 1 ç ì³í³ìàëüíîþ äîâãîòðèâàëîþ ì³öí³ñòþ MRS = 10,0 ÌÏà ³ ñîïîë³ìåð³â ïðîï³ëåíó ÏÏ-80 òèï 2 ³ ÏÏ-80 òèï 3 ç MRS = 8,0 ÌÏà, ùî ñåð³éíî âèðîáëÿþòüñÿ çà íîðìàòèâíîþ äîêóìåíòàö³ºþ, çàòâåðäæåíîþ çà âñòàíîâëåíèì ïîðÿäêîì.

Âëàñòèâîñò³ âèõ³äíî¿ ñèðîâèíè òðóá ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè âèìîãàì òàáëèö³ 7.

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С.12

Òàáëèöÿ 7

| Ïàðàìåòð | ÏÏ-100 òèï 1 | ÏÏ-80 òèï 2 | ÏÏ-80 òèïÇ | Ìåòîä âèïðîáóâàíü |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Ù³ëüí³ñòü, êã/ì3 | 890-910 | 890-910 | 890-910 | Çà ÃÎÑÒ 15139 |
| 2 Ïîêàçíèê òåêó÷îñò³ ðîçïëàâó ïðè 230°Ñ, íàãðóçêà 2,16êã, ã/10õâ | 0,17-0,5 | 0,17-0,5 | 0,17-0,5 | Çà ÃÎÑÒ 11645 ³ çà 8.10 äàíîãî ñòàíäàðòó |
| 3 Ðîçêèä ïîêàçíèêà òåêó÷îñò³ ðîçïëàâó â ìåæàõ ïàðò³¿, %, íå á³ëüøå | ±10 | ±10 | ±10 | Çà ÃÎÑÒ 26996 |
| 4 Â³äíîñíå ïîäîâæåííÿ âèõ³äíî¿ ñèðîâèíè ïðè ðîçðèâ³, %, íå ìåíøå | 200 | 200 | 800 | Çà ÃÎÑÒ 11262, ÃÎÑÒ 26996 ³ çà 8.11 äàíîãî ñòàíäàðòó |
| 5 Ìàñîâà äîëÿ ëåòêèõ ðå÷îâèí,%, íå á³ëüøå | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Çà ÃÎÑÒ 26996 |

- Ìàðêóâàííÿ

5.5.1 Ìàðêóâàííÿ ïîòð³áíî íàíîñèòè íà ïîâåðõíþ òðóáè íàãð³òèì ìåòàëåâèì ³íñòðóìåíòîì ÷è ³íøèì ñïîñîáîì, ùî íå ïîã³ðøóº ÿê³ñòü òðóáè, ç ³íòåðâàëîì íå á³ëüøå 1,0 ì.

Ìàðêóâàííÿ ïîâèííå âêëþ÷àòè òîâàðíèé çíàê, çàðåºñòðîâàíèé â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, ³ (àáî) íàéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà-âèðîáíèêà, óìîâíå ïîçíà÷åííÿ òðóáè áåç ñëîâà "òðóáà", íîìåð ïàðò³¿, äàòó âèãîòîâëåííÿ (÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê). Äî ìàðêóâàííÿ äîïóñêàºòüñÿ âêëþ÷àòè ³íøó ³íôîðìàö³þ (íàïðèêëàä, íîìåð òåõíîëîã³÷íî¿ ë³í³¿).

Ãëèáèíà êëåéìóâàííÿ ïîâèííà áóòè íå á³ëüøå: 0,1 ìì äëÿ òðóá з å„ äî 3,7 ìì âêëþ÷íî; 0,2 ìì äëÿ òðóá ç å„ â³ä 3,7 äî 9,1 ìì âêëþ÷íî; 0,4 ìì äëÿ òðóá ç å„ á³ëüøå 9,1 ìì.

Äëÿ òðóá ç dï îò 10 äî 32 ìì âêëþ÷íî âèñîòà øðèôòó ìàðêóâàííÿ ïîâèííà áóòè íå ìåíøå 2 ìì, à äëÿ òðóá ç dï á³ëüøå 32 ìì - íå ìåíøå 4 ìì.

5.5.2 Áóõòè, ïàêåòè àáî áëîê-ïàêåòè çàáåçïå÷óþòü ÿðëèêîì ç íàíåñåííÿì òðàíñïîðòíîãî ìàðêóâàííÿ çà ÃÎÑÒ 14192.

Ïðè òðàíñïîðòóâàíí³ òðóá ó â³äêðèòîìó òðàíñïîðò³, çì³øàíèì çàë³çíè÷íî-âîäíèì ñïîëó÷åííÿì ÷è âîäíèì òðàíñïîðòîì, ÿðëèêè ³ç êàðòîíó íå äîïóñêàþòüñÿ.

Ïðè òðàíñïîðòóâàíí³ òðóá çì³øàíèì çàë³çíè÷íî-âîäíèì òðàíñïîðòîì ïðèêð³ïëþþòü äâà ÿðëèêè äî äâîõ êðàéí³õ óâ'ÿçîê.

Ï³äïðèºìñòâî-âèðîáíèê ïîâèííî çàêð³ïèòè ÿðëèê ñïîñîáîì, ùî âèêëþ÷àº éîãî âòðàòó àáî ïîøêîäæåííÿ ïðè òðàíñïîðòóâàíí³ ³ çáåð³ãàíí³.

- Ïàêóâàííÿ

- Òðóáè âèïóñêàþòü ó ïðÿìèõ â³äð³çêàõ ³, çà óçãîäæåí³ñòþ ç çàìîâíèêîì, ó áóõòàõ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç òàáëèöåþ 8.

Таблиця 8

| dn, mm | Вид пакування |  |
| --- | --- | --- |
|  | ïðÿì³ â³äð³çêè | áóõòè |
| 10 | + | + |
| 12 | + | + |
| 16 | + | + |
| 20 | + | + |
| 25 | + | + |
| 32 | + | + |
| 40 | + | + |
| 50 | + | + |
| 63 | + | + |
| 75 | + | - |
| 90 | + | - |
| 110 | + | - |
| 125 | + | - |
| 140 | + | - |
| 160 | + | - |
| 180 | + | - |
| 200-1600 | + | - |

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С.13

Äîâæèíà тðóá ó áóõòàõ ìîæå ìàòè ãðàíè÷íå â³äõèëåííÿ ±3 % äëÿ òðóá çàâäîâæêè ìåíøå 500 ì ³ ±1,5 % - äëÿ òðóá çàâäîâæêè 500 ì ³ á³ëüøå. Ïðèïàêóâàíí³ òðóáâèêîðèñòîâóþòü çàñîáè çà ÃÎÑÒ 21650.Ðîçì³ðè áóõò óçãîä-æóþòüñÿ ³ç çàìîâíèêîì.

5.6.2 Òðóáè, ÿê³ âèïóñêàþòüñÿ ó â³äð³çêàõ, çâ'ÿçóþòüñÿ â ïàêåòè ìàñîþ äî 3 ò. Çà óçãîäæåí³ñòþ ç³ ñïîæèâà÷åì ç ïàêåò³â äîïóñêàºòüñÿ ôîðìóâàòè áëîê-ïàêåòè ìàñîþ äî 5 ò.

5.6.3 Ïàêåòè òðóá çàêð³ïëþþòü íå ìåíøå í³æ ó äâîõ ì³ñöÿõ íà â³äñòàí³ 2-2,5 ì. Áóõòè çàêð³ïëþþòü íå ìåíøå í³æ ó øåñòè ì³ñöÿõ.

5.6.4. Ïðè ïàêóâàíí³ òðóá ó áóõòè ê³íö³ òðóá ïîâèíí³ áóòè æîðñòêî çàêð³ïëåí³.

6 Âèìîãè áåçïåêè ³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà

6.1 Тðóáè â³äíîñÿòüñÿ äî 4-ãî êëàñó íåáåçïåêè çà ÃÎÑÒ 12.1.007. Òðóáè íå âèä³ëÿþòü ó íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå òîêñè÷íèõ ðå÷îâèí ³ íå âèÿâëÿþòü ïðè áåçïîñåðåäíüîìó êîíòàêò³ øê³äëèâî¿ ä³¿ íà îðãàí³çì ëþäèíè. Âîíè íå òîêñè÷í³, âèáóõîáåçïå÷í³.

6.2 Òðóáè â³äíîñÿòüñÿ äî ãðóïè "ãîðþ÷³" çà ÃÎÑÒ 12.1.044. Òåìïåðàòóðà çàéìàííÿ, âèçíà÷åíà çà ÃÎÑÒ 4333, - 325-343°Ñ, òåìïåðàòóðà ñàìîçàéìàííÿ - 325-388°Ñ, íèæíÿ êîíöåíòðàö³éíà ìåæà çàéìàííÿ ïîë³ïðîï³ëåíîâîãî ïèëó - 32,7 ã/ì -3  (ÃÎÑÒ 12.1-041).

- Áåçïåêà òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó âèðîáíèöòâà òðóá ïîâèííà â³äïîâ³äàòè âèìîãàì ÃÎÑÒ 12.3.030.

6.4 Ïðèì³ùåííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ òðóá ïîâèíí³ áóòè çàáåçïå÷åí³ çàãàëüíîîáì³ííîþ ïðèïëèâíî-âèòÿæíîþ âåíòèëÿö³ºþ ÷è ÃÎÑÒ 12.4.021 ³ ÑÍ²Ï 2.04.05. Ðîáî÷³ ì³ñöÿ ïîâèíí³ áóòè îðãàí³çîâàí³ çà ÃÎÑÒ 12.2.003, ÃÎÑÒ 12.2.061. Â³äíîñíà âîëîã³ñòü ó ðîáî÷èõ ïðèì³ùåííÿõ ïîâèííà áóòè íå íèæ÷å 50 %. Âîäîïðîâ³ä ³ êàíàë³çàö³ÿ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè âèìîãàì ÑÍ²Ï 2.04.01, îñâ³òëåííÿ - çà ÑÍ²Ï 11-4.

6.5 Âèðîáíè÷³ ïðîöåñè íåîáõ³äíî âèêîíóâàòè ç äîäåðæàííÿì ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ âèìîã ÃÎÑÒ 12.1.003; ÃÎÑÒ 12.1.005; ÑÍ 3223; ÑÍ 4088 òà ³íøèõ íîðì ³ ïðàâèë, ÿê³ âèçíà÷àþòü ïàðàìåòðè âèðîáíè÷îãî ñåðåäîâèùà.

6.6 Ïåðåì³ùåííÿ, òðàíñïîðòóâàííÿ, âàíòàæåííÿ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ ïðîâîäÿòü çã³äíî ç âèìîãàìè ÃÎÑÒ 12.3.002 ³ ÃÎÑÒ 12.3.009.

6.7 Ð³âåíü øóìó íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè âèìîãàì ÃÎÑÒ 12.1.003 ³ ÑÍ 3223.

6.8 Ð³âí³ â³áðàö³¿ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè ÃÎÑÒ 12.17-012.

6.9 ²íñòðóêòàæ ç îõîðîíè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â ïðîâîäÿòü çã³äíî ç ÃÎÑÒ 12.0.004 ³ òèïîâèìè ãàëóçåâèìè ìàòåð³àëàìè ç îõîðîíè ïðàö³ ³ òåõí³êè áåçïåêè, ùî çàòâåðäæåí³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.10 Äëÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà â³ä çàáðóäíåíü ïîâèíåí áóòè îðãàí³çîâàíèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ãðàíè÷íå äîïóñòèìèõ âèêèä³â øê³äëèâèõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðó çã³äíî ç ÃÎÑÒ 17.2.3.02 ³ ÑàíÏ³Í ¹ 4946.

6.11 Ñò³÷í³ âîäè ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè âèìîãàì ÑÍ²Ï 2.04.01.

6.12 Òåõí³÷íà åêñïëóàòàö³ÿ åëåêòðîóñòàíîâîê ïîâèííà çä³éñíþâàòèñü çã³äíî ç ÃÎÑÒ 12.1.018, ÃÎÑÒ 12.1.019, "Ïðàâèëàìè óñòðîéñòâà çëåêòðîóñòàíîâîê", "Ïðàâèëàìè тåõíè÷åñêîé çêñïëóàòàöèè çëåêòðîóñòàíîâîê ïîòðåáèòåëåé" ³ "Ïðàâèëàìè áåçïå÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿ åëåêòðîóñòàíîâîê ñïîæèâà÷³â".

6.13 Ïðè âèãîòîâëåíí³ òðóá ³ íàãð³âàíí³ ïîë³ïðîï³ëåíó òà éîãî ñîïîë³ìеð³â ó ïðîöåñ³ ïåðåðîáêè âèùå 150°Ñ ìîæëèâî âèä³ëåííÿ â ïîâ³òðÿ ëåòêèõ ïðîäóêò³â òåðìîîêèñëþâàëüíî¿ äåñòðóêö³¿, ùî ì³ñòÿòü îðãàí³÷í³ êèñëîòè, êàðáîí³ëüí³ ç'ºäíàííÿ, â òîìó ÷èñë³ ôîðìàëüäåã³ä ³ àöåòàëüäåã³ä, îêèñ âóãëåöþ.

6.14 Ïðè êîíöåíòðàö³¿ ïåðåðàõîâàíèõ ðå÷îâèí ó ïîâ³òð³ ðîáî÷î¿ çîíè âèùå ãðàíè÷íå äîïóñòèìî¿ ìîæëèâ³ ãîñòð³ ³ õðîí³÷í³ îòðóºííÿ.

Ôîðìàëüäåã³ä - ïîäðàçíþâàëüíèé ãàç, ùî ìàº òàêîæ  çàãàëüíîòîêñè÷íó ä³þ, ñïðàâëÿº ñèëüíó ä³þ íà öåíòðàëüíó íåðâîâó ñèñòåìó.

Ïàðè àöåòàëüäåã³äó âèêëèêàþòü ïîäðàçíåííÿ ñëèçîâèõ îáîëîíîê âåðõí³õ äèõàëüíèõ øëÿõ³â, çàäóõó, ð³çêèé êàøåëü, áðîíõ³òè, çàïàëåííÿ ëåãåíü.

Ïàðè îöòîâî¿ êèñëîòè ïîäðàçíþþòü øê³ðó ³ ñëèçîâ³ îáîëîíêè âåðõí³õ äèõàëüíèõ øëÿõ³â.

Îêèñ âóãëåöþ âèêëèêàº çàäóõó âíàñë³äîê âèòèñíåííÿ êèñíþ ³ç îêñèãåìîãëîá³íó êðîâ³, âðàæàº öåíòðàëüíó ³ ïåðèôåð³éíó íåðâîâó ñèñòåìó.

6.15 Ãðàíè÷íå äîïóñòèì³ êîíöåíòðàö³¿ â ïîâ³òð³ ðîáî÷î¿ çîíè çà ÃÎÑÒ 12.1.005 íàâåäåí³ â òàáëèö³ 9.

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С.14

Òаáëèця 9

| Íàéìåíóâàííÿ ðå÷îâèíè | Ãðàíè÷íå äîïóñòèìà êîíöåíòðàö³ÿ, ìã/ì3 | Êëàñ íåáåçïåêè |
| --- | --- | --- |
| Ôîðìàëüäåã³ä | 0,5 | 2 |
| Àöåòàëüäåã³ä | 5,0 | 3 |
| Îðãàí³÷í³ êèñëîòè (ó ïåðåðàõóíêó íà îöòîâó êèñëîòó) | 5,0 | 3 |
| Îêèñ âóãëåöþ | 20,0 | 4 |
| Àåðîçîëü ïîë³ïðîï³ëåíó ³ ñîïîë³ìåð³â ïðîï³ëåíó | 10,0 | 3 |
| Ïèë | 2 | 4 |

6.16 Êîíöåíòðàö³¿ ðå÷îâèí ó ïîâ³òð³ ðîáî÷î¿ çîíè âèðîáíè÷èõ ïðèì³ùåíü âèçíà÷àþòü íàñòóïíèìè ìåòîäàìè:

- ôîðìàëüäåã³äó ôîòî êîëîðèìåòðè÷íèì ìåòîäîì ç ã³äðîõëîðèäîì ôåí³ëã³äðàçèíó â ëóæíîìó ñåðåäîâèù³ â

ïðèñóòíîñò³ ôåððèö³àí³äó êàë³þ, (  Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ âðåäíыõ âåùåñòâ â âîçäóõå"

¹ 1986-79);

- àöåòàëüäåã³äó - ôîòîêîëîðèìåòðè÷íèì ìåòîäîì ç ïàðàäèìåòèëàì-íîáåíçàëüäåã³äîì ó ëóæíîìó

ñåðåäîâèù³, ("Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî èçìåðåíèþ êîíöåíòðàöèè âðåäíыõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé

çîíы" ¹2563-82);

- îöòîâî¿ êèñëîòè - фîòîêîëîðèìåòðè÷íèì ìåòîäîì çà ðåàêö³ºþ ìåòèëîâîãî åô³ðó îöòîâî¿ êèñëîòè

ã³äðîêñèëàì³íîì ³ õëîðèäîì çàë³çà, ("Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî èçìåðåíèþ êîíöåíòðàöèè âðåäíыõ

âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíы" ¹2563-82);

- îêèñó âóãëåöþ - ìåòîäîì ãàçîàäñîðáö³éíî¿ õðîìàòîãðàô³¿ ç äåòåêòîðîì ïî òåïëîïðîâ³äíîñò³ ³ ïîïåðåäí³ì

êîíöåíòðóâàííÿì íà ìîëåêóëÿðíèõ ñèòàõ 5À, ("Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî õðîìàòîãðàôè÷åñêîìó

îïðåäåëåíèþ âîäîðîäà, ìåòàíà, îêèñè óãëåðîäà, çòàíà, äâóîêèñè óãëåðîäà, çòèëåíà, àïåòèëåíà,

ïðîïèëåíà, èçîïåíòàíà, áåíçîëà, òîëóîëà, ñòèðîëà, çòèëáåíçîëà â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíы" ¹ 1993-79 òà

ÃÎÑÒ 12.1014);

- àåðîçîëþ ïîë³ïðîï³ëåíó, ñîöîë³ìåð³â ïðîï³ëåíó ³ ïèëó - ãðàâ³ìåòðè÷íèì ìåòîäîì çà ìàñîþ ïîë³ìåðó,

óëîâëåíîãî ³ç âèì³ðÿíîãî îá'ºìó ïîâ³òðÿ, ç ïåð³îäè÷í³ñòþ íå ð³äøå îäíîãî ðàçó â êâàðòàë (ìåòîäè÷í³

âêàç³âêè  “ Èçìñðñíèå êîíöåíòðàöèè àçðîçîëåé ïðåèìóùåñòâåííî ôèáðîçíîãî äåéñòâèÿ", çàòâåðäæåí³

çàñòóïíèêîì ãîëîâíîãî äåðæàâíîгî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ÑÐÑÐ 18.11.87 p. ¹ 4436-87 òà ÃÎÑÒ 12.1.005).

6.17 Çã³äíî ç ïðàâèëàìè çàõèñòó â³ä ñòàòè÷íî¿ åëåêòðèêè îáëàäíàííÿ ïîâèííå áóòè çàçåìëåíå, â³äíîñíà âîëîã³ñòü ó ðîáî÷èõ ïðèì³ùåííÿõ ïîâèííà â³äïîâ³äàòè ÃÎÑÒ 12.1.005. Ðîáî÷³ ì³ñöÿ ïîâèíí³ áóòè ñïîðÿäæåí³ ãóìîâèìè êèëèìêàìè.

6.18 Ïðàöþþ÷³ ïðè âèãîòîâëåíí³ ïîë³ïðîï³ëåíîâèõ òðóá ïîâèíí³ áóòè çàáåçïå÷åí³ ñïåöîäÿãîì, ðåñï³ðàòîðàìè, çàõèñíèìè îêóëÿðàìè çã³äíî ç âèìîãàìè ÃÎÑÒ 12.4-011, ÃÎÑÒ 12.4.028, ÃÎÑÒ 12.4.029, ÃÎÑÒ 12.4-072, ÃÎÑÒ 20010, ÃÎÑÒ 27574 ³ ÃÎÑÒ 27575.

6.19 Ãàñ³ííÿ òðóá, ùî çàãîð³ëèñÿ, ïðîâîäÿòü âîãíåãàñíèìè ñïîëóêàìè (çàñîáàìè), äâîîêèñîì âóãëåöþ, ï³íîþ, âîãíåãàñíèìè ïîðîøêàìè, ðîçïèëåíîþ âîäîþ ç³ çìî÷óâà÷àìè. Ãàñèòè ïîæåæó íåîáõ³äíî â ïðîòèãàçàõ ìàðêè Â àáî êèñíåâî-³çîëþþ÷èõ ïðîòèãàçàõ çà ÃÎÑÒ 12.4.121 ³ çàõèñíèõ êîñòþìàõ çà íîðìàòèâíîþ äîêóìåíòàö³ºþ, çàòâåðäæåíîþ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.20 Òðóáè ñò³éê³ äî äåñòðóêö³¿ â àòìîñôåðíèõ óìîâàõ. Òâåðä³ â³äõîäè òðóá ïîâåðòàþòü íà ïåðåðîáêó ó âèðîáè, ùî äîïóñêàþòü âèêîðèñòàííÿ âòîðèííî¿ ñèðîâèíè, àáî çíåøêîäæóþòü çã³äíî ç çàòâåðäæåíèìè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó санітарними  правилами,  які передбачають  ïîðÿäîê íàêîïè÷åííÿ, òðàíñïîðòóâàííÿ,  знешкодження і захоронення промислових  â³äõîä³â.

6.21 Ïðè ïðîâåäåíí³ âèïðîáóâàíü òðóá çà 5.3 ç âèêîðèñòàííÿì ãë³öåðèíó äîäåðæóþòüñÿ âèìîã áåçïåêè çà ÃÎÑÒ 6259.

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С.15

7 Ïðàâèëà ïðèéìàííÿ

7.1 Òðóáè ïðèéìàþòü ïàðò³ÿìè çà óñòàíîâëåíèì íà ï³äïðèºìñòâ³-âèðîáíèêó ïîðÿäêîì. Ïàðò³ºþ ââàæàþòü ê³ëüê³ñòü òðóá îäíîãî íîì³íàëüíîãî çîâí³øíüîãî ä³àìåòðà ³ îäí³º¿ íîì³íàëüíî¿ òîâùèíè ñò³íêè, âèãîòîâëåíèõ ³ç îäí³º¿ ìàðêè òà ïàðò³¿ âèõ³äíî¿ ñèðîâèíè íà îäí³é òåõíîëîã³÷í³é ë³í³¿ ³ ñóïðîâîäæóþòüñÿ îäíèì äîêóìåíòîì ïðî ÿê³ñòü.

Äîêóìåíò ïðî ÿê³ñòü ïîâèíåí ì³ñòèòè:

- íàéìåíóâàííÿ ³ (àáî) òîâàðíèé çíàê ï³äïðèºìñòâà-âèðîáíèêà;

- íîìåð ïàðò³¿ ³ äàòó âèãîòîâëåííÿ;

- óìîâíå ïîçíà÷åííÿ òðóáè;

- ðîçì³ð ïàðò³¿ â ìåòðàõ;

- ìàðêó âèõ³äíî¿ ñèðîâèíè;

- ðåçóëüòàòè âèïðîáóâàíü ³ ï³äòâåðäæåííÿ ïðî â³äïîâ³äí³ñòü ÿêîñò³ âèìîãàì äàíîãî ñòàíäàðòó.

Ðîçì³ð ïàðò³¿ ïîâèíåí áóòè íå á³ëüøå:

- 60000 ì - äëÿ òðóá ä³àìåòðîì 10; 12; 16; 20; 25; 32 mm;

- 20000 ì äëÿ òðóá ä³àìåòðîì 40; 50 mm;

- 10000 ì - äëÿ òðóá ä³àìåòðîì 63; 75 mm;

- 5000 ì - äëÿ òðóá ä³àìåòðîì 90; 110; 125; 140; 160 mm;

- 2000 ì - äëÿ òðóá ä³àìåòðîì 180; 200; 225; 250; 280 mm;

- 1000 ì - äëÿ òðóá ä³àìåòðîì 315; 355; 400 mm;

-   500 ì - äëÿ òðóá ä³àìåòðîì 450 ìì ³ âèùå.

7.2 Êîæíà ïàðò³ÿ âèõ³äíî¿ ñèðîâèíè ïîâèííà ñóïðîâîäæóâàòèñü äîêóìåíòîì ïðî ÿê³ñòü, ùî ì³ñòèòü:

- íàéìåíóâàííÿ ³ òîâàðíèé çíàê ï³äïðèºìñòâà-âèðîáíèêà;

- óìîâíå ïîçíà÷åííÿ âèõ³äíî¿ ñèðîâèíè;

- íîìåð ïàðò³¿;

- ðîçì³ð (ìàñó) ïàðò³¿ íåòòî â êã;

- ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíèõ âèïðîáóâàíü âëàñòèâîñòåé âèõ³äíî¿ ñèðîâèíè çà ïîêàçíèêàìè 1-5 òàáëèö³ 7;

- ðåçóëüòàòè âèïðîáóâàíü çà ³íøèìè ïîêàçíèêàìè çã³äíî ç íîðìàòèâíîþ äîêóìåíòàö³ºþ íà âèõ³äíó ñèðîâèíó.

Ðîçì³ðè ïàðò³é âèõ³äíî¿ ñèðîâèíè çà ÃÎÑÒ 26996.

7.3 Äëÿ âõ³äíîãî êîíòðîëþ âëàñòèâîñòåé âèõ³äíî¿ ñèðîâèíè çà â³äíîñíèì ïîäîâæåííÿì ïðè ðîçðèâ³ ³ ïîêàçíèêîì òåêó÷îñò³ ðîçïëàâó ïðîâîäÿòü â³äá³ð íå ìåíøå øåñòè ïðîá ìàòåð³àëó ìåòîäîì âèïàäêîâî¿ âèá³ðêè â ìåæàõ îäí³º¿ ïàðò³¿ çàãàëüíîþ ìàñîþ íå ìåíøå 2 êã çà ÃÎÑÒ 26996.

Äëÿ êîíòðîëþ ÿêîñò³ òðóá çà ïîêàçíèêàìè çîâí³øíüîãî âèäó ïîâåðõí³, ðîçì³ð³â, â³äíîñíîãî ïîäîâæåííÿ ïðè ðîçðèâ³, ìåæ³ òåêó÷îñò³ ïðè ðîçòÿãóâàíí³ ³ îïîð³ óäàðó â³äáèðàþòü íå ìåíøå ï'ÿòè ïðîá ó âèãëÿä³ â³äð³çê³â òðóá.

Äëÿ êîíòðîëþ ñò³éêîñò³ òðóá ïðè ïîñò³éíîìó âíóòð³øíüîìó тиску, ïðè íîðìàëüí³é ³ ï³äâèùåí³é òåìïåðàòóðàõ, ìîäóëÿ ïðóæíîñò³ ïðè ðîçòÿãóâàíí³, çì³íè äîâæèíè òðóá ï³ñëÿ ïðîãð³âàííÿ â³äáèðàþòü íå ìåíøå òðüîõ ïðîá íà êîæíó òåìïåðàòóðó âèïðîáóâàííÿ.

Äëÿ âèçíà÷åííÿ ñåðåäíüîãî êîåô³ö³ºíòà ë³í³éíîãî òåïëîâîãî ðîçøèðåííÿ òðóá - îäíó ïðîáó.

Â³äá³ð ïðîá ïðîâîäÿòü ð³âíîì³ðíî ïðîòÿãîì âèðîáíèöòâà ìåòîäîì âèïàäêîâî¿ âèá³ðêè. Îð³ºíòîâíà äîâæèíà îäí³º¿ ïðîáè äëÿ âèïðîáóâàíü ïðè ä³àìåòðàõ 10-40 ìì - íå ìåíøå 600 ìì; 50 ìì - íå ìåнøå 670 ìì; 63 mm - íå ìåíøå 720 ìì; 75 ìì - íå ìåíøå 770 ìì; 90-110 ìì - íå ìåíøå 880 ìì;

125 -100 ìì íå ìåíøå 1000 ìì; 225-400 ìì - íå ìåíøå 1200 ìì; 450-710 ìì - íå ìåíøå 1500 ìì; 800-1200 ìì - íå ìåíøå 2000 ìì; 1400-1600 ìì - íå ìåíøå 2500 ìì.

7.4 ×àñòîòà êîíòðîëþ ïîêàçíèê³â ³ â³äïîâ³äí³ íîìåðè ïóíêò³â äàíîãî ñòàíäàðòó, ðåãëàìåíòóþ÷èõ çíà÷åííÿ öèõ ïîêàçíèê³â, íàâåäåí³ â òàáëèö³ 10.

7.4.1 Ï³äïðèºìñòâî-âèðîáíèê òðóá ïðîâîäèòü âõ³äíèé êîíòðîëü âèõ³äíî¿ ñèðîâèíè íà êîæí³é ïàðò³¿ çà 5.4 ³ çà ïóíêòàìè 1-3 òàáëèö³ 10.

7.4.2 Ó çàëåæíîñò³ â³ä ïðèçíà÷åííÿ âèïðîáóâàííÿ òðóá ðîçïîä³ëÿþòüñÿ íà ïðèéìàëüíî-çäàâàëüí³, ïåð³îäè÷í³ ³ êâàë³ô³êàö³éí³ (âèçíà÷åííÿ çà ÄÑÒÓ 3021).

Ïðèéìàëüíî-çäàâàëüí³ âèïðîáóâàííÿ íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè íà êîæí³é ïàðò³¿ òðóá çà ïîêàçíèêàìè 4-10, ùî íàâåäåí³ â òàáëèö³ 10.

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С.16

Òàáëèöÿ 10

| Íàéìåíóâàííÿ ïîêàçíèêà | Âèìîãè äî ïîêàçíèêà (íîìåð ïóíêòó äàíîãî ñòàíäàðòó) | ×àñòîòà êîíòðîëþ |
| --- | --- | --- |
| 1 Çàñòîñîâàíà âèõ³äíà ñèðîâèíà | Çà 5.4 | Íà êîæí³é ïàðò³¿ âèõ³äíî¿ ñèðîâèíè |
| 2 Â³äíîñíå ïîäîâæåííÿ âèõ³äíî¿ ñèðîâèíè ïðè ðîçðèâ³ | Çà 5.4 ³ çà 2 (òàáëèöÿ 7) | Òå ñàìå |
| 3 Ïîêàçíèê òåêó÷îñò³ ðîçïëàâó | Çà 5.4 ³ çà 4 (òàáëèöÿ 7) | " |
| 4 Ìàðêóâàííÿ òðóá | Çà 5.5 | Íà êîæí³é ïàðò³¿ òðóá |
| 5 Óïàêóâàííÿ òðóá | Çà 5.6 | Òå ñàìå |
| 6 Çîâí³øí³é âèä ïîâåðõí³ | Çà 5.1 | " |
| 7 Ðîçì³ðè òðóá,îâàëüí³ñòü | Çà 4.1, òàáëèöÿ 2, òàáëèöÿ 3 | “ |
| 8 Â³äíîñíå ïîäîâæåííÿ òðóá ïðè ðîçðèâ³ | Çà 5.2 ³ çà 1 (òàáëèöÿ 5) | “ |
| 9 Ìåæà òåêó÷îñò³ ïðè ðîçòÿãóâàíí³ | Çà 5.2 ³ çà 2 (таблиця 5) | Íà êîæí³é ïàðò³¿ òðóá |
| 10 Îï³ð óäàðó ïðè äâîõîïîðíîìó âèãèí³ äëÿ òðóá ç e„ > - 4 мм | Çà 5.2 ³ çà 3 (òàáëèöÿ 5) | Òå ñàìå |
| 11 Ñò³éê³ñòü òðóá ïðè ïîñò³éíîìó âíóòð³øíüîìó òèñêó ïðè 20°Ñ - 1 ãîä. | Çà 5.3 (òàáëèöÿ 6) | Íà êîæí³é 15-é ïàðò³¿, êîæíîãî òèïîðîçì³ðó, àëå íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íà îäèí ì³ñÿöü |
| 12 Çì³íà äîâæèíè òðóá ï³ñëÿ ïðîãð³âàííÿ | Çà 5.2 ³ çà 4 (òàáëèöÿ 5) | Íà êîæí³é 40-é ïàðò³¿, êîæíîãî òèïîðîçì³ðó, àëå íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íàòðè ì³ñÿö³ |
| 13 Ìîäóëü ïðóæíîñò³ òðóá | Çà 5.3 ³ çà 6 (òàáëèöÿ 5) | Íà êîæí³é 40-é ïàðò³¿, êîæíîãî òèïîðîçì³ðó, àëå íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íàòðè ì³ñÿö³ |
| 14 Ñò³éê³ñòü òðóá ïðè ïîñò³éíîìó âíóòð³øíüîìó òèñêó ïðè 95°Ñ - 1000 ãîä | За 5.3 ( таблиця 6) | Íà êîæí³é 100-é ïàðò³¿, êîæíîãî òèïîðîçì³ðó, àëå íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íà ø³ñòü ì³ñÿö³â |
| 15 Ñò³éê³ñòü òðóá ïðè ïîñò³éíîìó âíóòð³øíüîìó òèñêó ïðè 110°Ñ-8760 ãîä | Çà 5.3 (òàáëèöÿ 6) | Ïðè îñâîºíí³ âèðîáíèöòâà, çì³í³ ìàðêè ñèðîâèíè ÷è ñïîñîáó âèðîáíèöòâà, àëå íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íà 24 ì³ñÿö³ |

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С.17

7.4.3 Ïåð³îäè÷í³ âèïðîáóâàííÿ òðóá íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè â îáñÿãàõ ³ òåðì³íàõ, óñòàíîâëåíèõ ïîêàçíèêàìè 11-15 òàáëèö³ 10.

- Êâàë³ô³êàö³éí³ âèïðîáóâàííÿ íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè â îáñÿãàõ çã³äíî ç òàáëèöåþ 10.

Ï³äïðèºìñòâî-âèðîáíèê òðóá ïîâèííå ïîäàòè îðãàí³çàö³¿, ÿêà ïðîâîäèòü êâàë³ô³êàö³éí³ âèïðîáóâàííÿ, êîï³¿ ïðîòîêîë³â ùîäî ïðîâåäåííÿ íà çàâîä³-âèðîáíèêó âèïðîáóâàíü ìàòåð³àëó (ñèðîâèíè) çà 5.4 çà ïóíêòàìè 1, Ç, 5 òàáëèö³ 7.

7.5 Ïðè îäåðæàíí³ íåçàäîâ³ëüíèõ ðåçóëüòàò³â êîíòðîëþ õî÷à á çà îäíèì ïîêàçíèêîì, íàâåäåíîìó â ïóíêòàõ 1-10 òàáëèö³ 10, çà íèì ïðîâîäÿòü ïîâòîðíèé êîíòðîëü íà ïîäâîºí³é âèá³ðö³. Ïðè îäåðæàíí³ íåçàäîâ³ëüíîãî ðåçóëüòàòó ïîâòîðíîãî êîíòðîëþ ïàðò³þ áðàêóþòü.

7.6 Ïðè îäåðæàíí³ íåçàäîâ³ëüíèõ ðåçóëüòàò³â êîíòðîëþ õî÷à á çà îäíèì ïîêàçíèêîì, íàâåäåíîìó â ïóíêòàõ 11-14 òàáëèö³ 10, çà íèì ïðîâîäÿòü ïîâòîðíèé êîíòðîëü íà ïîäâîºí³é âèá³ðö³ ãðóá. Ïðè îäåðæàíí³ íåçàäîâ³ëüíèõ ðåçóëüòàò³â ïîâòîðíîãî êîíòðîëþ òðóá, ïîäàëüøà ó÷àñòü ö³º¿ òåõíîëîã³÷íî¿ ë³í³¿ â ôîðìóâàíí³ ïàðò³¿ çàê³í÷óºòüñÿ. Óòî÷íþþòü òåõíîëîã³÷íèé ïðîöåñ, ï³ñëÿ ÷îãî ïàðò³¿ òðóá ç äàíî¿ òåõíîëîã³÷íî¿ ë³í³¿ êîíòðîëþþòü äî îäåðæàííÿ çàäîâ³ëüíèõ ðåçóëüòàò³â çà äàíèì ïîêàçíèêîì íå ìåíøå í³æ ó òðüîõ íàñòóïíèõ ïàðò³ÿõ.

7.7 Äëÿ ïðîâåäåííÿ âèïðîáóâàíü òðóá ç ö³ëëþ ñåðòèô³êàö³¿ âèáèðàþòü íå ìåíøå í³æ ïî îäíîìó òèïîðîçì³ðó ³ç íàñòóïíèõ ãðóï òðóá çà íîì³íàëüíèì çîâí³øí³ì ä³àìåòðîì: 10-50 ìì, 63-125 mm, 140-250 mm, 280-400 mm, 450-710 ìì ³ 800-1600 mm.

7.8 Íà òîðö³ òðóá ó ïðÿìèõ â³äð³çêàõ ³ â áóõòàõ íåîáõ³äíî ù³ëüíî íàñàäèòè çàãëóøêè, âèãîòîâëåí³ ³ç áóäü-ÿêîãî ïîë³ìåðíîãî ìàòåð³àëó (â ò.÷. ³ âòîðèííî¿ ñèðîâèíè). Òîâùèíà ñò³íêè çàãëóøêè ïîâèííà áóòè íå ìåíøå 0,5 ìì. Äîïóñêàºòüñÿ ïðîâîäèòè íàñàäêó çàãëóøîê çà íîì³íàëüíèì çîâí³øí³ì ä³àìåòðîì òðóá ³ çà âíóòð³øí³ì ä³àìåòðîì.

8 Ìеòîäè âèïðîáóâàíü

8.1 ²ç êîæíî¿ ïðîáè, â³ä³áðàíî¿ çà 7.3.2, âèãîòîâëÿþòü çðàçêè äëÿ âèïðîáóâàíü çã³äíî ç âèìîãàìè äàíîãî ðîçä³ëó.

8.2 Âèïðîáóâàííÿ ïðîâîäÿòüñÿ íå ðàí³øå í³æ ÷åðåç 24 ãîä ï³ñëÿ âèãîòîâëåííÿ òðóá.

8.3 Çîâí³øí³é âèä ïîâåðõí³ òðóá âèçíà÷àþòü â³çóàëüíî áåç âèêîðèñòàííÿ çá³ëüøóâàëüíèõ ïðèëàä³â ïîð³âíÿííÿì çðàçê³â òðóá ç êîíòðîëüíèì çðàçêîì.

8.4 Âèçíà÷åííÿ ðîçì³ð³â òðóá âèêîíóºòüñÿ ïðè òåìïåðàòóð³ (23±2)°Ñ ï³ñëÿ ¿õ âèäåðæêè íå ìåíøå 2 ãîä çà çàçíà÷åíîþ òåìïåðàòóðîþ.

8.4.1 Âèì³ðþâàëüíèé ³íñòðóìåíò, ùî çàñòîñîâóþòü:

- ðóëåòêà çà ÃÎÑÒ 7502 ;

- ìåòàëåâà ðóëåòêà çà ÃÎÑÒ 427 ;

- øòàíãåíöèðêóëü çà ÃÎÑÒ 166;

- ñò³íêîì³ðè Ñ-10-À, Ñ-25 çà ÃÎÑÒ 11358 ç ïîäîâæåíîþ ï'ÿòîþ.

Ïðèì³òêà. Äîïóñêàºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî âèì³ðþâàëüíîãî ³íñòðóìåíòó, ùî çàáåçïå÷óº â³äïîâ³äíó òî÷í³ñòü âèì³ðþâàííÿ ³ àòåñòîâàíîãî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

8.4.2 Âèì³ðþâàííÿ ñåðåäíüîãî çîâí³øíüîãî ä³àìåòðà ( den) ïðîâîäÿòü ó äâîõ ïåðåð³çàõ êîæíîãî çðàçêà íà â³äñòàí³ íå ìåíøå 200 ìì â³ä òîðö³â. Äëÿ òðóá ä³àìåòðîì 160 ìì ³ ìåíøå çà ñåðåäí³é çîâí³øí³é ä³àìå¿ð ïðèéìàþòü ñåðåäí³é àðèôìåòè÷íèé âèì³ð ä³àìåòðà â äâîõ âçàºìíî ïåðïåíäèêóëÿðíèõ íàïðÿìêàõ. Âèì³ðè ïðîâîäÿòü øòàíãåíöèðêóëåì ç ïîõèáêîþ íå á³ëüøå 0,05 ìì.

Äëÿ òðóá ä³àìåòðîì ïîíàä 160 ìì ñåðåäí³é çîâí³øí³é ä³àìåòð, ìì, îá÷èñëþþòü çà ôîðìóëîþ

äå    À - ïåðèìåòð òðóáè, âèì³ðÿíèé ðóëåòêîþ, ìì;

Â - òîâùèíà ñòð³÷êè ðóëåòêè, ìì.

Çíà÷åííÿ  d em îêðóãëþþòüñÿ äî 0,1 ìì.

8.4.3 Âèì³ð îâàëüíîñò³ ïðîâîäÿòü íå ìåíøå í³æ ó 4-õ ïåðåð³çàõ êîæíîãî çðàçêà, âèçíà÷èâøè ð³çíèöþ ìàêñèìàëüíîãî ³ ì³í³ìàëüíîãî çíà÷åíü çîâí³øíüîãî ä³àìåòðà, âèì³ðÿíèõ ó êîæíîìó ïåðåð³ç³. ßê çíà÷åííÿ îâàëüíîñò³ ïðèéìàºòüñÿ ñåðåäíº àðèôìåòè÷íå çà ðåçóëüòàòàìè íå ìåíøå í³æ ÷îòèðüîõ âèì³ð³â.

Äëÿ òðóá ä³àìåòðîì äî 800 ìì âèì³ð ïðîâîäÿòü øòàíãåíöèðêóëåì àáî ì³êðîìåòðîì òèïó ÌÊ ç ïîõèáêîþ íå á³ëüøå 0,1 ìì. Äëÿ òðóá ç ä³àìåòðîì á³ëüøå 800 ìì âèì³ð ïðîâîäÿòü ðóëåòêîþ ç ïîõèáêîþ íå á³ëüøå 1 ìì.

8.4.4 Òîâùèíó ñò³íêè òðóá ( em  ) çàì³ðÿþòü ì³êðîìåòðîì òèïó ÌÒ (ÃÎÑÒ 6507) àáî ñò³íêîì³ðîì Ñ-10À, Ñ-25 ç ïîõèáêîþ íå á³ëüøå 0,01 ìì ó ÷îòèðüîõ ð³âíîì³ðíî ðîçïîä³ëåíèõ çà êîëîì òî÷êàõ ïî îáîõ òîðöÿõ нà â³äñòàí³ â³ä íèõ íå ìåíшå 10 ìì.

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С.18

8.4.5 Äîâæèíó òðóá âèì³ðþþòü ðóëåòêîþ ç ïîõèáêîþ íå á³ëüøå 1 ñì. Äîâæèíó òðóá ó áóõòàõ íåîáõ³äíî âèçíà÷àòè ä³ëåííÿì ìàñè áóõòè, çâàæåíî¿ з ïîõèáêîþ íå á³ëüøå 0,5 %, íà çíà÷åííÿ ðîçðàõîâàíî¿ ë³í³éíî¿ ù³ëüíîñò³ òðóáè ³ç òàáëèö³ 1.

8.4.6 Çì³íó ðîçì³ð³â òðóá ï³ñëÿ ïðîãð³âàííÿ ó ïîâ³òðÿíîìó ñåðåäîâèù³ âèçíà÷àþòü çã³äíî ç ÃÎÑÒ 27078.

Âèïðîáóâàííÿ ïðîâîäÿòü íà òðüîõ çðàçêàõ çàâäîâæêè ïî 200 ìì. Íà çîâí³øíþ ïîâåðõíþ êîæíîãî çðàçêà íàíîñÿòü òðè ë³í³¿ ïàðàëåëüíî îñ³ òðóá íà îäíàêîâ³é â³äñòàí³ îäèí â³ä îäíîãî. Íà êîæí³é ë³í³¿ ðîáëÿòü äâ³ â³äì³òêè ïî ïåðèìåòðó íà â³äñòàí³ 50 ìì â³ä òîðö³â çðàçê³â. Â³äñòàíü ì³æ â³äì³òêàìè (Lo) ïîâèííà ñòàíîâèòè íå ìåíøå 100 ìì ïðè òåìïåðàòóð³ (23±2)°Ñ ³ âèì³ðþâàòèñü ç ïîõèáêîþ íå á³ëüøå 0,25 ìì.

Ï³ñëÿ êîíäèö³îíóâàííÿ ïðè òåìïåðàòóð³ (23±2)°Ñ ïðîòÿãîì íå ìåíøå 2 ãîä çðàçêè ïîì³ùàþòü ó òåðìîøàôó àáî òåðìîêàìñðó íà ñêëÿíó ï³äêëàäêó, ïîñèëàíó òàëüêîì, ³ âèäåðæóþòü ïðè ï³äâèùåí³é òåìïåðàòóð³ çã³äíî ç óìîâàìè, ùî íàâîäÿòüñÿ â òàáëèö³ 11.

Òàáëèöÿ 11

| Ìàòåð³àë òðóáè | Òåìïåðàòóðà âèïðîáóâàíü, °Ñ | Ì³í³ìàëüíèé ÷àñ âèäåðæêè ч, õâ |
| --- | --- | --- |
| ÏÏ-100 òèï 1 | 150±2 | 120±2 |
| ÏÏ-80 òèï 2 | 150±2 | 120+2 |
| ÏÏ-80 òèï 3 | 135±2 | 120+-2 |

Çì³íà ðîçì³ð³â çðàçê³â ï³ñëÿ ïðîãð³âàííÿ Д, ó â³äñîòêàõ, îá÷èñëþþòü çà ôîðìóëîþ:

äå Lo ³ L - ñåðåäíº àðèôìåòè÷íå çíà÷åííÿ äîâæèí ì³æ ïîçíà÷êàìè â³äïîâ³äíî äî ³ ï³ñëÿ ïðîãð³âàííÿ çà ðåçóëüòàòàìè âèì³ð³â òðüîõ çðàçê³â, ìì.

8.5 Ñåðåäí³é êîåфіціºíò ë³í³éíîãî òåïëîâîãî ðîçøèðåííÿ âèçíà÷àþòü çà ÃÎÑÒ 15173 íà çðàçêàõ çàâäîâæêè íå ìåíøå 50 ìì, êâàäðàòíîãî ïîïåðå÷íîãî ïåðåð³çó ³ç ñòîðîíîþ (7±0,5) ìì, âèð³çàíèõ ³ç ïðîáè ïðîäóêö³¿, â³ä³áðàíî¿ çà 7.3.2, â îñüîâîìó íàïðÿìêó. Ê³ëüê³ñòü çðàçê³â äëÿ âèïðîáóâàíü íå ìåíøå òðüîõ. Âèïðîáóâàííÿ ïðîâîäÿòü ïîñë³äîâíî, âèì³ðþþ÷è äîâæèíó çðàçê³â ï³ñëÿ òåðìîñòàòóâàííÿ â ¿õ êðàéí³õ ìåæàõ ³íòåðâàëó òåìïåðàòóð â³ä Ò³=23°Ñ äî T2=110°Ñ. Òåìïåðàòóðó âèì³ðþþòü ç ïîõèáêîþ ±1°Ñ çà äîïîìîãîþ òåðìîïàðè, à ïîäîâæåííÿ - ³íäèêàòîðîì ç ïîõèáêîþ ±0,01 ìì. Òåðìîñòàòóâàííÿ çðàçêà ïðè òåìïåðàòóð³ âèì³ðþâàííÿ ïðîâîäÿòü äî òèõ ï³ð, ïîêè íå çàê³í÷èòüñÿ ïîäîâæåííÿ çðàçêà.

Ñåðåäí³é êîåôô³ö³ºíò ë³í³éíîãî òåïëîâîãî ðîçøèðåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ³íòåðâàë³ òåìïåðàòóð, âèðàæåíèé â град.Ñ -1 , âèçíà÷àþòü çà ôîðìóëîþ

( 1/Lо) ( L - L o )

a    =--------------------------- ,                                                      ( 8.3 )

( T2   -  T1  )

äå  T1 ³ T2 - íèæíÿ ³ âåðõíÿ ìåæ³ ³íòåðâàëó òåìïåðàòóð, Ñ,

l o ³ l - â³äïîâ³äíî äîâæèíà çðàçêà ïðè íèæí³é ³ âåðõí³é ìåæàõ òåìïåðàòóðíîãî ³íòåðâàëó, ìì.

à ðåçóëüòàò âèïðîáóâàíü ïðèéìàþòü ñåðåäíº àðèôìåòè÷íå çíà÷åíü îêðåìèõ çðàçê³â, ç îêðóãëåííÿì äî

1õ10-6 °Ñ-1.

8.6 Ìåæó òåêó÷îñò³ ïðè ðîçòÿãóâàíí³ ³ â³äíîñíå ïîäîâæåííÿ òðóá ïðè ðîçðèâ³ âèçíà÷àþòü çã³äíî ç ÃÎÑÒ 11262 íà çðàçêàõ òèïó 1 äëÿ òðóá ç å„ < = 6,0 ìì ³ íà çðàçêàõ òèïó 2 äëÿ òðóá ç  en > =  6,0 ìì.

Іç îäí³º¿ ïðîáè ïðîäóêö³¿, â³ä³áðàíî¿ çà 7.2, âèãîòîâëÿþòü ïî 1 çðàçêó. Âèãîòîâëåííÿ çðàçê³â çà ÃÎÑÒ 26277. Âèïðîáóâàííÿ ïðîâîäÿòü ïðè òåìïåðàòóð³ (23±2) град. Ñ ³ øâèäêîñò³ ðîçñóâàííÿ çàòèñêà÷³â âèïðîáóâàëüíî¿ ìàøèíè 100 ìì/õâ. Ê³ëüê³ñòü çðàçê³â äëÿ âèïðîáóâàííÿ - íå ìåíøå 5.

Ïåðåä âèïðîáóâàííÿì çðàçêè êîíäèö³îíóþòü ïðîòÿãîì íå ìåíøå 2 ãîä çã³äíî ç ГÎÑÒ 12423.

Ïðè âèïðîáóâàííÿõ çàì³ðÿþòü íàâàíòàæåííÿ â ìîìåíò äîñÿãíåííÿ òåêó÷îñò³ ³ ïîäîâæåííÿ çðàçêà ó ìîìåíò çðóéíóâàííÿ. Çíà÷åííÿ ìåæ³ òåêó÷îñò³ ïðè ðîçòÿãóâàíí³  бðт  , âèðàæåíå â ÌÏà, îá÷èñëþþòü çà ôîðìóëîþ

äå Fpr - ðîçòÿãóþ÷å íàâàíòàæåííÿ ïðè äîñÿãíåíí³ ìåæ³ òåêó÷îñò³, Í;

Аî - ïî÷àòêîâèé ïîïåðå÷íèé ïåðåð³ç çðàçêà, ìì .

Çíà÷åííÿ â³äíîñíîãî ïîäîâæåííÿ ïðè ðîçðèâ³ Eð , ó â³äñîòêàõ îá÷èñëþþòü çà ôîðìóëîþ:

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С.19

äå À ² op  - çì³íà ðîçðàõîâàíî¿ äîâæèíè çðàçêà â ìîìåíò ðîçðèâó, ìì;

l o - ïî÷àòêîâà äîâæèíà çðàçêà.

Çà ðåçóëüòàò âèïðîáóâàíü ïðèéìàють íèæíþ ìåæó äîâ³ð÷îãî ³íòåðâàëó çà ñòàòèñòè÷íîþ îáðîáêîþ äàíèõ ï'ÿòè âèïðîáóâàíü.

8.7 Ìîäóëü ïðóæíîñò³ ïðè ðîçòÿãóâàíí³ âèçíà÷àþòü çà ÃÎÑÒ 9550 íà çðàçêàõ çà 8.6 äàíîãî ñòàíäàðòó. ²ç îäí³º¿ ïðîáè, â³ä³áðàíî¿ çà 7.2, âèð³çàþòü íå ìåíøå òðüîõ çðàçê³â.

8.8 Îï³ð óäàðó ïðè äâîõîïîðíîìó âèãèí³ âèçíà÷àþòü íà ìàÿòíèêîâîìó êîïð³ çà ÃÎÑÒ 4647.

Âèïðîáóâàííÿ ïðîâîäÿòü íà çðàçêàõ ó âèãëÿä³ áðóñê³â ðîçì³ðîì (50+ -1) ìì õ (6+ - 0,2) ìì x (4+  -0,2) ìì (áåç íàäð³çó), ÿê³ â³äáèðàþòü ³ç ðîçðàõóíêó ïî 2 çðàçêè ³ç êîæíî¿ ïðîáè çà 7.2. Ê³ëüê³ñòü çðàçê³â ïîâèííà áóòè íå ìåíøå         10. Â³äñòàíü ì³æ îïîðàìè ìàÿòíèêîâîãî êîïðà - (40+ - 0,5) ìì.

Çðàçîê ³ç ÏÏ-100 òèï 1 ïåðåä óäàðîì âèäåðæóþòü ïðè òåìïåðàòóð³ (23±2)°Ñ ïðîòÿãîì íå ìåíøå 1 ãîä. Òåìïåðàòóðà â ìîìåíò óäàðó (23±2)°Ñ.

Çðàçêè ³ç ÏÏ-80 òèï 2 ³ ПП-80 òèï 3 ïåðåä óäàðîì êîíäèö³îíóþòü ïðè òåìïåðàòóð³ 0-2°Ñ ïðîòÿãîì íå ìåíøå 1 ãîä. Âèì³ðè îïîðó óäàðó ïðîâîäÿòü ïðîòÿãîì 10 õâ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êîíäèö³îíóâàííÿ ïðè òåìïåðàòóð³ (23±2)°Ñ.

Çà ðåçóëüòàò âèïðîáóвàíü ïðèéìàºòüñÿ ÷àñòêà çðóéíîâàíèõ çðàçê³â ó â³äñîòêàõ.

8.9 Âèçíà÷åííÿ ñò³éêîñò³ ïðè ïîñò³éíîìó âíóòð³øíüîìó òèñêó ïðîâîäÿòü çà ÃÎÑÒ 24157 ïðè òåìïåðàòóðàõ, óêàçàíèõ ó òàáëèö³ 6, íå ìåíøå í³æ íà 3-õ çðàçêàõ. ²ç îäí³º¿ ïðîáè ïðîäóêö³¿, â³ä³áðàíî¿ çà 7.2, âèãîòîâëÿþòü ïî îäíîìó çðàçêó.

Äîâæèíó çðàçê³â óñòàíîâëþþòü ç òàêèì ðîçðàõóíêîì, ùîá äîâæèíà L ì³æ çàãëóøêàìè âèïðîáóâàëüíîãî ñòåíäà â çàëåæíîñò³ â³ä ìàêñèìàëüíîãî ñåðåäíüîãî çîâí³øíüîãî ä³àìåòðà òðóáè d ern  maxâ³äïîâ³äàëà çíà÷åííÿì òàáëèö³ 12.

Òàáëèöÿ 12

| d em max , мм | L, ìì |
| --- | --- |
| < = 200 | 3 dâò + 250 |
| 225-400 | 1000 |
| 450-710 | 1250 |
| 800-1200 | 1500 |
| 1400-1600 | 2000 |

Ðîçðàõóíîê âèïðîáóâàëüíîãî òèñêó ïðîâîäÿòü çà ôîðìóëîþ

äå бo - ïî÷àòêîâå íàïðóæåííÿ â ñò³íö³ òðóá çà 5.3 (òàáëèöÿ 6), ÌÏà;

d em. - ìàêñèìàëüíèé ñåðåäí³é çîâí³øí³é ä³àìåòð çðàçê³â, ìì;

å y min - ì³í³ìàëüíà òîâùèíà ñò³íêè òðóáíîãî çðàçêà, ìì.

Ðîçðàõóíîê âèïðîáóâàëüíîãî òèñêó ïðîâîäÿòü ç ïîõèáêîþ íå á³ëüøå 0,01 ÌÏà.

Òèñê ó çðàçêó ïîâèíåí ï³äòðèìóâàòèñü ç ïîõèáêîþ íå á³ëüøå 2 %.

Ðåçóëüòàòè âèïðîáóâàíü ââàæàþòüñÿ ïîçèòèâíèìè, ÿêùî:

- âñ³ çðàçêè, ùî âèïðîáîâóþòüñÿ, íå çðóéíóâàëèñÿ äî çàê³í÷åííÿ êîíòðîëüíîãî ÷àñó âèïðîáóâàííÿ;

ó õîä³ âèïðîáóâàíü çðóéíóâàâñÿ îäèí çðàçîê, àëå ïðè ïîâòîðíèõ âèïðîáóâàííÿõ æîäåí ç³ çðàçê³â, ùî

âèïðîáîâóâàëèñü, íå çðóéíóâàâñÿ.

Ïðèì³òêà. Çðàçêè, äå ðóéíóâàííÿ âèíèêëî íà â³äñòàí³ <, =  0,1 L â³ä çàãëóøêè, â ðàõóíîê íå ïðèéìàþòüñÿ. Çðàçîê çàì³íþþòü ³íøèì ³ âèïðîáîâóþòü çíîâó.

8.10 Âèçíà÷åííÿ ïîêàçíèêà òåêó÷îñò³ ðîçïëàâó âèõ³äíî¿ ñèðîâèíè âèêîíóþòü çã³äíî ç ÃÎÑÒ 11645 íå ìåíøå í³æ íà 3-õ ïðîáàõ ðîçïëàâó.

Âèïðîáóâàííÿ ïðîâîäÿòü íà ïðèëàäàõ òèïó ÍÈÐÒ-Ì àáî ³íøèõ  ïðèëàäàõ, ùî çàáåçïå÷óþòü òî÷í³ñòü âèì³ðó çà íàñòóïíèì ðåæèìîì: òåìïåðàòóðà íàãð³âàííÿ êàìåðè - 230°Ñ, ìàñà âàíòàæó - 2,16 êã.

Â³äá³ð ïðîá ðîçïëàâó âèêîíóºòüñÿ ÷åðåç 600 ñ. ÏÒÐ îá÷èñëþºòüñÿ, ã., за 10 õâ çà ôîðìóëîþ

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С.20

äå ms - ñåðåäíÿ ìàñà åêñòðóäîâàíèõ â³äð³çê³â, ã;

ч - ïðîì³æîê ÷àñó ì³æ ïîñë³äîâíèì â³äñ³êàííÿì â³äð³çê³â, ñ.

8.11 Â³äíîñíå ïîäîâæåííÿ ïðè ðîçðèâ³ äëÿ âèõ³äíî¿ ñèðîâèíè âèçíà÷àþòü çã³äíî ç ÃÎÑÒ 11262 ³ 8.6 äàíîãî ñòàíäàðòó íà çðàçêàõ, îäåðæàíèõ çà ÃÎÑÒ 26996 ïðåñóâàííÿì ãðàíóë âèõ³äíî¿ ñèðîâèíè ïðè òåìïåðàòóð³ (225±5)°Ñ àáî ëèòòÿì ï³ä òèñêîì. Ê³ëüê³ñòü çðàçê³â, ùî âèïðîáîâóþòü, - íå ìåíøå ï'ÿòè.

9 Òðàíñïîðòóâàííÿ ³ çáåð³ãàííÿ

9.1 Òðóáè â ïðÿìèõ â³äð³çêàõ òà áóõòàõ íå â³äíîñÿòü äî êàòåãîð³¿ íåáåçïе÷íèõ âàíòàæ³â çã³äíî ç ÃÎÑÒ 19433 ³ òðàíñïîðòóþòü áóäü-ÿêèì âèäîì тðàíñïîðòó çã³äíî ç ïðàâèëàìè ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â, що ä³þòü íà äàíîìó âèä³ òрàíñïîðòó.

Ïðè ïåðåâåçåííÿõ çàë³çíèöåþ òðóáè â ïðÿìèõ â³äð³çêàõ çàâäîâæêè äî 5,5ì òðàíñïîðòóþòü ó êðèòèõ âàãîíàõ, òðóáè â ïðÿìèõ â³äð³çêàõ çàâäîâæêè ïîíàä 5,5 ì òðàíñïîðòóþòü ó â³äêðèòîìó ðóõîìîìó ñîñòàâ³ çà ÃÎÑT 22235, а òàêîæ íà ñïåö³àë³çîâàíèõ ïëàòôîðìàõ âàíòàæîâ³äïðàâíèêà.

Ïðè òðàíñïîðòóâàíí³ òðóá ó â³äêðèòèõ âàãîíàõ ìàñà ïàêåòà â ïðÿìèõ â³äð³çêàõ ³ áóõòàõ ïîâèííà áóòè íå á³ëüøå 1,25 ò.

Äîïóñêàºòüñÿ â³äâàíòàæåííÿ òðóá çàñîáàìè âàíòàæîâ³äïðàâíèêà (îäåðæóâà÷à) ïðîâîäèòè áåç ôîðìóâàííÿ ïàêåòà.

Òðóáè ó áóõòàõ ìîæóòü òðàíñïîðòóâàòèñÿ âåðòèêàëüíî àáî ó ãîðèçîíòàëüíîìó ïîëîæåíí³. Ï³ä òðóáè ó áóõòàõ íåîáõ³äíî ï³äêëàñòè áóäü-ÿêèé ïîë³ìåðíèé ìàòåð³àë çàâòîâøêè íå ìåíøå ² ìì. Ïðè òðàíñïîðòóâàíí³ òðóá ó áóõòàõ ó ãîðèçîíòàëüíîìó ïîëîæåíí³ âèñîòà øòàáåëÿ ïîâèííà áóòè íå á³ëüøå 2 ì äëÿ SDR 17,6 ³ íå á³ëüøå 3 ì äëÿ SDR 11.

9.2 Òðóáè çáåð³ãàþòü çà ÃÎÑÒ 15150, ðîçä³ë, 10, â óìîâàõ 5 (ÎÆ 4). Äîïóñêàºòüñÿ çáåð³ãàííÿ òðóá â óìîâàõ 8 (ÎÆ 3) òåðì³íîì íå á³ëüøå 3 ì³ñ. ç ìîìåíòó âèãîòîâëåííÿ.

Âèñîòà øòàáåëÿ òðóá ó ïðÿìèõ â³äð³çêàõ ïðè çáåð³ãàíí³ ïîíàä 2 ì³ñ. íå ïîâèííà ïåðåá³ëüøóâàòè 2 ì. Ïðè ìåíøèõ òåðì³íàõ çáåð³ãàííÿ âèñîòà øòàáåëÿ ïîâèííà áóòè íå á³ëüøå 3 ì äëÿ SDR 17,6 ³ íå á³ëüøå 4 ì äëÿ SDR 11.

Òðóáè â áóõòàõ äîïóñêàºòüñÿ çáåð³ãàòè â âåðòèêàëüíîìó àáî â ãîðèçîíòàëüíîìó ïîëîæåíí³.

Òðóáè â áóõòàõ íåîáõ³äíî óñòàíîâëþâàòè íà äåðåâ'ÿí³ ñòåëàæ³. Ïðè çáåð³ãàíí³ òðóá ó áóõòàõ ó ãîðèçîíòàëüíîìó ïîëîæåíí³, âèñîòà øòàáåëÿ ïîâèííà áóòè íå á³ëüøå 2 ì äëÿ SDR 17,6 ³ íå á³ëüøå 4 ì äëÿ SDR 11.

10 Ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ

Ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ òðóá ³ç ïîë³ïðîï³ëåíó ÏÏ-100 òèï 1 ³ ñîïîë³ìеð³â ïðîï³ëåíó ÏÏ-80 òèï 2 ³ ÏÏ-80 òèï 3 â ìåðåæàõ õîëîäíîãî ³ ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè òàáëèö³ 13.

Òàáëèöÿ 13

| Âèõ³äíà ñèðîâèíà | Ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ | Îáìåæåííÿ |
| --- | --- | --- |
| 1. ÏÏ-100 тип 1 | Òðóáîïðîâîäè ãàðÿ÷î¿ âîäè 1) | Ó çâ'ÿçêó ç íèçüêîþ óäàðíîþ â'ÿçê³ñòþ (êðèõê³ñòþ) ìàòåð³àëó ïðè ïîíèæåíèõ òåìïåðàòóðàõ (â³ä 5 äî 10°Ñ) éîãî âèêîðèñòàííÿ îáìåæåíî çà óìîâ òðàíñïîðòóâàííÿ, çáåð³ãàííÿ, ìîíòàæó ³ åêñïëóàòàö³¿ (äîäàòêè Ã ³ Æ) |
| Âèõ³äíà ñèðîâèíà | Ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ | Îáìåæåííÿ |
| 2. ÏÏ-80 òèë 2 | Òðóáîïðîâîäè õîëîäíî¿ âîäè 2' | Îáìåæåíî âèêîðèñòàííÿ äëÿ ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ ó çâ'ÿçêó ç³ çíà÷íèì ïîã³ðøåííÿì ô³çèêî-ìåõàí³÷íèõ ïàðàìåòð³â ïðè ï³äâèùåíèõ òåìïåðàòóðàõ (äîäàòîê Ä) |

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С.21

Продовження таблиці 13

| Виõ³äíà ñèðîâèíà | Ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ | Îáìåæåííÿ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ÏÏ-80 òèï 3 | Òðóáîïðîâîäè õîëîäíî¿, ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ òðóáîïðîâîäè âòîðèííèõ ìåðåæ îïàëåííÿ 3' | Â³äñóòí³ |  |  |  |
| 1) Òåìïåðàòóðà âîäè â òðóáîïðîâîäàõ â³ä 50 äî 75°Ñ, допустимі (розрахунêîâ³) òèñêè âîäè çà äîäàòêîì À ³ çà çì³íîþ ¹2 ÑÍ²Ï 2.04.01. |  |  |  |  |  |
| - Òåìïåðàòóðà âîäè â òðóáîïðîâîäàõ â³ä 5 äî 35°Ñ, допустимі (розрахункові) òèñêè âîäè çà äîäàòêîì Á ³ çà çì³íîþ ¹2 ÑÍ²Ï 2.04.01. |  |  |  |  |  |
| - Òåìïåðàòóðà âîäè â òðóáîïðîâîäàõ â³ä 5 äî 95°Ñ, допустимі (розрахункові) òèñêè âîäè çà äîäàòêîì Â ³ çà çì³íîþ ¹2 ÑÍ²Ï 2.04.01. |  |  |  |  |  |

11 Ãàðàíò³¿ âèãîòîâëþâà÷à

11.1 Âèãîòîâëþâà÷ ïîâèíåí ãàðàíòóâàòè â³äïîâ³äí³ñòü òðóá вèìîãàì äàíîãî ñòàíäàðòó ïðè äîòðèìàíí³ óìîâ òðàíñïîðòóâàííÿ ³ çáåð³ãàííÿ.

11.2 Ãàðàíò³éíèé òåðì³í çáåð³ãàííÿ - äâà ðîêè ç äàòè âèãîòîâëåííÿ.

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С.22

Додаток А

(обов'язковий)

Äîïóñòèì³ (ðîçðàõóíêîâ³) òèñêè ïðîòî÷íî¿ âîäè äëÿ òðóá

iз ïîë³ïðîï³ëåíó ÏÏ-100 òèï 1

Таблиця А.1

|  | Ïðîãíî- | Серійне число труби S/ номінальний тиск РN* 10-5 Па |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темпера- | çîâàíèé термін | 20/2.5 | 16/3,2 | 12.5/4 | 8,3/6 | 5/10 | 3,2/16 | 2,5/20 | 2/25 |
| òóðà, °Ñ | åêñïëóà- | Стандартне відношення SDR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | òàö³¿, в роках | 41 | 33 | 26 | 17,6 | 11 | 7,4 | 6 | 5 |
|  |  | Допустимий тиск, 10-5 Па |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 4,3 | 5,4 | 6,8 | 10,2 | 17,0 | 27,0 | 34,0 | 42,7 |
|  | 5 | 3,9 | 4,9 | 6,2 | 9,4 | 15,6 | 24,7 | 31,1 | 39,2 |
|  | 10 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 9,0 | 15,0 | 23,8 | 30,0 | 37,7 |
|  | 25 | Ç,6 | 4,5 | 5,7 | 8,6 | 14,3 | 22,7 | 28,6 | 36,0 |
|  | 50 | 3,4 | 4,2 | 5,5 | 8,3 | 13,7 | 21,8 | 27,4 | 34,5 |
|  | 100 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 8,0 | 13,3 | 21,0 | 26,5 | 33,3 |
| 20 | 1 | 3,7 | 4,6 | 5,8 | 8,8 | 14,7 | 23,3 | 29,3 | 36,9 |
|  | 5 | 3,4 | 4,2 | 5,3 | 8,0 | 13,4 | 21,2 | 26,7 | 33,6 |
|  | 10 | 3,2 | 4,1 | 5,1 | 7,8 | 12,9 | 20,5 | 25,8 | 32,4 |
|  | 25 | 3,1 | 3,9 | 4,9 | 7,3 | 12,2 | 19,3 | 24,4 | 30,7 |
|  | 50 | 2,9 | 3,7 | 4,7 | 7,1 | 11,7 | 18,6 | 23,4 | 29,5 |
|  | 100 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 6,8 | 11,3 | 17,9 | 22,5 | 28,3 |
| 30 | 1 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 7,6 | 12,6 | 19,9 | 25,1 | 31,5 |
|  | 5 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 6,8 | 11,4 | 18,0 | 22,7 | 28,6 |
|  | 10 | 2,7 | 3,5 | 4,3 | 6,6 | 10,9 | 17,3 | 21,8 | 27,4 |
|  | 25 | 2,6 | 3,3 | 4,1 | 6,2 | 10,3 | 16,4 | 20,6 | 25,9 |
|  | 50 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 5,9 | 9,9 | 15,6 | 19,7 | 24,8 |
|  | 100 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 5,7 | 9,5 | 15,1 | 19,0 | 23,9 |
| 40 | 1 | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 6,4 | 10,7 | 16,9 | 21,3 | 26,8 |
|  | 5 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 5,8 | 9,6 | 15,3 | 19,2 | 24,2 |
|  | 10 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 5,5 | 9,2 | 14,5 | 18,3 | 23,0 |
|  | 25 | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 5,2 | 8,7 | 13,8 | 17,3 | 21,8 |
|  | 50 | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 4,9 | 8,2 | 13,0 | 16,4 | 20,6 |
|  | 100 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 4,7 | 7,9 | 12,5 | 15,7 | 19,8 |
| 50 | 1 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 5,4 | 8,9 | 14,1 | 17,8 | 22,4 |
|  | 5 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,8 | 8,0 | 12,6 | 15,9 | 20,0 |
|  | 10 | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 4,6 | 7,6 | 12,1 | 15,2 | 19,2 |
|  | 25 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 4,3 | 7,2 | 11,3 | 14,3 | 18,0 |
|  | 50 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 4,1 | 6,8 | 10,8 | 13,6 | 17,1 |
|  | 100 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 3,9 | 6,5 | 10,2 | 12,9 | 16,2 |
| 60 | 1 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 4,3 | 7,4 | 11,7 | 14,8 | 18,6 |
|  | 5 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 4,0 | 6,6 | 10,4 | 13,1 | 16,5 |
|  | 10 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,8 | 6,3 | 10,0 | 12,6 | 15,9 |
|  | 25 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 3,5 | 5,9 | 9,3 | 11, 7 | 14,7 |
|  | 50 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 3,3 | 5,5 | 8,7 | 11,0 | 13,9 |
| 70 | 1 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 3,6 | 6,0 | 9,5 | 11,9 | 15,0 |
|  | 5 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 3,2 | 5,3 | 8,4 | 10,5 | 13,3 |
|  | 10 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 10,1 | 12,7 |
|  | 25 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 6,5 | 8,2 | 10,3 |
|  | 50 | - | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 3,5 | 5,6 | 7,0 | 8,8 |

ДСТУ Б.В.2.7-93-2000 С.23

Закінчення таблиці  А.1

|  | Ïðîãíî | Серійне число труби S/ номінальний тиск РN* 10-5 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темпера- | çîâàíèé термін | 20/2.5 | 16/3,2 | 12.5/4 | 8,3/6 | 5/10 | 3,2/16 | 2,5/20 | 2/25 |  |  |  |  |  |  |  |
| òóðà, °Ñ | åêñïëóà- | Стандартне відношення SDR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | òàö³¿, в роках | 41 | 33 | 26 | 17,6 | 11 | 7,4 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимий тиск, 10-5 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,9 | 4,8 | 7,6 | 9,6 | 12,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 6,5 | 8,2 | 10,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | - | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 3,4 | 5,4 | 6,8 | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | - | - | 1,1 | 1,6 | 2,7 | 4,3 | 5,4 | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 1 | - | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 3,4 | 5,4 | 6 | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | - | - | - | 1,3 | 2,2 | 3,5 | 4,4 | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 10 | - | - | - | 1,1 | 1,9 | 3,0 | 3,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |

ДСТУ Б.В.2.7-93-2000 С.24

Додаток Б (обов'язковий)

Äîïóñòèì³ (ðîçðàõóíêîâ³) òèñêè ïðîòî÷íî¿ âîäè äëÿ òðóá

³ç ïîë³ïðîï³ëåíó ÏÏ-80 òèï 2

Таблиця Б. 1

| Темпера- | Ïðîãíî- | Серійне число труби S/ номінальний тиск PN* 10-5 Па |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | çîâàíèé термін | 20/2.5 | 16/3,2 | 12,5/4 | 8,3/6 | 5/10 | 3,2/16 | 2,5/20 | 2/25 |
| òóðà, °Ñ | åêñïëóà- | Стандартне відношення SDR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | òàö³¿, | 41 | 33 | 26 | 17,6 | 11 | 7,4 | 6 | 5 |
|  | в роках | Допустимий тиск, 10 -5 Па |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 4,1 | 5,2 | 6,5 | 9,8 | 16,4 | 25,9 | 32,6 | 41,1 |
|  | 5 | 3,8 | 4,8 | 6,1 | 9,2 | 15,3 | 24,2 | 30,5 | 38,4 |
|  | 10 | 3,7 | 4,7 | 5,9 | 8,9 | 14,8 | 23,4 | 29,5 | 37,1 |
|  | 25 | 3,6 | 4,5 | 5,7 | 8,6 | 14,2 | 22,6 | 28,4 | 35,8 |
|  | 50 | 3,5 | 4,4 | 5,5 | 8,3 | 13,8 | 21,9 | 27,6 | 34,7 |
|  | 100 | 3,4 | 4,2 | 5,3 | 8,1 | 13,4 | 21,3 | 26,8 | 33,7 |
| 20 | 1 | 3,5 | 4,4 | 5,5 | 8,3 | 13,8 | 21,0 | 27,6 | 34,7 |
|  | 5 | 3,2 | 4,1 | 5,1 | 7,8 | 12,9 | 20,4 | 25,7 | 32,4 |
|  | 10 | 3,1 | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 12,5 | 19,8 | 24,9 | 31,4 |
|  | 25 | 3,0 | 3,8 | 4,8 | 7,2 | 12,0 | 19,0 | 23,9 | 30,1 |
|  | 50 | 2,9 | 3,7 | 4,6 | 7,0 | 11,6 | 18,3 | 23,1 | 29,1 |
|  | 100 | 2,8 | 3,5 | 4,4 | 6,7 | 11,2 | 17,7 | 22,3 | 28,1 |
| 30 | 1 | 2,9 | 3,7 | 4,7 | 7,0 | 11,7 | 18,6 | 23,4 | 29,4 |
|  | 5 | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 6,5 | 10,8 | 17,1 | 21.5 | 27,1 |
|  | 10 | 2,6 | 3,3 | 4,1 | 6,2 | 10,4 | 16,4 | 20,7 | 26,1 |
|  | 25 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 15,8 | 19,9 | 25,1 |
|  | 50 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 5,8 | 9,6 | 15,2 | 19,1 | 24,1 |
|  | 100 | 2,3 | 2,9 | 3,7 | 5,6 | 9,3 | 14,8 | 18,6 | 23,4 |
| 40 | 1 | 2,4 | 3,1 | 3,9 | 5,8 | 9,7 | 15,4 | 19,4 | 24,4 |
|  | 5 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 5,4 | 8,9 | 14,1 | 17,8 | 22,4 |
|  | 10 | 2,2 | 2,7 | 3,4 | 5,2 | 8,6 | 13,7 | 17,3 | 21,7 |
|  | 25 | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 5,0 | 8,2 | 13,1 | 16,5 | 20,7 |
|  | 50 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 4,6 | 7,7 | 12,2 | 15,4 | 19,4 |
|  | 100 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,8 | 6,4 | 10,1 | 12,7 | 16,Î |
| 50 | 1 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,8 | 8,0 | 12,6 | 15,9 | 20,0 |
|  | 5 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 4,4 | 7,3 | 11,6 | 14,6 | 18,4 |
|  | 10 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 4,2 | 7,0 | 11,2 | 14,1 | 17,7 |
|  | 25 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 3,7 | 6,1 | 9,7 | 12,2 | 15,4 |
|  | 50 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 5,1 | 8,0 | 10,1 | 12,7 |
|  | 100 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,6 | 4,3 | 6,7 | 8,5 | 10,7 |
| 60 | 1 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,9 | 6,5 | 10,3 | 13,0 | 16,4 |
|  | 5 | 1,5 | 1.9 | 2,4 | 3,6 | 6,0 | 9,5 | 11,9 | 15,0 |
|  | 10 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 3,1 | 5,2 | 8,2 | 10,4 | 13,0 |
|  | 25 | 1,05 | 1,3 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 6,5 | 8,2 | 10,4 |
|  | 50 | - | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 3,5 | 5,5 | 6,9 | 8,7 |
| 70 | 1 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 3,2 | 5,3 | 8,4 | 10,6 | 13,4 |
|  | 5 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,6 | 4,4 | 7,0 | 8,8 | 11,0 |
|  | 10 | - | 1,1 | 1,4 | 2,2 | 3,6 | 5,7 | 7,2 | 9,0 |
|  | 25 | - | - | 1,1 | 1,7 | 2,8 | 4,4 | 5,6 | 7,0 |
|  | 50 | - | - | 1,0 | 1.4 | 2,4 | 3,8 | 4,8 | 6,0 |

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С.25

Закінчення таблиці Б.1

| Темпера | Ïðîãíî- | Серійне число труби S/ номінальний тиск PN* 10-5 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | çîâàíèé термін | 20/2.5 | 16/3,2 | 12,5/4 | 8,3/6 | 5/10 | 3,2/16 | 2,5/20 | 2/25 |  |  |  |  |  |  |  |
| òóðà, °Ñ | åêñïëóà- | Стандартне відношення SDR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | òàö³¿, | 41 | 33 | 26 | 17,6 | 11 | 7,4 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в роках | Допустимий тиск, 10 -5 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,6 | 4,3 | 6,7 | 8,5 | 10,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | - | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 3,1 | 4,8 | 6,1 | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | - | - | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | - | - | - | 1,2 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 1 | - | - | 1,1 | 1,7 | 2,8 | 4,43 | 5,6 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | - | - | - | 1,1 | 1,9 | 3,0 | 3,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 10 | - | - | - | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 3,2 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |

ÄÑÒÓ Á Â.2.7-93-2000 С.26

Äîäàòîê Â

(îáîâ'ÿçêîâèé)

Äîïóñòèì³ (ðîçðàõóíêîâ³) òèñêè ïðîòî÷íî¿ âîäè äëÿ òðóá

³ç ïîë³ïðîï³ëåíó ÏÏ-80 òèï Ç

Òàáëèöÿ В.1

| Темпера- | Прогно- | Серійне число труби, S/ номінальний тиск PN* 10-5 Па |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зоâàíèй | 20/2,5 | 16/3,2 | 12,5/4 | 8,3/6 | 5/10 | 3,2/16 | 2.5/20 | 2/25 |
| тóðà,°ñ | термін åêñïëóà- | Стандартне відношення SDR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | òàö³¿: | 41 | 33 | 26 | 17.6 | 11 | 7.4 | 6 | 5 |
|  | в роках | Допустимий тиск, 10-5 Па |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ² | 4,4 | 5,6 | 7,0 | 10,6 | 17,6 | 27,8 | 35,0 | 44,2 |
|  | 5 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 10,0 | 16,6 | 26,4 | 33,2 | 41,8 |
|  | 10 | 4,0 | 5,1 | 6,4 | 9,7 | 16,1 | 25,5 | 32,1 | 40,4 |
|  | 25 | 3,9 | 4,9 | 6,2 | 9,4 | 15,6 | 24,7 | 31,1 | 39,1 |
|  | 50 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 9,1 | 15,2 | 24,0 | 30,3 | 38,1 |
|  | 100 | 3,7 | 4,7 | 5,9 | 8,9 | 14,8 | 23,4 | 29,5 | 37,1 |
| 20 | 1 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 9,0 | 15,0 | 23,8 | 30,0 | 37,8 |
|  | 5 | 3,5 | 4,5 | 5,6 | 8,5 | 14,1 | 22,3 | 28,1 | 35,4 |
|  | 10 | 3,4 | 4,3 | 5,5 | 8,2 | 13,7 | 21,7 | 27,3 | 34,4 |
|  | 25 | 3,3 | 4,2 | 5,3 | 8,0 | 13,3 | 21,1 | 26,5 | 33,4 |
|  | 50 | 3,2 | 4,1 | 5,1 | 7,8 | 12,9 | 20,4 | 25,7 | 32,4 |
|  | 100 | 3,1 | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 12,5 | 19,8 | 24,9 | 31,4 |
| 30 | 1 | 3,2 | 4,0 | 5,1 | 7,7 | 12,8 | 20,2 | 25,5 | 32,1 |
|  | 5 | 3,0 | 3,8 | 4,8 | 7,2 | 12,0 | 19,0 | 23,9 | 30,1 |
|  | 10 | 2,9 | 3,7 | 4,6 | 7,0 | 11,6 | 18,3 | 23,1 | 29,1 |
|  | 25 | 2,8 | 3,5 | 4,4 | 6,7 | 11,2 | 17,7 | 22,3 | 28,1 |
|  | 50 | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 6,6 | 10,9 | 17,3 | 21,8 | 27,4 |
|  | 100 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 6,4 | 10,6 | 16,9 | 21,2 | 26,4 |
| 40 | 1 | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 6,5 | 10,8 | 17,1 | 21,5 | 27,1 |
|  | 5 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 6,1 | 10,1 | 16,0 | 20,2 | 25,4 |
|  | 10 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 5,9 | 9,8 | 15,6 | 18,6 | 24,7 |
|  | 25 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 5,7 | 9,4 | 15,0 | 18,8 | 23,7 |
|  | 50 | 2,3 | 2,9 | 3,7 | 5,5 | 9,2 | 14,5 | 18,3 | 23,1 |
|  | 100 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 5,4 | 8,0 | 14,1 | 17,8 | 22,4 |
| 50 | 1 | 2,3 | 2,9 | 3,7 | 5,5 | 9,2 | 14,5 | 18,3 | 23,1 |
|  | 5 | 2,1 | 2,7 | 3,4 | 6,1 | 8,5 | 13,5 | 17,0 | 21,4 |
|  | 10 | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 5,0 | 8,2 | 13,1 | 16,5 | 20,7 |
|  | 25 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,8 | 8,0 | 12,6 | 15,9 | 20,0 |
|  | 50 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 4,6 | 7,7 | 12,2 | 16,4 | 18,4 |
|  | 100 | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 4,5 | 7,4 | 11,8 | 14,9 | 18,7 |
| 60 | 1 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 4,6 | 7,7 | 12,2 | 15,4 | 19,4 |
|  | 5 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 4,3 | 7,2 | 11,4 | 14,3 | 18,0 |
|  | 10 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 4,2 | 6,9 | 11,0 | 13,8 | 17,4 |
|  | 25 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 4,0 | 6,7 | 10,5 | 13,3 | 16,7 |
|  | 50 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,8 | 6,4 | 10,1 | 12,7 | 16,0 |
| 70 | 1 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,9 | 6,5 | 10,3 | 13,0 | 16,4 |
|  | 5 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 3,6 | 6,0 | 9,5 | 11,9 | 15,0 |
|  | 10 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 3,5 | 5,9 | 9,3 | 11,7 | 14,7 |
|  | 25 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 5,1 | 8,0 | 10,1 | 12,7 |
|  | 50 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,6 | 4,3 | 6,7 | 8,5 | 10,7 |

ДСТУ Б. В.2.7-93-2000 С.27

Закінчення таблиці В.1

| Темпера- | Прогно- | Серійне число труби, S/ номінальний тиск PN* 10-5 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зоâàíèй | 20/2,5 | 16/3,2 | 12,5/4 | 8,3/6 | 5/10 | 3,2/16 | 2.5/20 | 2/25 |  |  |  |  |  |  |  |
| тóðà,°ñ | термін åêñïëóà- | Стандартне відношення SDR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | òàö³¿: | 41 | 33 | 26 | 17.6 | 11 | 7.4 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в роках | Допустимий тиск, 10-5 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 1 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 3,3 | 5,5 | 8,6 | 10,9 | 13,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 11,2 | 1,5 | 1,9 | 2,9 | 4,8 | 7,6 | 9,6 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 4,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | - | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 3,2 | 5,1 | 6,4 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 1 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 3,9 | 6,1 | 7,7 | 9,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | - | - | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 10 | - | - | - | 1,3 | 2,1 | 3,4 | 4,2 | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С.31

Äîäàòîê Æ

(îáîâ'ÿçêîâèé)

Коефіцієнт запасу міцності С

Êîåô³ö³ºíò çàïàñó ì³öíîñò³ Ñ ïîâèíåí âèêîðèñòîâóâàòèñÿ â äîêóìåíòàö³¿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ òðóá. Ì³í³ìàëüí³ çíà÷åííÿ êîåô³ö³ºíòà çàïàñó ì³öíîñò³, ùî âðàõîâóþòü âëàñòèâîñò³ ÏÏ-100 òèï 1, ÏÏ-80 òèï 2 ³ ÏÏ-80 òèï 3, íàâåäåí³ â òàáëèö³ Æ.1. Îñê³ëüêè ç ïîíèæåííÿì òåìïåðàòóðè ó ÏÏ-100 òèï 1 ðîñòå óäàðíà ÷óòëèâ³ñòü, çíà÷åííÿ êîåô³ö³ºíòà çàïàñó ì³öíîñò³ íàâåäåí³ â òàáëèö³ Æ. 1 ó çàëåæíîñò³ â³ä òåìïåðàòóðè Ò°Ñ.

Òàáëèöÿ Æ.1

|  | Температура То С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ìàòåð³àë | 10-40°Ñ | 40-60°Ñ | Ïîíàä 60°Ñ |
|  | Коеффіцієнт запасу міцності С |  |  |
| ÏÏ-100 òèï 1 | 1,6 | 1,4 | 1,25 |
| ÏÏ-80 тèï 2 |  |  |  |
| ÏÏ-80 òèï 3 |  | 1,25 |  |

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С.32

Äîäàòîê Ê

(îáîâ'ÿçêîâèé)

Êîäè ÄÊÏÏ

Òàáëèöÿ Ê. 1

| dn, mm | Êîäè ÄÊÏÏ |
| --- | --- |
| 10-1600 | 25.21.21.550 |

ÄÑÒÓ Á Â.2.7-93-2000 С.33

Äîäàòîê Ë

(îáîâ'ÿçêîâèé)

Ïîðÿäîê îôîðìëåííÿ ³ çàòâåðäæåííÿ êîíòðîëüíèõ çðàçê³â

çîâí³øíüîãî âèãëÿäó

Ë. 1 Êîíòðîëüíèé çðàçîê (çðàçîê-åòàëîí) öå â³äð³çîê òðóáè çàâäîâæêè 500±10 ìì ç íàíåñåíèì íà éîãî ïîâåðõíþ ìàðêóâàííÿì, çàòâåðäæåíèé ÿê ïðåäñòàâíèê äëÿ ïîð³âíÿííÿ ç íèì âèãîòîâëåíèõ òðóá çà çîâí³øí³ì âèãëÿäîì çà 5.1 òà ³íøèìè îçíàêàìè, êîòð³ âèçíà÷àþòü îðãàíîëåïòè÷íèìè ìåòîäàìè.

Ë.2 ßê êîíòðîëüíèé çàòâåðäæóþòü çðàçîê ³ç óñòàíîâî÷íî¿ ïàðò³¿ òðóá ïðè ¿õ ïîñòàíîâö³ íà ñåð³éíå âèðîáíèöòâî çã³äíî ç âèìîãàìè ÄÑÒÓ Á À. 3.1-6.

Ë.Ç Êîæíèé êîíòðîëüíèé çðàçîê îñíàùóþòü çàïëîìáîâàíèì ÿðëèêîì, ÿêèé ïðèêð³ïëþþòü äî çðàçêà, ³ òåõí³÷íèì îïèñîì.

Â ÿðëèêó óêàçóþòü óìîâíå ïîçíà÷åííÿ òðóáè, íàéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà-âèðîáíèêà òà ³íôîðìàö³þ ïðî çàòâåðäæåííÿ êîíòðîëüíîãî çðàçêà, à òàêîæ ãðàôó çàòâåðäæåííÿ ï³äïðèºìñòâîì-âèðîáíèêîì ³ ãðàôó óçãîäæåííÿ ç ðîçðîáíèêîì äàíîãî ñòàíäàðòó àáî àêðåäèòîâàíèì çà â³äïîâ³äíîþ ãàëóççþ â ñèñòåì³ ÓêðÑÅÃÒÐÎ îðãàíîì ñåðòèô³êàö³¿. Ãðàôà çàòâåðäæåííÿ ³ ãðàôà óçãîäæåííÿ ï³äòâåðäæóþòüñÿ êðóãëèìè ïå÷àòêàìè ç äàòàìè ï³äïèñàííÿ.

Ó òåõí³÷íîìó îïèñ³ ì³ñòèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî êîíòðîëüíèé çðàçîê, ï³äïðèºìñòâî-âèðîáíèê, çîâí³øí³é âèãëÿä ïîâåðõí³ òðóáè, à òàêîæ äîïóñòèì³ äåôåêòè ³ ïîøêîäæåííÿ. Òåõí³÷íèé îïèñ çàòâåðäæóº ðîçðîáíèê äàíîãî ñòàíäàðòó àáî àêðåäèòîâàíèé îðãàí ñåðòèфікаціі.

Ë.4 Êîíòðîëüí³ çðàçêè îôîðìëþþòüñÿ äëÿ êîæíîãî ä³àìåòðà òðóá êîæíîãî êîëüîðó âèõ³äíî¿ ñèðîâèíè. Òåðì³í ä³¿ êîíòðîëüíîãî çðàçêà íå óñòàíîâëþºòüñÿ. Íåîáõ³äí³ñòü ïîâòîðíîãî âèãîòîâëåííÿ êîíòðîëüíîãî çðàçêà ï³äïðèºìñòâî-âèðîáíèê óçãîäæóº ç ðîçðîáíèêîì äàíîãî ñòàíäàðòó àáî îðãàíîì ñåðòèô³êàö³¿.

Ë.5 Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âõ³äíîãî êîíòðîëþ òðóá ó ñïîæèâà÷à ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü ðîáî÷³ êîíòðîëüí³ çðàçêè, ÿê³ º êîï³ÿìè îñíîâíîãî êîíòðîëüíîãî çðàçêà àáî éîãî ÷àñòèíîþ. Ïðàâèëüí³ñòü êîï³¿ ï³äòâåðäæóº ï³äïðèºìñòâî-âèðîáíèê.

Ë.6 Ïðè çì³í³ ïîêàçíèê³â àáî ¿õ çíà÷åíü, ùî íàâîäÿòüñÿ â òàáëèö³ 5 ³ çà 5.1 äàíîãî ñòàíäàðòó, êîíòðîëüí³ çðàçêè ï³äëÿãàþòü ïåðåçàòâåðäæñí-í³î.

Ë.7 Êîíòðîëüí³ çðàçêè çáåð³ãàþòüñÿ íà ï³äïðèºìñòâ³-âèðîáíèêó.

ДСТУ Б В.2.7-93-2000

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû

ÒÐÓÁÛ ÄËß ÑÅÒÅÉ ÕÎËÎÄÍÎÃÎ È ÃÎÐß×ÅÃÎ

ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß

ÈÇ ÏÎËÈÏÐÎÏÈËÅÍÀ

Технические условия

Издание официальное

Госстрой Украины

Киев 2000

Â.2.7-93-2000

ДСТУ Б В 2 7 -93-2000

Предисловие

1 ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍ

Ãîñóäàðñòâåííûì ïðåäïðèÿòèåì "ÖåíòðÑÅÃÒÐÎòåïëîìåðåæà"

ÂÍÅÑÅÍ

Óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû è ñòðîèòåëüñòâà

æèëèùíî-ãðàæäàíñêèõ äîìîâ è ñîîðóæåíèé Ãîññòðîÿ Óêðàèíû

2 ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ È ÂÂÅÄÅÍ Â ÄÅÉÑÒÂÈÅ

Ïðèêàçîì Ãîññòðîÿ Óêðàèíû îò " 31 " ÿíâàðÿ 2000 ã. ¹ 20

3 ÂÂÅÄÅÍ ÂÏÅÐÂÛÅ

Òðåáîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà ãàðìîíèçèðîâàíû

ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàíäàðòîâ:

ISO 3213 :1996 (Å) - Polypropylene (PP) pipes -

Effect of time and temperature on the expected strength;

DIN 8077 : 1997-12- Polypropylene (PP) pipes-PP-H 100, PP-B 80,

PP-R 80 - Dimensions;

DIN 8078 :1996-04 - Types 1, 2, and 3 polypropylene (PP) pipes.

General quality requirements and testing.

С введением в действие данного стандарта на территории Украины прекращают действие все технические условия

на трубы из полипропилена для сетей холодного, горячего водоснабжения и отопления.

Íàñòîÿùèé ãîñóäàðñòâåííûé ñòàíäàðò Óêðàèíû íå ìîæåò

áûòü ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî âîñïðîèçâåäåí, òèðàæèðîâàí

è ðàñïðîñòðàíåí â êà÷åñòâå îôèöèàëüíîãî èçäàíèÿ áåç

ðàçðåøåíèÿ Ãîññòðîÿ Óêðàèíû

ÄÑÒÓ Á Â.2.7-93-2000

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

1 Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ ...............................................................................................       1

2 Íîðìàòèâíûå ññûëêè .............................................................................................         2

3 Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ ..........................................................................................       5

4 Îñíîâíûå ïàðàìåòðû è ðàçìåðû ............................................................................      7

5 Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ........................................................................................       11

6 Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû .......................................   15

7 Ïðàâèëà ïðèåìêè ........................................................................................................    17

8 Ìåòîäû èñïûòàíèé .....................................................................................................    20

9 Òðàíñïîðòèðîâàíèå è õðàíåíèå ................................................................................    24

10 Óêàçàíèÿ ïî ïðèìåíåíèþ ........................................................................................     24

11 Ãàðàíòèè èçãîòîâèòåëÿ ................................................................................. ..........     25

Ïðèëîæåíèå À

Äîïóñòèìûå (ðàñ÷åòíûå) äàâëåíèÿ ïðîòî÷íîé âîäû äëÿ òðóá èç

ïîëèïðîïèëåíà ÏÏ-100 òèï 1 ..............................................................................................    26

Ïðèëîæåíèå Á

Äîïóñòèìûå (ðàñ÷åòíûå) äàâëåíèÿ ïðîòî÷íîé âîäû äëÿ òðóá èç

ïîëèïðîïèëåíà ÏÏ-80 òèï 2 ...............................................................................................     27

Ïðèëîæåíèå Â

Äîïóñòèìûå (ðàñ÷åòíûå) äàâëåíèÿ ïðîòî÷íîé âîäû äëÿ òðóá èç

ïîëèïðîïèëåíà ÏÏ-80 òèï 3 .............................................................................................      28

Ïðèëîæåíèå Ã

Äèàãðàììà äîëãîâðåìåííîé ïðî÷íîñòè äëÿ òðóá èç ïîëèïðîïèëåíà

ÏÏ-100 тип  l ......................................................................................................................      30

Ïðèëîæåíèå Ä

Äèàãðàììà äîëãîâðåìåííîé ïðî÷íîñòè äëÿ òðóá èç ïîëèïðîïèëåíà

ÏÏ-80 òèï 2 ........................................................................................................................      31

Ïðèëîæåíèå Å

Äèàãðàììà äîëãîâðåìåííîé ïðî÷íîñòè äëÿ òðóá èç ïîëèïðîïèëåíà

ÏÏ-80 òèï 3 ........................................................................................................................      32

Ïðèëîæåíèå Æ

Êîýôôèöèåíò çàïàñà ïðî÷íîñòè Ñ ........................................................................     33

Ïðèëîæåíèå Ê

Êîäû ÄÊÏÏ ...............................................................................................................      34

Ïðèëîæåíèå Ë

Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ êîíòðîëüíûõ îáðàçöîâ

âíåøíåãî âèäà ..................................................................................................................  35

ÄÑÒÓ Á Â.2.7-93-2000 Ñ. 1

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÓÊÐÀÈÍÛ

Строительные материалы

Трубы для сетей холодного и горячего водоснабжения из  полипропилена

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ

Будівельні матеріали

Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену

Технічні умови

Building materials

Pipes fo networks of cool and hot water-supply

from polypropylene

Specifications

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Äàòà ââåäåíèÿ 2000-03-01

1 Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà òðóáû êîëüöåâîãî ñå÷åíèÿ  èç ïîëèïðîïèëåíà ÐÐ-Í100 (äàëåå ïî òåêñòó ÏÏ-100 òèï 1) è ñîïîëèìåðîâ ïðîïèëåíà ÐÐ-Â80 (äàëåå ïî òåêñòó ÏÏ-80 òèï 2) è PP-R80 (äàëåå ïî òåêñòó -80 òèï 3), èçãîòîâëåííûå ìåòîäîì íåïðåðûâíîé ýêñòðóçèè è ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è ðåìîíòà òðóáîïðîâîäîâ, òðàíñïîðòèðóþùèõ âîäó ñ òåìïåðàòóðîé îò 50C äî  95°Ñ ñåòåé õîëîäíîãî è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ (êðîìå òðóáîïðîâîäîâ ðàçäåëüíîé ñåòè ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ), â òîì ÷èñëå äëÿ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ,  è äðóãèå æèäêèå è ãàçîîáðàçíûå ñðåäû, ê êîòîðûì ïîëèïðîïèëåí è ñîïîëèìåðû ïðîïèëåíà õèìè÷åñêè ñòîéêè.

Âñå òðåáîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè, êðîìå ïðèëîæåíèé Ã, Ä, Å.

Ñòàíäàðò ïðèãîäåí äëÿ öåëåé ñåðòèôèêàöèè.

ÄÑÒÓ Á.Â.2.7-93-2000 Ñ.2

2 Íîðìàòèâíûå ññûëêè

Â íàñòîÿùåì ñòàíäàðòå ïðèâåäåíû ññûëêè íà ñëåäóþùèå íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû:

| IS0 161-1:1996 | Thermoplastics pipes to the conveyance of fluids - Nominal outside diameters and nominal pressures - Part 1: Metric series |
| --- | --- |
| IS0 4065:1996 | Thermoplastics pipes - Universal wall thickness table |
| ÄÑÒÓ Á À..3.1-6-96 | Ìàòåðèàëû è èçäåëèÿ ñòðîèòåëüíûå. Ïîðÿäîê ðàçðàáîòêè è ïîñòàíîâêè íà ïðîèçâîäñòâî |
| ÄÑÒÓ 3021-95 | Èñïûòàíèÿ è êîíòðîëü. Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ |
| ÃÎÑÒ 12.0.004-90 | ÑÑÁÒ.Îðãàíèçàöèÿ îáó÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè òðóäà. Îáùèå ïîëîæåíèÿ |
| ÃÎÑÒ 12.1.003-83" | ÑÑÁÒ. Øóì. Îáùèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè |
| ÃÎÑÒ 12.1.005-88 | ÑÑÁÒ. Îáùèå ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê âîçäóõó ðàáî÷åé çîíû |
| ÃÎÑÒ 12.1.007-76* | ÑÑÁÒ. Âðåäíûå âåùåñòâà. Êëàññèôèêàöèÿ è îáùèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè |
| ÃÎÑÒ 12.1.012-90 | ÑÑÁÒ. Âèáðàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü. Îáùèå òðåáîâàíèÿ |
| ÃÎÑÒ 12.1.014-84 | ÑÑÁÒ. Âîçäóõ ðàáî÷åé çîíû. Ìåòîä èçìåðåíèÿ êîíöåíòðàöèé âðåäíûõ âåùåñòâ èíäèêàòîðíûìè òðóáêàìè |
| ÃÎÑÒ 12.1.018-93 | ÑÑÁÒ. Ïîæàðîâçðûâîáåçîïàñíîñòü ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà. Îáùèå òðåáîâàíèÿ |
| ÃÎÑÒ 12.1.019-79 | ÑÑÁÒ. Ýëåêòðîáåçîëàñíîñòü. Îáùèå òðåáîâàíèÿ è íîìåíêëàòóðà âèäîâ защиты. |
| ÃÎÑÒ 12.1.041-83 | Ïîæàðîáåçîïàñíîñòü ãîðþ÷èõ ïûëåé. Îáùèå òðåáîâàíèÿ |
| ÃÎÑÒ 12.1.044-89 | ÑÑÁÒ. Ïîæàðîâçðûâîîïàñíîñòü âåùåñòâ è ìàòåðèàëîâ. Íîìåíêëàòóðà ïîêàçàòåëåé è ìåòîäû èõ îïðåäåëåíèÿ |
| ÃÎÑÒ 12.2.003-91 | ÑÑÁÒ. Îáîðóäîâàíèå ïðîèçâîäñòâåííîå. Îáùèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè |
| ÃÎÑÒ 12.2.061-81 | ÑÑÁÒ. Îáîðóäîâàíèå ïðîèçâîäñòâåííîå. Îáùèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè ê ðàáî÷èì ìåñòàì |
| ÃÎÑÒ 12.3.002-75* | ÑÑÁÒ. Ïðîöåññû ïðîèçâîäñòâåííûå. Îáùèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè |
| ÃÎÑÒ 12.3.009-76* | ÑÑÁÒ. Ðàáîòû ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå. Îáùèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè |
| ÃÎÑÒ 12.3.030-83* | ÑÑÁÒ. Ïåðåðàáîòêà ïëàñòè÷åñêèõ ìàññ. Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè |
| ÃÎÑÒ 12.4.011-89 | ÑÑÁÒ. Ñðåäñòâà çàùèòû ðàáîòàþùèõ. Îáùèå òðåáîâàíèÿ è êëàññèôèêàöèÿ |
| ÃÎÑÒ 12.4.012-83 | ÑÑÁÒ. Âèáðàöèÿ. Ñðåäñòâà èçìåðåíèÿ è êîíòðîëÿ âèáðàöèè íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ. Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ |
| ÃÎÑÒ 12.4.021-75* | ÑÑÁÒ. Ñèñòåìû âåíòèëÿöèîííûå. Îáùèå òðåáîâàíèÿ |

ÄÑÒÓ Á Â.2.7-93-2000 Ñ.3

| ÃÎÑÒ 12.4.028-76* | ÑÑÁÒ. Ðåñïèðàòîðû ØÁ-1 "Ëåïåñòîê". Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| --- | --- |
| ÃÎÑÒ 12.4.029-76* | ÑÑÁÒ. Ôàðòóêè ñïåöèàëüíûå. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ12.4.072-79* | ÑÑÁÒ. Ñàïîãè ñïåöèàëüíûå ðåçèíîâûå ôîðìîâûå, çàùèùà- þùèå îò âîäû, íåôòÿíûõ ìàñåë è ìåõàíè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ12.4.121-83* | ÑÑÁÒ. Ïðîòèâîãàçû ïðîìûøëåííûå ôèëüòðóþùèå. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ 17.2.3.02-78 | Îõðàíà ïðèðîäû. Àòìîñôåðà. Ïðàâèëà óñòàíîâëåíèÿ äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè |
| ÃÎÑÒ 166-89* | Øòàíãåíöèðêóëè. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ 427-75 | Ëèíåéêè èçìåðèòåëüíûå ìåòàëëè÷åñêèå |
| ÃÎÑÒ 577-68* | Èíäèêàòîðû ÷àñîâîãî òèïà ñ öåíîé äåëåíèÿ 0,01 ìì. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ 4647-80 | Ïëàñòìàññû. Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ óäàðíîé âÿçêîñòè ïî Øàðëè |
| ÃÎÑÒ 4333-87 | Íåôòåïðîäóêòû. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ òåìïåðàòóð âñïûøêè è âîñïëàìåíåíèÿ â îòêðûòîì òèãëå |
| ÃÎÑÒ 6259-75 | Ãëèöåðèí.Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ 6824-76 | Ãëèöåðèí äèñòèëëèðîâàííûé. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ 7502-89* | Ðóëåòêè èçìåðèòåëüíûå ìåòàëëè÷åñêèå. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ 9550-81 | Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ ìîäóëÿ óïðóãîñòè ïðè ðàñòÿæåíèè, ñæàòèè è èçãèáå |
| ÃÎÑÒ 8032-84 | Ïðåäïî÷òèòåëüíûå ÷èñëà è ðÿäû ïðåäïî÷òèòåëüíûõ ÷èñåë |
| ÃÎÑÒÈ 262-80* | Ïëàñòìàññû. Ìåòîä èñïûòàíèÿ íà ðàñòÿæåíèå |
| ÃÎÑÒÈ 358-89* | Òîëùèíîìåðû è ñòåíêîìåðû èíäèêàòîðíûå ñ öåíîé äåëåíèÿ 0,01 è 0,1 ìì. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ 11645-73* | Ïëàñòìàññû. Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ïîêàçàòåëÿ òåêó÷åñòè ðàñïëàâà òåðìîïëàñòîâ |
| ÃÎÑÒ 12423-66* | Ïëàñòìàññû. Óñëîâèÿ êîíäèöèîíèðîâàíèÿ è èñïûòàíèé îáðàçöîâ(ïðîá) |
| ÃÎÑÒ 14192-77 | Ìàðêèðîâêà ãðóçîâ |
| ÃÎÑÒ 15139-69* | Ïëàñòìàññû. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ ïëîòíîñòè (îáúåìíîé ìàññû) |
| ÃÎÑÒ 15150-69* | Ìàøèíû, ïðèáîðû è äðóãèå òåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ. Èñïîëíåíèå äëÿ ðàçíûõ êëèìàòè÷åñêèõ ðàéîíîâ. Êàòåãîðèè, óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè, õðàíåíèÿ è òðàíñïîðòè- ðîâàíèÿ â ÷àñòè âîçäåéñòâèÿ êëèìàòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû |
| ÃÎÑÒ 15173-70 | Ïëàñòìàññû. Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ñðåäíåãî êîýôôèöèåíòà ëèíåéíîãî òåïëîâîãî ðàñøèðåíèÿ |
| ÃÎÑÒ 19433-88* | Ãðóçû îïàñíûå. Êëàññèôèêàöèÿ è ìàðêèðîâêà |
| ÃÎÑÒ 20010-93 | Ïåð÷àòêè ðåçèíîâûå òåõíè÷åñêèå. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ21650-76* | Ñðåäñòâà ñêðåïëåíèÿ òàðíî-øòó÷íûõ ãðóçîâ â òðàíñïîðòíûõ ïàêåòàõ. Îáùèå òðåáîâàíèÿ |
| ÃÎÑÒ 22235-76* | Âàãîíû ãðóçîâûå ìàãèñòðàëüíûõ æåëåçíûõ äîðîã êîëåè 1520 ìì. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ñîõðàííîñòè ïðè ïðîèçâîäñòâå ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ìàíåâðîâûõ ðàáîò |

ДСТУ Б.В.27-93-2000 С.4

| ÃÎÑÒ 24157-80 | Òðóáû èç ïëàñòìàññ. Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ñòîéêîñòè ïðè ïîñòîÿííîì âíóòðåííåì äàâëåíèè |
| --- | --- |
| ÃÎÑÒ 26277-84* | Ïëàñòìàññû. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê èçãîòîâëåíèþ îáðàçöîâ ñïîñîáîì ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêè |
| ÃÎÑÒ 26996-86 | Ïîëèïðîïèëåí è ñîïîëèìåðû ïðîïèëåíà. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ 27078-86 | Òðóáû èç òåðìîïëàñòîâ. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ èçìåíåíèÿ äëèíû òðóá ïîñëå ïðîãðåâà |
| ÃÎÑÒ 27574-87 | Êîñòþìû æåíñêèå äëÿ çàùèòû îò îáùèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàãðÿçíåíèé è ìåõàíè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÃÎÑÒ 27575-87 | Êîñòþìû ìóæñêèå äëÿ çàùèòû îò îáùèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàãðÿçíåíèé è ìåõàíè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ |
| ÑÍèÏ2.04.01-85 | Âíóòðåííèé âîäîïðîâîä è êàíàëèçàöèÿ çäàíèé |
| ÑÍèÏ 2.04,05-91 | Îòîïëåíèå,âåíòèëÿöèÿ è êîíäèöèîíèðîâàíèå |
| ÑÍèÏ 2.04.07-86 | Òåïëîâûå ñåòè |
| ÑÍèÏ 11-4-79 | Åñòåñòâåííîå è èñêóññòâåííîå îñâåùåíèå |
| ÑÍ 3223-85 | Ñàíèòàðíûå íîðìû äîïóñòèìûõ óðîâíåé øóìà íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ. Çàùèòà îò øóìà |
| ÑÍ 4088-86 | Ñàíèòàðíûå íîðìû ìèêðîêëèìàòà ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé |
| ÑàíÏèÍ 4946-89 | Ñàíèòàðíûå ïðàâèëà ïî îõðàíå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà íàñåëåííûõ ìåñò |
| МУ Na 1986-79 | Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå |
| МУ№ 1993-79 | Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî õðîìàòîãðàôè÷åñêîìó îïðåäåëåíèþ âîäîðîäà, ìåòàíà,îêèñè óãëåðîäà,ýòàíà, èýîïåíòàíà,áåíçîëà,òîëóîëà,ñòèðîëà,ýòèëáåíçîëà â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû |
| МУ ¹ 2563-82 | Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî èçìåðåíèþ êîíöåíòðàöèé âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû |
| МУ ¹ 4436-87 | Èçìåðåíèå êîíöåíòðàöèé àýðîçîëÿ ïðåèìóùåñòâåííî ôèáðèîçíîãî äåéñòâèÿ |

3 Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ

3.1 Â íàñòîÿùåì ñòàíäàðòå ïðèìåíÿþò ñëåäóþùèå òåðìèíû ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè îáîçíà÷åíèÿìè è îïðåäåëåíèÿìè.

3.1.1 Íîìèíàëüíûé íàðóæíûé äèàìåòð  dn - ÷èñëåííîå îáîçíà÷åíèå ðàçìåðà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îáùåïðèíÿòûì â ñèñòåìå îáîçíà÷åíèÿ òðóá.

3.1.2 Ñðåäíèé íàðóæíûé äèàìåòð dem   -  ÷àñòíîå îò äåëåíèÿ çíà÷åíèÿ íàðóæíîãî ïåðèìåòðà òðóáû,

èçìåðåííîãî â ìèëëèìåòðàõ â ëþáîì ïîïåðå÷íîì ñå÷åíèè, íà çíà÷åíèå n = 3,142, îêðóãëåííîå â áîëüøóþ ñòîðîíó äî 0,1 ìì.

3.1.3 Ìàêñèìàëüíûé ñðåäíèé íàðóæíûé äèàìåòð dem max    - ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå ñðåäíåãî íàðóæíîãî

äèàìåòðà, îãîâîðåííîå â äàííîì ñòàíäàðòå.

3.1.4 Îâàëüíîñòü òðóáû - ðàçíîñòü ìåæäó ìàêñèìàëüíûì è ìèíèìàëüíûì íàðóæíûì äèàìåòðàìè, èçìåðåííûìè â îäíîì ïîïåðå÷íîì ce÷åíèè òðóáû.

3.1.5 Íîìèíàëüíàÿ òîëùèíà ñòåíêè en   - òîëùèíà ñòåíêè òðóáû, âûðàæåííàÿ â ìèëëèìåòðàõ

(ñîãëàñíî ISO 4065). Îíà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ìèíèìàëüíîé òîëùèíå ñòåíêè â ëþáîé òî÷êå ey min

3.1.6 Ñðåäíÿÿ òîëùèíà ñòåíêè åm  - ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå êàê ìèíèìóì ÷åòûðåõ èçìåðåíèé,ðàâíîìåðíî

ðàñïðåäåëåííûõ âîêðóã îäíîãî è òîãî æå ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ òðóáû, âêëþ÷àÿ óæå èçìåðåííûå ìèíèìàëüíûå è ìàêñèìàëüíûå çíà÷åíèÿ, âûðàæåííîå â ìèëëèìåòðàõ è îêðóãëåííîå â áîëüøóþ ñòîðîíó äî 0,1 ìì.

ДСТУ Б.В.2.7-93-2000 С.5

3.1.7 Ìèíèìàëüíàÿ òîëùèíà ñòåíêè e y min   - ìèíèìàëüíàÿ òîëùèíà ñòåíêè òðóáû, îãîâîðåííàÿ â äàííîì

3.1.8 Ìàêñèìàëüíàÿ òîëùèíà ñòåíêè å y max    - ìàêñèìàëüíàÿ òîëùèíà ñòåíêè, êîòîðàÿ ìîæåò

áûòü îïðåäåëåíà ïî ISO 11922-1.

3.1.9 Ñåðèéíîå ÷èñëî òðóáû S - ïàðàìåòð, õàðàêòåðèçóþùèé ñîîòíîøåíèå ìåæäó âíåøíèì íîìèíàëüíûì äèàìåòðîì òðóáû dn  è íîìèíàëüíîé òîëùèíîé ñòåíêè ån ïðèíèìàåìûé ñîãëàñíî ñòàíäàðòà ISO 4065, ñîäåð-

æàùåãî ðàññ÷èòàíí³å çíà÷åíèÿ S.

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ òîëùèíû ñòåíêè ån  ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ôîðìóëó

ån  = dn  I (2S+1)                     (3.1)

3.1.10 Ñòàíäàðòíîå ðàçìåðíîå îòíîøåíèå SDR - îòíîøåíèå: íîìèíàëüíûé äèàìåòð /íîìèíàëüíàÿ òîëùèíà ñòåíêè, êîòîðîå âû÷èñëÿþò ïî ôîðìóëå

SDR = d n   l e n                       (3.2)

3.1.11 Ìèíèìàëüíàÿ äëèòåëüíàÿ ïðî÷íîñòü MRS - íàïðÿæåíèå, âûðàæåííîå â ÌÏà, îïðåäåëÿþùåå ìàðêèðîâêó è ñâîéñòâà êîìïîçèöèé ïîëèïðîïèëåíà è ñîïîëèìåðîâ ïðîïèëåíà, ïðèìåíÿåìûõ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ òðóá. Åãî ïîëó÷àþò ïóòåì ýêñòðàïîëÿöèè íà ñðîê ñëóæáû 50 ëåò è áîëåå ïðè òåìïåðàòóðå 20°Ñ äàííûõ èñïûòàíèé òðóá íà ñòîéêîñòü ê ïîñòîÿííîìó âíóòðåííåìó ãèäðîñòàòè÷åñêîìó äàâëåíèþ ñ íèæíèì äîâåðèòåëüíûì èíòåðâàëîì 97,5 % è îêðóãëÿþò äî áëèæàéøåãî íèæíåãî çíà÷åíèÿ ðÿäà Ê 10 ïî ÃÎÑÒ 8032.

3.1.12 Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå ÐN*, âûðàæåííîå â 105 Ïà, - äîïîëíèòåëüíûé ïîêàçàòåëü, õàðàêòåðèçóþùèé äîïóñòèìîå âíóòðåííåå äàâëåíèå ïðè äëèòåëüíîé ýêñïëóàòàöèè òðóáîïðîâîäà.

''Ïðèìå÷àíèå. Äàííûé ïîêàçàòåëü â 1989 ã. èçúÿò èç îñíîâíûõ åâðîïåéñêèõ ñòàíäàðòîâ íà ïîëèìåðû, îäíàêî øèðîêî ïðèìåíÿëñÿ ðàíåå è ïðèìåíÿåòñÿ íà ïðàêòèêå â íàñòîÿùåå âðåìÿ. Ñîîòíîøåíèå PN*, ñåðèéíîãî ÷èñëà òðóáû S è ñòàíäàðòíîãî ðàçìåðíîãî îòíîøåíèÿ SDR ïðèâîäÿòñÿ â DIN 8077.

3.1.13 Ëèíåéíàÿ ïëîòíîñòü, âûðàæåííàÿ â êã/ì, - ìàññà ïîãîííîé äëèíû 1 ì òðóáû.

3.1.14 Îáîçíà÷åíèÿ êîìïîçèöèé ïîëèïðîïèëåíà è ñîïîëèìåðîâ ïðîïèëåíà ñîãëàñíî äàííîãî ñòàíäàðòà:

ÏÏ-100 òèï 1 - ãîìîïîëèìåð ïîëèïðîïèëåíà;

ÏÏ-80 òèï 2 - òåðìîïëàñòè÷íûé áëîê-ñîïîëèìåð ïðîïèëåíà ñ ìàññîâûì ñîäåðæàíèåì îëåôèíîâ â ôóíêöèîíàëüíîé ãðóïïå äî 50 %,

ÏÏ-80 òèï 3 - òåðìîïëàñòè÷íûé ñ "ðàíäîìèçèðîâàííûìè" ñâÿçÿìè ñîïîëèìåð ïðîïèëåíà ñ ìàññîâûì ñîäåðæàíèåì îëåôèíîâ â ôóíêöèîíàëüíîé ãðóïïå äî 50 %.

3.1.15 Êîýôôèöèåíò çàïàñà ïðî÷íîñòè Ñ - ïàðàìåòð, ó÷èòûâàþùèé èçìåíåíèå ñâîéñòâ òðóá èç ïîëèïðîïèëåíà ÏÏ-100 òèï 1, ÏÏ-80 òèï 2, ÏÏ-80 òèï 3 ïîä äåéñòâèåì óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè.

3.1.16 Èñõîäíîå ñûðüå - ãðàíóëèðîâàííûé ïîëèïðîïèëåí èëè ñîïîëèìåðû ïðîïèëåíà ñ êîìïîçèöèÿìè ïî

3. l. 14.

4 Îñíîâíûå ïàðàìåòðû è ðàçìåðû

4.1 Íàðóæíûå äèàìåòðû, òîëùèíû ñòåíîê, ðÿäû S, PN* è SDR, ëèíåéíûå ïëîòíîñòè òðóá èç

ïîëèïðîïèëåíà ÏÏ-100 òèï 1 è ñîïîëèìåðîâ ïðîïèëåíà ÏÏ-80 òèï 2 è ÏÏ-80 òèï 3 ïðèâåäåíû â òàáëèöå 1

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С. 7

Òàáëèöÿ 1

|  | Ñåðèéíîå ÷èñëî òðóáû S/ íîìèíàëüíîå äàâëåíèå PN*, 105 Ïà |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20/2,5 |  | 16/3,2 |  |  |  | 12,5/4 |  |  | 8,3/5 |  | 5/10 |  |  | 3,2/16 |  |  | 2,5/20 |  |  | 2/25 |  |
|  | Ñòàíäàðòíîå ðàçìåðíîå îòíîøåíèå SDR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 |  |  | 33 |  | 26 |  |  | 17,6 |  |  | 11 |  | 7,4 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  |
| dn ìì | åï, мм | Ëèí. ïëîò- íî- ñòü êã/ì |  | ån, мм | Ëèн. плот но-сть, êã/ì | en, мм |  | Ëèí. ïëîò-íî- ñòь êã/ì | ån,, мм |  | Ëèн. плот-но- сть êã/ì | еn, мм | Ëèí. ïëîòíî-ñòü êã/ì | ån, мм |  | Ëèí. ïëîò-íî-ñòü êã/ì | еn, ìì |  | Лин-плот-но-сть кг/м | еn, ìì |  | Ëèí. ïëîò-íî-ñòü êã/ì |
| 10 | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | 1,8 |  | 0,046 | 2,0 |  | 0,050 |
| 12 | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | 1,8 |  | 0,057 | 2,0 |  | 0,062 | 2,4 |  | 0,071 |
| 16 | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | 2,2 |  | 0,095 | 2,7 |  | 0,110 | 3,3 |  | 0,128 |
| 20 | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - | 1,9 | 0,107 | 2,8 |  | 0,²48 | 3,4 |  | 0,172 | 4,1 |  | 0,198 |
| 25 | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - | 2,3 | 0,164 | 3,5 |  | 0,230 | 4,2 |  | 0,266 | 5,1 |  | 0,307 |
| 32 | - | - |  | - | - | - |  | - | 1,8 |  | 0,172 | 2,9 | 0,261 | 4,4 |  | 0,370 | 5,4 |  | 0,434 | 6,5 |  | 0,498 |
| 40 | - | - |  | - | - | 1,8 |  | 0,217 | 2,3 |  | 0,273 | 3,7 | 0,412 | 5,5 |  | 0,575 | 6,7 |  | 0,671 | 8,1 |  | 0,775 |
| 50 | - | - |  | 1,8 | 0,274 | 2,0 |  | 0,301 | 2,9 |  | 0,422 | 4,6 | 0,638 | 6,9 |  | 0,896 | 8,3 |  | 1,04 | 10,1 |  | 1,21 |
| 63 | 1,8 | 0,349 |  | 2,0 | 0,382 | 2,5 |  | 0,474 | 3,6 |  | 0,659 | 5,8 | 1,01 | 8,6 |  | 1,41 | 10,5 |  | 1,65 | 12,7 |  | 1,91 |
| 75 | 1,9 | 0,438 |  | 2,3 | 0,528 | 2,9 |  | 0,647 | 4,3 |  | 0,535 | 6,8 | 1,41 | 10,3 |  | 2,01 | 12,5 |  | 2,34 | 15,1 |  | 2,7 |
| 90 | 2,2 | 0,616 |  | 2,8 | 0,758 | 3,5 |  | 0,936 | 5,1 |  | 1,33 | 8,2 | 2,03 | 12,3 |  | 2,87 | 15,0 |  | 3,36 | 18,1 |  | 3,88 |
| 110 | 27 | 0,903 |  | 3,4 | 1,12 | 4,2 |  | 1,37 | 6,3 |  | 1,99 | 10,0 | 3,01 | 15,1 |  | 4,30 | 18,3 |  | 5,01 | 22,1 |  | 5,78 |
| 125 | 3,1 | 1,18 |  | 3,9 | 1,45 | 4,8 |  | 1,76 | 7,1 |  | 2,55 | 11,4 | 3,91 | 17,1 |  | 5,53 | 20,8 |  | 6,47 | 25,1 |  | 7,46 |
| 140 | 3,5 | 1,48 |  | 4,3 | 1,80 | 5,4 |  | 2,23 | 8,0 |  | 3,20 | 12,7 | 4,87 | 19,2 |  | 6,95 | 23,3 |  | 8,12 | 28,1 |  | 9,35 |
| 160 | 4,0 | 1,91 |  | 4,9 | 2,32 | 6,2 |  | 2,92 | 9,1 |  | 4,17 | 14,6 | 6,36 | 21,9 |  | 9,04 | 25,6 |  | 10,6 | 32,1 |  | 12,2 |
| 180 | 4,4 | 2,38 |  | 5,5 | 2,94 | 6,9 |  | 3,63 | 10,2 |  | 5,25 | 16,4 | 8,07 | 24,6 |  | 11,4 | 29,0 |  | 13,4 | 36,1 |  | 15,4 |
| 200 | 4,9 | 2,92 |  | 6,2 | 3,68 | 7,7 |  | 4,50 | 11,4 |  | 6,50 | 16,2 | 9,95 | 27,4 |  | 14,1 | 38,2 |  | 16,5 | - |  | - |
| 225 | 5,5 | 3,70 |  | 6,9 | 4,57 | 8,6 |  | 5,65 | 12,8 |  | 8,19 | 20,5 | 12,6 | 30,8 |  | 17,9 | 37,4 |  | 20,9 | - |  | - |
| 250 | 6,2 | 4,83 |  | 7,7 | 5,67 | 9,6 |  | 6,99 | 14,2 |  | 10,1 | 22,7 | 15,5 | 34,2 |  | 22,1 | - |  | - | - |  | - |
| 280 | 6,9 | 5,73 |  | 8,6 | 7,09 | 10,7 |  | 8,72 | 16,9 |  | 12,6 | 25,4 | 19,4 | 38,3 |  | 27,6 | - |  | - | - |  | - |
| 315 | 7, 7 | 7,20 |  | 9,7 | 6,97 | 12,1 |  | 11,1 | 17,9 |  | 16,0 | 28,6 | 24,6 | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| 355 | 8,7 | 9,14 |  | 10,9 | 11,3 | 13,6 |  | 14,0 | 20,1 |  | 20,3 | 32,2 | 31,2 | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| 400 | 9,8 | 11,6 |  | 12,3 | 14,4 | 15,3 |  | 17,8 | 22,7 |  | 25,7 | 36,3 | 39,6 | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| 450 | 11,0 | 14,7 |  | 13,8 | 18,2 | 17,2 |  | 22,5 | 26,5 |  | 32,5 | 40,9 | 50,1 | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| 500 | 12,3 | 18,2 |  | 15,3 | 22,4 | 19,1 |  | 27,7 | 28,4 |  | 40,2 | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| 560 | 13,7 | 22,6 |  | 17,2 | 28,2 | 21,4 |  | 34,7 | 31,7 |  | 50,3 | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| 630 | 15,4 | 28,6 |  | 19,3 | 35,6 | 24,1 |  | 56,0 | 35,7 |  | 63,7 | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| 710 | 17,4 | 36,4 |  | 21,8 | 45,2 | 27,2 |  | 55,9 | 40,2 |  | 80,8 | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| 800 | 19,6 | 46,1 |  | 24,5 | 57,2 | 30,6 |  | 70,8 | 45,3 |  | 103 | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| 900 | 22,0 | 58,3 |  | 27,6 | 72,5 | 34,4 |  | 89,5 | 51,0 |  | 130 | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| 1000 | 24,5 | 72,0 |  | 30,6 | 89,2 | 36,2 |  | 110 | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| 1200 | 29,4 | 104 |  | 36,7 | 128 | 45,9 |  | 159 | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| 1400 | 34,3 | 141 |  | 42,9 | 175 | 53,5 |  | 216 | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| 1600 | 39,2 | 184 |  | 49, 0 | 228 | 61,2 |  | 283 | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |

ÄÑÒÓ Á.Â.2.7-93-2000 Ñ.8

Ïðèìå÷àíèå 1. Äîïóñòèìûå ðàñ÷åòíûå äàâëåíèÿ ïðîòî÷íîé âîäû äëÿ òðóá èç ïîëèïðîïèëåíà ÏÏ-100 òèï 1 óêàçàíû â ïðèëîæåíèèè À.

Ïðèìå÷àíèå 2. Äîïóñòèìûå ðàñ÷åòíûå äàâëåíèÿ ïðîòî÷íîé âîäû äëÿ òðóá èç ïîëèïðîïèëåíà ÏÏ-80 òèï 2 óêàçàíû â ïðèëîæåíèèè Á.

Ïðèìå÷àíèå 3. Äîïóñòèìûå ðàñ÷åòíûå äàâëåíèÿ ïðîòî÷íîé âîäû äëÿ òðóá èç ïîëèïðîïèëåíà ÏÏ-80 òèï 3 óêàçàíû â ïðèëîæåíèèè Â.

Ïðèìå÷àíèå 4. Äèàãðàììà äîëãîâðåìåííîé ïðî÷íîñòè äëÿ òðóá èç ïîëèïðîïèëåíà ÏÏ-100 òèï 1 óêàçàíà â ïðèëîæåíèè Ã.

Ïðèìå÷àíèå 5. Äèàãðàììà äîëãîâðåìåííîé ïðî÷íîñòè äëÿ òðóá èç ïîëèïðîïèëåíà ÏÏ-80 òèï 2 óêàçàíà â ïðèëîæåíèè Ä.

Ïðèìå÷àíèå 6. Äèàãðàììà äîëãîâðåìåííîé ïðî÷íîñòè äëÿ òðóá èç ïîëèïðîïèëåíà ÏÏ-80 òèï 3 óêàçàíà â ïðèëîæåíèè Å.

Ïðèìå÷àíèå 7. Êîýôôèöèåíò çàïàñà ïðî÷íîñòè Ñ äëÿ òðóá èç ïîëèïðîïèëåíà ÏÏ-100 òèï 1, ÏÏ-80 òèï 2 è ÏÏ-80 òèï 3 ïðèâîäèòñÿ â ïðèëîæåíèè Æ.

4.2 Ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ íàðóæíîãî äèàìåòðà è ïðåäåëüíûå ïîêàçàòåëè îâàëüíîñòè ïðèâåäåíû â òàáëèöå 2.

Òàáëèöà  2                                                                                      Â ìèïïèìåòðàõ

|  | Ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ | Ïðåäåëüíûå ïîêàçàòåëè îâàëüíîñòè 2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| dn | íàðóæíîãî äèàìåòðà 1) | òðóá â îòðåçêàõ | труб в бухтах |
| 10 | + 0,3 (+ 0,3) 3) 0 | 1,1 | 1,0 |
| 12 | + 0,3 (+ 0,3) 0 | 1,1 | 1,0 |
| 16 | + 0,3 (+ 0,3) 0 | 1,2 | 1,0 |
| 20 | + 0,3 (+ 0,3) 0 | 1,2 | 1,2 |
| 25 | + 0,3 (+ 0,3) 0 | 1,2 | 1,5 |
| 32 | + 0,3 (+ 0,3) 0 | 1,3 | 2,0 |
| 40 | + 0,4 (+ 0,3) 0 | 1,4 | 3,0 |
| 50 | + 0,5 (+ 0,3) 0 | 1,4 | 3,0 |
| 63 | + 0,6 (+ 0,4) 0 | 1,6 | 3,8 |
| 75 | + 0,7 (+ 0,5) 0 | 1,6 |  |
| 90 | + 0,9 (+ 0,6) 0 | 1,8 |  |
| 110 | + 0,9 (+ 0,6) 0 | 2,2 |  |
| 125 | +1,2 (+0,8) 0 | 2,5 |  |
| 140 | +1,3 (+0,9) 0 | 2,8 |  |
| 160 | +1,5 (+1,0) 0 | 3,2 |  |

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С.9

| 180 | +1,7(+1,1) 0 | 3,6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | +1,8 (+1,2) 0 | 4,0 |  |
| 225 | +2,1 (+1,4) 0 | 4,5 |  |
| 250 | +2,3 (+1,5) 0 | 5,0 |  |
| 280 | +2,5 0 | 9,8 |  |
| 315 | +2,5 0 | 11,1 |  |
| 355 | +3,2 0 | 12,5 |  |
| 400 | +3,6 0 | 14,0 |  |
| 450 | +3,8 0 | 15,8 |  |
| 500 | +4,0 0 | 17,5 |  |
| 560 | +4,3 0 | 19,6 |  |
| 630 | +4,6 0 | 22,1 |  |
| 710 | +4,9 0 | 24,9 |  |
| 800 | +5,0 0 | 28,0 |  |
| 1000 | +5,0 0 | 25,0 |  |
| 1200 | +6,0 0 | 42,0 |  |
| 1400 | +6,0 0 | 49,0 |  |
| 1600 | +6,0 0 | 56,0 |  |
| - Ïðèâåäåííûå çíà÷åíèÿ ïîëó÷åíû èç ñëåäóþùèõ ñîîòíîøåíèé: - äëÿ dn < 400 ìì: + 0,009d, îêðóãëåííî äî 0,1 ìì, ìèíèìóì 0,3 ìì; - - äëÿ dn = 450 äî 710 ìì: + 0,004d+ 2 ìì, îêðóãëåííî äî 0,1 ìì; - äëÿ dn = 800 äî 1000 ìì: + 5,0 ìì, - äëÿ dn =1200 äî 1600 ìì: + 6,0 ìì. |  |  |  |
| - Ïðèâåäåííûå çíà÷åíèÿ ïîëó÷åíû èç ñëåäóþùèõ ñîîòíîøåíèé: - òðóáû â ïðÿìûõ îòðåçêàõ: dn < =75ìì: 0,008 dn+ 1 ìì, îêðóãëåííî äî 0,1 ìì; d n>= 90 ìì <=. 250 ìì: 0,02 dn îêðóãëåííî äî 0,1 ìì; d n > = 250 ìì: 0,035 dn, îêðóãëåííî äî 0,1 ìì; - òðóáû î áóõòàõ ñ dn < =. 63 ìì: 0,06 dn, îêðóãëåííî äî 0,1 ìì, ìèíèìóì 1.0 ìì; - òðóáû â áóõòàõ ñ dn > 75 ìì: òðåáîâàíèÿ ñëåäóåò îãîâàðèâàòü â óñëîâèÿõ - ïîñòàâêè. |  |  |  |
| 3) Â ñêîáêàõ ïðèâåäåíû çíà÷åíèÿ ïðåäåëüíîãî îòêëîíåíèÿ íîìèíàëüíîãî íàðóæíîãî äèàìåòðà äëÿ ïðèìåíåíèÿ òåðìîðåçèñòîðíîé ñâàðêè òðóá. |  |  |  |

ДСТУ Б.В.2.7-93-2000 С.10

- Ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ òîëùèíû ñòåíîê ïðèâåäåíû â òàáëèöå 3.

Òàáëèöà 3                                                                                                        Â ìèëëèìåòðàõ

| ån | Ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ | en | Ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ | en | Ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Äî 2 | +0,4 0 | Ñâûøå 22 äî 23 | +2,5 0 | Ñâûøå 43 äî 44 | +4,6 0 |
| Ñâûøå 2 äî Ç | +0,5 0 | Ñâûøå 23 äî 24 | +2,6 0 | Ñâûøå 44 äî 45 | +4,7 0 |
| Ñâûøå 3 äî 4 | +0,6 0 | Ñâûøå 24 äî 25 | +2,7 0 | Ñâûøå 45 äî 46 | +4,8 0 |
| Ñâûøå 4 äî 5 | +0,7 0 | Ñâûøå 25 äî 26 | +2,8 0 | Ñâûøå 46 äî 47 | +4,9 0 |
| Ñâûøå 5 äî 6 | +0,8 0 | Ñâûøå 26 äî 27 | +2,9 0 | Ñâûøå 47 äî 48 | +5 0 |
| Ñâûøå 6 äî 7 | +0,9 0 | Ñâûøå 27 äî 28 | +3 0 | Ñâûøå 48 äî 49 | +5,1 0 |
| Ñâûøå 7 äî 8 | + 1 0 | Ñâûøå 28 äî 29 | +3,1 0 | Ñâûøå 49 äî 50 | +5,2 0 |
| Ñâûøå 8 äî 9 | + 1,1 0 | Ñâûøå 29 до ЗО | +3,2 0 | Ñâûøå 50 äî 51 | +5,3 0 |
| Ñâûøå 9 äî 10 | +1,2 0 | Ñâûøå 30 äî 31 | +3,3 0 | Ñâûøå 51 äî 52 | +5,4 0 |
| Ñâûøå 10 äî 11 | +1.3 0 | Ñâûøå 31 äî 32 | +3,4 0 | Ñâûøå 52 äî 53 | +5,5 0 |
| Ñâûøå 11 äî 12 | +1,4 0 | Ñâûøå 32 äî 33 | +3,5 0 | Ñâûøå 53 äî 54 | +5,6 0 |
| Ñâûøå 12 äî 13 | +1,5 0 | Ñâûøå 33 äî 34 | +3,6 0 | Ñâûøå 54 äî 55 | +5,7 0 |
| Ñâûøå 13 äî 14 | +1,6 0 | Ñâûøå 34 äî 35 | +3,7 0 | Ñâûøå 55 äî 56 | +5,8 0 |
| Ñâûøå 14 äî 15 | +1,7 0 | Ñâûøå 35 äî 36 | +3,8 0 | Ñâûøå 56 äî 57 | +5,9 0 |

ДСТУ Б.В.2.7-93-2000 С.11

Продолжение таблицы 3

| ån | Ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ | en | Ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ | en | Ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ñâûøå 15 äî 16 | +1,8 0 | Ñâûøå 36 äî 3 | +3,9 0 | Ñâûøå 57 äî 58 | +6 0 |
| Ñâûøå 16 äî 17 | + 1,9 0 | Ñâûøå 37 äî 38 | +4 0 | Ñâûøå 58 äî 59 | +6,1 0 |
| Ñâûøå 17 äî 18 | +2 0 | Ñâûøå 38 äî 39 | +4,1 0 | Ñâûøå 59 äî 60 | +6,2 0 |
| Ñâûøå 18 äî 19 | +2,1 0 | Ñâûøå 39 äî 40 | +4,2 0 | Ñâûøå 60 до 61 | +6,3 0 |
| Ñâûøå 19 äî 20 | +2,2 0 | Ñâûøå 40 äî 41 | +4,3 0 | Ñâûøå 61 äî 62 | +6,4 0 |
| Ñâûøå 20 äî 21 | +2,3 0 | Ñâûøå 41 äî 42 | +4,4 0 |  |  |
| Ñâûøå 21 äî 22 | +2,4 0 | Ñâûøå 42 äî 43 | +4,5 0 |  |  |

4.4 Çíà÷åíèÿ ìèíèìàëüíîé äëèòåëüíîé ïðî÷íîñòè MRS äëÿ ïîëèïðîïèëåíà ÏÏ-100 òèï 1 è ñîïîëèìåðîâ ïðîïèëåíà ÏÏ-80 òèï 2 è ÏÏ-80 òèï 3 ïðèâåäåíû â òàáëèöå 4.

Òàáëèöà 4

| Ìàòåðèàë | Ìèíèìàëüíàÿ äëèòåëüíàÿ ïðî÷íîñòü MRS, Ìïà |
| --- | --- |
| ÏÏ-100 òèï 1 | 10 |
| ÏÏ-80 òèï 2 | 8 |
| ÏÏ-80 òèï 3 | 8 |

4.5 Òðóáû èçãîòàâëèâàþòся îòðåçêàìè ìåðíîé äëèíû îò 4 äî 12 ì ñ êðàòíîñòüþ 0,5 ì è ïðåäåëüíûì îòêëîíåíèåì îò íîìèíàëüíîé äëèíû íå áîëåå 1 %. Ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïîòðåáèòåëåì äîïóñêàþòñÿ èçãîòîâëåíèå è ïîñòàâêè òðóá ñ äðóãîé äëèíîé èëè òðóá â áóõòàõ.

4.6 Ïðèìåð óñëîâíîãî îáîçíà÷åíèÿ òðóáû èç ñîïîëèìåðà ïðîïèëåíà ÏÏ-80 òèï 1 ñòàíäàðòíîå ðàçìåðíîå ñîîòíîøåíèå SDR 6, íàðóæíûé äèàìåòð dn = 50 ìì, òîëùèíà ñòåíêè ån = 8,3 ìì:

Òðóáà ÏÏ-80 òèï 3 SDR 6 - 50  x 8,3 ÄÑÒÓ Á Â.2.7-93-2000

4.7 Êîäû ÄÊÏÏ ïî êëàññèôèêàòîðó ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè è óñëóã ñîîòâåòñòâóþò óêàçàííûì â ïðèëîæåíèè Ê.

5 Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ

5.1 Âíåøíèé âèä ïîâåðõíîñòè òðóá

Âíóòðåííèå è íàðóæíûå ïîâåðõíîñòè òðóá äîëæíû áûòü ãëàäêèìè. Äîïóñêàþòñÿ íåçíà÷èòåëüíûå ïîëîñû îò ôîðìóþùåãî èíñòðóìåíòà íà íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè ïðè óñëîâèè, ÷òî íîìèíàëüíàÿ òîëùèíà ñòåíîê òðóáû ñ ïðåäåëüíûì îòêëîíåíèåì äîëæíà áûòü íå ìåíåå óêàçàííîé â ðàçäåëå 4. Íå äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàòü òðóáû, èìåþùèå íà íàðóæíîé è âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòÿõ êàíàâêè ñ îñòðûìè êðàÿìè, ïóçûðè,

ÄÑÒÓ Á Â.2.7-93-2000 Ñ.12

âîëíû, òðåùèíû, ðàêîâèíû è ïîñòîðîííèå âêëþ÷åíèÿ. Öâåò òðóá - áåëûé, çåëåíûé, ñèíèé èëè ñåðûé. Äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàòü òðóáû è äðóãèõ öâåòîâ. Âíåøíèé âèä ïîâåðõíîñòè òðóá è òîðöîâ äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü êîíòðîëüíîìó îáðàçöó (ïðèëîæåíèå Ë).

ДСТУ Б.В.2.7-93-2000 С.12

Êîíòðîëü âíåøíåãî âèäà ïðîâîäèòñÿ ñîãëàñíî 8.4.

5.2 Òðóáû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü õàðàêòåðèñòèêàì, ïðèâåäåííûì â òàáëèöå 5.

Òàáëèöà 5

|  | Çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëÿ äëÿ òðóá èç |  |  | Ìåòîä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ïàðàìåòð | ÏÏ-100 | ÏÏ-80 | ÏÏ-80 | èñïûòàíèé |
|  | òèï 1 | òèï 2 | òèï 3 |  |
| 1 Îòíîñèòåëüíîå |  |  |  | Ïî ÃÎÑÒ 11262 |
| óäëèíåíèå òðóá ïðè ðàçðûâå, %, | 100 | 150 | 350 | è ïî 8.6 íàñòîÿùåãî |
| íå ìåíåå |  |  |  | ñòàíäàðòà |
| 2 Ïðåäåë òåêó÷åñòè |  |  |  | Ïî ÃÎÑÒ 11262 |
| ïðè ðàñòÿæåíèè, Ìïà,íå ìåíåå | 31 | 28 | 21 | è ïî 8.6 íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà |
| 3 Ñîïðîòèâëåíèå |  |  |  | Ïî ÃÎÑÒ 4647 |
| óäàðó ïðè äâóõ: |  |  |  | è ïî 8.8 |
| îïîðíîì èçãèáå, |  |  |  | íàñòîÿùåãî |
| êîëè÷åñòâî ðàçðóøèâøèõñÿ îáðàçöîâ äëÿ | 10 | 10 | 10 | ñòàíäàðòà |
| òðóá |  |  |  |  |
| ñ Ån >- 4 ìì, %, íå áîëåå |  |  |  |  |
| 4 Èçìåíåíèå |  |  |  | Ïî ÃÎÑÒ 27078 |
| äëèíû òðóá ïîñëå | 2 | 2 | 2 | è ïî 8.4.6 |
| ïðîãðåâà,%, |  |  |  | íàñòîÿùåãî |
| íå áîëåå |  |  |  | ñòàíäàðòà |
| 5 Ñðåäíèé êîýôôè- |  |  |  | Ïî ÃÎÑÒ 15173 |
| öèåíò ëèíåéíîãî |  |  |  | è ïî 8.5 |
| òåïëîâîãî ðàñøèðåíèÿ îò 0 äî | 1,5 .10-4 | 1,5 . 10-4 | 1,5· 10-4 | íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà |
| 100 ãðàä.Ñ-1, |  |  |  |  |
| íå áîëåå |  |  |  |  |

ÄÑÒÓ Á Â.2.7-93-2000 Ñ.13

Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû

|  | Çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëÿ äëÿ òðóá èç |  |  | Ìåòîä |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ïàðàìåòð | ÏÏ-100 | ÏÏ-80 | ÏÏ-80 | èñïûòàíèé |  |  |
|  | òèï 1 | òèï 2 | òèï 3 |  |  |  |
| 6 Ìîäóëü óïðóãîñòè |  |  |  | Ïî ÃÎÑÒ 9550 |  |  |
| ïðè ðàñòÿæåíèè, Ìïà, | 1200 | 1000 | 800 | è ïî 8.7 íàñòîÿùåãî |  |  |
| íå ìåíåå |  |  |  | ñòàíäàðòà |  |  |

5.3 Òðóáû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü õàðàêòåðèñòèêàì, ïðèâåäåííûì â òàáëèöå 6 ïî ñòîéêîñòè ê âîçäåéñòâèþ ïîñòîÿííîãî âíóòðåííåãî äàâëåíèÿ ïî ÃÎÑÒ 24157 è ïî 8.9 íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà.

Òàáëèöà 6

|  | ÏÏ-100 òèï 1 |  | ÏÏ-80 òèï 2 |  | ÏÏ-80 òèï 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ïåðèîä |  | ïåðèîä |  | ïåðèîä |
|  |  | ïðèëîæåíèÿ |  | ïðèëîæåíèÿ |  | ïðèëîæåíèÿ |
| Òåìïå- |  | íàïðÿæå- íèÿ (ìèíè- |  | íàïðÿæå- íèÿ (ìèíè- |  | íèÿ íà- |
| ðàòóðà èñïûòàíèé, Ñ ãðàä. | Íà÷àëüíîå íàïðÿæåíèå, Ìïà | ìàëüíîå âðåìÿ äî ðàçðóøåíèÿ) ÷àñ. | Íà÷àëüíîå íàïðÿæåíèå, Ìïà | ìàëüíîå âðåìÿ äî ðàçðóøåíèÿ) ÷àñ. | Íà÷àëüíîå íàïðÿæåíèå, Ìïà | ïðÿæåíèÿ (ìèíèìàëüíîå âðåìÿ äî ðàçðóøåíèÿ) ÷àñ. |
| 20 | 21 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 |
| 95 | 3,5 | 1000 | 2,6 | 1000 | 3,5 | 1000 |
| 110") | 1,9 | 8760*) | 1,4 | 8760*) | 1,9 | 8760') |
| *) Äëÿ èñïûòàíèé êîíòðîëÿ êà÷åñòâà, ïðîâîäÿùèõñÿ â íà÷àëå ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè è ïðè ëþáûõ èçìåíåíèÿõ ìàòåðèàëà èëè ñïîñîáà ïðîèçâîäñòâà. |  |  |  |  |  |  |
| **) Ïðè ïðîâåäåíèè èñïûòàíèé äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ðàáî÷åé æèäêîñòè ãëèöåðèí ïî ÃÎÑÒ 6259 è (èëè) ïî ÃÎÑÒ 6824. |  |  |  |  |  |  |

Ïðè ïðîâåäåíèè èñïûòàíèé òðóáû íå äîëæíû ðàçðûâàòüñÿ èëè äàâàòü òå÷ü â òå÷åíèå óêàçàííîãî âðåìåíè ïðèëîæåíèÿ íàïðÿæåíèÿ.

Äèàãðàììû ïðîãíîçèðóåìîé äîëãîâðåìåííîé ïðî÷íîñòè òðóá èç ÏÏ-100 òèï 1, ÏÏ-80 òèï 2 è ÏÏ-80 òèï 3 â èíòåðâàëå òåìïåðàòóð îò 10 äî 11 0°Ñ ïðèâåäåíû â ðåêîìåíäîâàííûõ ïðèëîæåíèÿõ Ã, Ä è Å.

5.4 Òðóáû ïî íàñòîÿùåìó ñòàíäàðòó äîëæíû áûòü èçãîòîâëåíû èç ïðåäâàðèòåëüíî îêðàøåííûõ ïèãìåíòàìè композиций ïîëèïðîïèëåíà ÏÏ-100 òèï 1 ñ ìèíèìàëüíîé äëèòåëüíîé ïðî÷íîñòüþ MRS = 10,0 ÌÏà è ñîïîëèìåðîâ ïðîïèëåíà ÏÏ-80 òèï 2 è ÏÏ-80 òèï 3 ñ MRS = 8,0 ÌÏà, ñåðèéíî ïðîèçâîäèìûõ ïî íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèè, óòâåðæäåííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Ñâîéñòâà èñõîäíîãî ñûðüÿ òðóá äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì òàáëèöû 7.

ДСТУ Б.В.2.7-93-2000 С.14

Òàáëèöà 7

| Ïàðàìåòð | ÏÏ-100 òèï 1 | ÏÏ-80 òèï 2 | ÏÏ-80 тип З | Ìåòîä èñïûòàíèé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Ïëîòíîñòü, êã/ì3 | 890-910 | 890-910 | 890-910 | Ïî ÃÎÑÒ 15139 |
| 2 Ïîêàçàòåëü òåêó÷åñòè ðàñïëàâà ïðè 230°Ñ, íàãðóçêà 2,16 êã, ã/10 ìèí | 0,17-0,5 | 0,17-0,5 | 0,17-0,5 | Ïî ÃÎÑÒ 11645 è ïî 8.10 íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà |
| 3 Ðàçáðîñ ïîêàçàòåëÿ теку÷åñòè ðàñïëàâà â ïðåäåëàõ ïàðòèè,%, íå áîëåå | ±10 | ±10 | ±10 | Ïî ÃÎÑÒ 26996 |
| 4 Îòíîñèòåëüíîå óäëèíåíèå èñõîäíîãî ñûðüÿ ïðè ðàçðûâå, %, íå ìåíåå | 200 | 200 | 800 | Ïî ÃÎÑÒ 11262, ÃÎÑÒ 26996 è ïî 8.11 íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà |
| 5 Ìàññîâàÿ äîëÿ ëåòó÷èõ âåùåñòâ, %, íå áîëåå | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Ïî ÃÎÑÒ 26996 |

5.5 Ìàðêèðîâêà

5.5.1  Ìàðêèðîâêó ñëåäóåò íàíîñèòü íà ïîâåðõíîñòü òðóáû íàãðåòûì ìåòàëëè÷åñêèì èíñòðóìåíòîì èëè äðóãèì ñïîñîáîì, íå óõóäøàþùèì êà÷åñòâî òðóáû, ñ èíòåðâàëîì íå áîëåå 1,0 ì.

Ìàðêèðîâêà äîëæíà âêëþ÷àòü òîâàðíûé çíàê, çàðåãèñòðèðîâàííûé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, è (èëè) íàèìåíîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ, óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå òðóáû áåç ñëîâà "òðóáà", íîìåð ïàðòèè, äàòó èçãîòîâëåíèÿ (÷èñëî, ìåñÿö, ãîä). Â ìàðêèðîâêó äîïóñêàåòñÿ âêëþ÷àòü äðóãóþ èíôîðìàöèþ (íàïðèìåð, íîìåð òåõíîëîãè÷åñêîé ëèíèè).

Ãëóáèíà êëåéìåíèÿ äîëæíà áûòü íå áîëåå: 0,1 ìì äëÿ òðóá ñ ån   äî 3,7 ìì âêëþ÷èòåëüíî; 0,2 ìì äëÿ                                                                                                                 òðóá ñ en   îò 3,7 äî 9,1 ìì âêëþ÷èòåëüíî;  0,4 ìì äëÿ òðóá ñ en  áîëåå 9,1 ìì.

Äëÿ òðóá ñ dn  îò 10 äî 32 ìì âêëþ÷èòåëüíî âûñîòà øðèôòà ìàðêèðîâêè äîëæíà áûòü íå ìåíåå 2 ìì, à                          äëÿ òðóá ñ dn  áîëåå 32 ìì - íå ìåíåå 4 ìì.

5.5.2  Áóõòû, ïàêåòû èëè áëîê-ïàêåòû ñíàáæàþò ÿðëûêîì ñ íàíåñåíèåì òðàíñïîðòíîé ìàðêèðîâêè ïî ÃÎÑÒ 14192.

Ïðè òðàíñïîðòèðîâàíèè труб в îòêðûòûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ, ñìåøàííûì æåëåçïîäîðîæíî-âîäíûì ñîîáùåíèåì èëè âîäíûì òðàíñïîðòîì, ÿðëûêè èç êàðòîíà íå äîïóñêàþòñÿ.

Ïðè òðàíñïîðòèðîâàíèè òðóá ñìåøàííûì æåëåçíîäîðîæíî-âîäíûì òðàíñïîðòîì êðåïÿò äâà ÿðëûêà ê äâóì êðàéíèì óâÿçêàì.

Ïðåäïðèÿòèå-èçãîòîâèòåëü äîëæíî çàêðåïèòü ÿðëûê ñïîñîáîì, èñêëþ÷àþùèì åãî ïîòåðþ èëè ïîâðåæäåíèå ïðè òðàíñïîðòèðîâêå è õðàíåíèè.

5.6.Óïàêîâêà

5.6.1  Òðóáû âûïóñêàþò â ïðÿìûõ îòðåçêàõ è, ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ çàêàç÷èêîì, â áóõòàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ

òàáëèöåé 8.

ÄÑÒÓ Á Â.2.7-93-2000 Ñ.15

Òàáëèöà 8

| dn, ìì | Âèä óïàêîâêè |  |
| --- | --- | --- |
|  | ïðÿìûå îòðåçêè | áóõòû |
| 10 | + | + |
| 12 | + | + |
| 16 | + | + |
| 20 | + | + |
| 25 | + | +· |
| 32 | + | + |
| 40 | + | + |
| 50 | + | + |
| 63 | + | + |
| 75 | + | - |
| 90 | + | - |
| 110 | + | - |
| 125 | + | - |
| 140 | + | - |
| 160 | + | - |
| 180 | + | - |
| 200-1600 | + | - |

Äëèíà òðóá â áóõòàõ ìîæåò èìåòü ïðåäåëüíîå îòêëîíåíèå ±3 % äëÿ òðóá äëèíîé ìåíåå 500 ì è ±1,5 % - äëÿ òðóá äëèíîé 500 ì è áîëåå. Ïðè óïàêîâêå òðóá èñïîëüçóþò ñðåäñòâà ïî ÃÎÑÒ 21650. Ðàçìåðû áóõò ñîãëàñîâûâàþòñÿ ñ çàêàç÷èêîì.

5.6.2 Òðóáû, âûïóñêàåìûå â îòðåçêàõ, ñâÿçûâàþò â ïàêåòû ìàññîé äî 3 ò. Ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïîòðåáèòåëåì èç ïàêåòîâ äîïóñêàåòñÿ ôîðìèðîâàòü áëîê-ïàêåòû ìàññîé äî 5 ò,

5.6.3 Ïàêåòû òðóá ñêðåïëÿþò íå ìåíåå ÷åì â äâóõ ìåñòàõ íà ðàññòîÿíèè 2-2,5 ì. Áóõòû ñêðåïëÿþò íå ìåíåå ÷åì â øåñòè ìåñòàõ.

5.6.4. Ïðè óïàêîâêå òðóá â áóõòû êîíöû òðóá äîëæíû áûòü æåñòêî çàêðåïëåíû.

6 Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû

6.1 Òðóáû îòíîñÿòñÿ ê 4-ìó êëàññó îïàñíîñòè ïî ÃÎÑÒ 12. 1 .007. Òðóáû íå âûäåëÿþò â îêðóæàþùóþ ñðåäó òîêñè÷íûõ âåùåñòâ è íå îêàçûâàþò ïðè íåïîñðåäñòâåííîì êîíòàêòå âðåäíîãî äåéñòâèÿ íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà. Îíè íå òîêñè÷íû, âçðûâîáåçîïàñíû.

6.2 Òðóáû îòíîñÿòñÿ ê ãðóïïå "ãîðþ÷èå" ïî ÃÎÑÒ 12.1.044. Òåìïåðàòóðà âîñïëàìåíåíèÿ, îïðåäåëåííàÿ

ïî ÃÎÑÒ 4333, - 325-343°Ñ, òåìïåðàòóðà ñàìîâîñïëàìåíåíèÿ - 325-388°Ñ, íèæíèé êîíöåíòðàöèîííûé                                                                                                     ïðåäåë âîñïëàìåíåíèÿ ïîëèïðîïèëåíîâîé ïûëè - 32,7 ã/ì-3        (ÃÎÑÒ 12-1.041).

6.3 Áåçîïàñíîñòü òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà òðóá äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ 12.3.030.

6.4 Ïîìåùåíèÿ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ òðóá äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû îáùåîáìåííîé ïðèòî÷íî-âûòÿæíîé âåíòèëÿöèåé ïî ÃÎÑÒ 12.4.021 è ÑÍèÏ 2 04.05. Ðàáî÷èå ìåñòà äîëæíû áûòü îðãàíèçîâàíû ïî ÃÎÑÒ 12.2.003, ÃÎÑÒ 12.2.061. Îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü â ðàáî÷èõ ïîìåùåíèÿõ äîëæíà áûòü íå íèæå 50 %. Âîäîïðîâîä è êàíàëèçàöèÿ äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ÑÍèÏ 2.04.01, îñâåùåíèå - ïî ÑÍèÏ 11-4.

6.5 Ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîöåññû íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü ñ ñîáëþäåíèåì ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ÃÎÑÒ 12.1.003;

ÃÎÑÒ 12.1.005; ÑÍ 3223; ÑÍ 4088 è äðóãèõ íîðì è ïðàâèë, êîòîðûå îïðåäåëÿþò ïàðàìåòðû ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû.

6.6 Ïåðåìåùåíèå, òðàíñïîðòèðîâàíèå, ïîãðóçêó ãîòîâîé ïðîäóêöèè ïðîâîäÿò ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ 12.3 002 è ÃÎÑÒ 12.3.009.

6.7 Óðîâåíü øóìà íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ äîëæåí îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ 12.1.003 è ÑÍ 3223.

ÄÑÒÓ Á Â.2.7-93-2000 Ñ.16

6.8 Óðîâíè âèáðàöèè äîëæíû îòâå÷àòü ÃÎÑÒ 12.17.012.

6.9 Èíñòðóêòàæ ïî îõðàíå òðóäà ðàáîòàþùèõ ïðîâîäÿò ñîãëàñíî ÃÎÑÒ 12.0.004 è òèïîâûì îòðàñëåâûì ìàòåðèàëàì ïî îõðàíå òðóäà è òåõíèêå áåçîïàñíîñòè, óòâåðæäåííûìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

6.10 Äëÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû îò çàãðÿçíåíèé äîëæåí áûòü îðãàíèçîâàí êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó ñîãëàñíî ÃÎÑÒ 17.2.3.02 è ÑàíÏèÍ ¹ 4946.

6.11 Ñòî÷íûå âîäû äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ÑÍèÏ 2.04.01.

6.12 Òåõíè÷åñêàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ 12.1.018, ÃÎÑÒ 12.1.019, "Ïðàâèëàì óñòðîéñòâà ýëåêòðîóñòàíîâîê", "Ïðàâèëàì òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîóñòàíîâîê ïîòðåáèòåëåé" è "Ïðàâèëàì безпечної експлуатації електроустановок споживачів".

6.13 Ïðè èçãîòîâëåíèè òðóá è íàãðåâàíèè ïîëèïðîïèëåíà è åãî ñîïîëèìåðîâ â ïðîöåññå ïåðåðàáîòêè âûøå 150°Ñ âîçìîæíî âûäåëåíèå â âîçäóõ ëåòó÷èõ ïðîäóêòîâ òåðìîîêèñëèòåëüíîé äåñòðóêöèè, ñîäåðæàùèõ îðãàíè÷åñêèå êèñëîòû, êàðáîíèëüíûå ñîåäèíåíèÿ, â òîì ÷èñëå ôîðìàëüäåãèä è àöåòàëüäåãèä, îêèñü óãëåðîäà.

6.14 Ïðè êîíöåíòðàöèè ïåðå÷èñëåííûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû âûøå ïðåäåëüíî äîïóñòèìîé âîçìîæíû îñòðûå è õðîíè÷åñêèå îòðàâëåíèÿ.

Ôîðìàëüäåãèä - ðàçäðàæàþùèé ãàç, îáëàäàþùèé òàêæå îáùåòîêñè÷íûì äåéñòâèåì, îêàçûâàåò ñèëüíîå äåéñòâèå íà öåíòðàëüíóþ íåðâíóþ ñèñòåìó.

Ïàðû àöñòàëüäåãèäà âûçûâàþò ðàçäðàæåíèå ñëèçèñòûõ îáîëî÷åê âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé, óäóøüå, ðåçêèé êàøåëü, áðîíõèòû, âîñïàëåíèå ëåãêèõ.

Ïàðû óêñóñíîé êèñëîòû ðàçäðàæàþò êîæó è ñëèçèñòûå îáîëî÷êè âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé;

Îêèñü óãëåðîäà âûçûâàåò óäóøüå âñëåäñòâèå âûòåñíåíèÿ êèñëîðîäà èç îêñèãåìîãëîáèíà êðîâè, ïîðàæàåò öåíòðàëüíóþ è ïåðèôåðè÷åñêóþ íåðâíóþ ñèñòåìó.

6.15 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû ïî ÃÎÑÒ 12.1.005 ïðèâåäåíû â òàáëèöå 9.

Òàáëèöà 9

| Íàèìåíîâàíèå âåùåñòâà | Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ êîíöåíòðàöèÿ, ìã/ì3 | Êëàññ îïàñíîñòè |
| --- | --- | --- |
| ôîðìàëüäåãèä | 0,5 | 2 |
| Àöåòàëüäåãèä | 5,0 | 3 |
| Îðãàíè÷åñêèå êèñëîòû (â ïåðåñ÷åòå íà óêñóñíóþ êèñëîòó) | 5,0 | 3 |
| Îêèñü óãëåðîäà | 20,0 | 4 |
| Àýðîçîëü ïîëèïðîïèëåíà è ñîïîëèìåðîâ ïðîïèëåíà | 10,0 | 3 |
| Ïûëü | 2 | 4 |

6.16 Êîíöåíòðàöèè âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé îïðåäåëÿþò ñëåäóþùèìè ìåòîäàìè:

- ôîðìàëüäåãèäà - ôîòîêîëîðèìåòðè÷åñêèì ìåòîäîì ñ ãèäðîõëîðèäîì ôåíèëãèäðàçèíà â ùåëî÷íîé

ñðåäå â ïðèñóòñòâèè ôåððèöèàíèäà êàëèÿ, ("Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ âðåäíûõ âå -

ùåñòâ  â âîçäóõå" ¹ 1986-79);

-àöåòàëüäåãèäà - ôîòîêîëîðèìåòðè÷åñêèì ìåòîäîì ñ ïàðàäèìåòèë-àìèíîáåíçàëüäåãèäîì â ùåëî÷íîé

ñðåäå, ("Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî èçìåðåíèþ êîíöåíòðàöèè âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé

çîíû"¹ 2563-82);

- óêñóñíîé êèñëîòû - ôîòîêîëîðèìåòðè÷åñêèì ìåòîäîì ïî ðåàêöèè ìåòèëîâîãî ýôèðà óêñóñíîé

êèñëîòû ñ ãèäðîêñèëàìèíîì è õëîðèäîì æåëåçà, ("Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî èçìåðåíèþ

êîíöåíòðàöèè âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû" ¹ 2563-82);

- îêèñè óãëåðîäà - ìåòîäîì ãàçîàäñîðáöèîííîé õðîìàòîãðàôèè ñ äåòåêòîðîì ïî òåïëîïðîâîäíîñòè è

ïðåäâàðèòåëüíûì êîíöåíòðèðîâàíèåì íà ìîëåêóëÿðíûõ ñèòàõ 5À, ("Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî

õðîìàòîãðàôè÷åñêîìó îïðåäåëåíèþ âîäîðîäà, ìåòàíà, îêèñè óãëåðîäà, ýòàíà, äâóîêèñè óãëåðîäà,

ýòèëåíà, àöåòèëåíà, ïðîïèëåíà, èçîïåíòàíà,áåíçîëà, òîëóîëà,ñòèðîëà,ýòèëáåíçîëà â âîçäóõå ðàáî÷åé

çîíû" ¹ 1993-79 è ÃÎÑÒ 12.1.014);

-àýðîçîëÿ ïîëèïðîïèëåíà, ñîïîëèìåðîâ ïðîïèëåíà è ïûëè ãðàâèìåòðè÷åñêèì ìåòîäîì ïî ìàññå

ïîëèìåðà, óëîâëåííîãî èç èçìåðåííîãî îáúåìà âîçäóõà, ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â

ДСТУ Б.В.2.7-93-2000 С.17

êâàðòàë (ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ "Èçìåðåíèå êîíöåíòðàöèè àýðîçîëåé ïðåèìóùåñòâåííî ôèáðîçíîãî

äåéñòâèÿ", óòâåðæäåííûå çàìåñòèòåëåì ãëàâíîãî гоñó äàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÑÑÑÐ 18.11.87

ã. ¹4436-87 è ÃÎÑÒ 12.1.005).

6.17 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè çàùèòû îò ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà îáîðóäîâàíèå äîëæíî áûòü çàçåìëåíî, îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü â ðàáî÷èõ ïîìåùåíèÿõ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ÃÎÑÒ 12.1.005.

Ðàáî÷èå ìåñòà äîëæíû áûòü ñíàáæåíû ðåçèíîâûìè êîâðèêàìè.

6.18 Ðàáîòàþùèå ïðè èçãîòîâëåíèè ïîëèïðîïèëåíîâûõ òðóá äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû ñïåöîäåæäîé, ðåñïèðàòîðàìè, çàùèòíûìè î÷êàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÃÎÑÒ 12.4.011, ÃÎÑÒ 12.4.028, ÃÎÑÒ 12.4.029, ÃÎÑÒ 12.4.072, ÃÎÑÒ 20010, ÃÎÑÒ 27574 è ÃÎÑÒ 27575.

6.19 Òóøåíèå ãîðÿùèõ òðóá ïðîâîäÿò îãíåòóøàùèìè ñîñòàâàìè (ñðåäñòâàìè), äâóîêèñüþ óãëåðîäà, ïåíîé, îãíåòóøàùèìè ïîðîøêàìè, ðàñïûëåííîé âîäîé ñî ñìà÷èâàòåëÿìè. Òóøèòü ïîæàð íåîáõîäèìî â ïðîòèâîãàçàõ ìàðêè Â èëè êèñëîðîäíî-èçîëèðóþùèõ ïðîòèâîãàçàõ ïî ÃÎÑÒ 12.4.121 è çàùèòíûõ êîñòþìàõ ïî íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèè, óòâåðæäåííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

6.20 Òðóáû ñòîéêè ê äåñòðóêöèè â àòìîñôåðíûõ óñëîâèÿõ. Òâåðäûå îòõîäû òðóá âîçâðàùàþò íà ïåðåðàáîòêó â èçäåëèÿ, äîïóñêàþùèå èñïîëüçîâàíèå âòîðè÷íîãî ñûðüÿ, èëè îáåçâðåæèâàþò â ñîîòâåò- ñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñàíèòàðíûìè ïðàâèëàìè, ïðåäóñìàòðèâàþùèìè ïîðÿäîê íàêîïëåíèÿ, òðàíñïîðòèðîâàíèÿ, îáåçâðåæèâàíèÿ è çàõîðîíåíèÿ ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ.

6.21 Ïðè ïðîâåäåíèè èñïûòàíèé òðóá ïî 5.3 ñ èñïîëüçîâàíèåì ãëèöåðèíà ñîáëþäàþò òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè ïî ÃÎÑÒ 6259.

7 Ïðàâèëà ïðèåìêè

- Òðóáû ïðèíèìàþò ïàðòèÿìè â óñòàíîâëåííîì íà ïðåäïðèÿòèè-èçãîòîâèòåëå ïîðÿäêå. Ïàðòèåé ñ÷èòàþò êîëè÷åñòâî òðóá îäíîãî íîìèíàëüíîãî íàðóæíîãî äèàìåòðà è îäíîé íîìèíàëüíîé òîëùèíû ñòåíêè, èçãîòîâëåííûõ èç îäíîé ìàðêè è ïàðòèè èñõîäíîãî ñûðüÿ íà îäíîé òåõíîëîãè÷åñêîé ëèíèè è ñîïðîâîæäàåìûõ îäíèì äîêóìåíòîì î êà÷åñòâå.

Äîêóìåíò î êà÷åñòâå äîëæåí ñîäåðæàòü:

- íàèìåíîâàíèå è (èëè) òîâàðíûé çíàê ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ;

- íîìåð ïàðòèè è äàòó èçãîòîâëåíèÿ;

- óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå òðóáû;

- ðàçìåð ïàðòèè â ìåòðàõ;

- ìàðêó èñõîäíîãî ñûðüÿ;

- ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé è ïîäòâåðæäåíèå î ñîîòâåòñòâèè êà÷åñòâà òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà.

Ðàçìåð ïàðòèè äîëæåí áûòü íå áîëåå:

- 60000 ì - äëÿ òðóá äèàìåòðîì 10; 12; 16; 20; 25; 32 ìì;

- 20000 ì - äëÿ òðóá äèàìåòðîì 40; 50 ìì;

- 10000 ì-äëÿ òðóá äèàìåòðîì 63; 75 ìì;

- 5000 ì - äëÿ òðóá äèàìåòðîì 90; 110; 125; 140; 160 ìì;

- 2000 ì - äëÿ òðóá äèàìåòðîì 180; 200; 225; 250; 280 ìì;

-1000 ì - äëÿ òðóá äèàìåòðîì 315; 355; 400 ìì;

-500 ì - äëÿ òðóá äèàìåòðîì 450 ìì è âûøå,

7.2 Êàæäàÿ ïàðòèÿ èñõîäíîãî ñûðüÿ äîëæíà ñîïðîâîæäàòüñÿ äîêóìåíòîì î êà÷åñòâå, ñîäåðæàùèì:

- íàèìåíîâàíèå è òîâàðíûé çíàê ïðåäïðèÿòèÿ-ïðîèçâîäèòåëÿ;

- óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå èñõîäíîãî ñûðüÿ;

- íîìåð ïàðòèè;

- ðàçìåð (ìàññó) ïàðòèè íåòòî â êã;

- ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ èñïûòàíèé ñâîéñòâ èñõîäíîãî ñûðüÿ ïî ïîêàçàòåëÿì 1-5 òàáëèöû 7;

- ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé ïî äðóãèì ïîêàçàòåëÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèåé íà

èñõîäíîå ñûðüå.

ДСТУ Б.В.2.7-93-2000 С.18

Ðàçìåðû ïàðòèé èñõîäíîãî ñûðüÿ ïî ÃÎÑÒ 26996.

7.3 Äëÿ âõîäíîãî êîíòðîëÿ ñâîéñòâ èñõîäíîãî ñûðüÿ ïî îòíîñèòåëüíîìó óäëèíåíèþ ïðè ðàçðûâå è ïîêàçàòåëþ òåêó÷åñòè ðàñïëàâà ïðîâîäÿò îòáîð íå ìåíåå øåñòè ïðîá ìàòåðèàëà ìåòîäîì ñëó÷àéíîé âûáîðêè â ïðåäåëàõ îäíîé ïàðòèè îáùåé ìàññîé íå ìåíåå 2 êã ïî ÃÎÑÒ 26996.

Äëÿ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà òðóá ïî ïîêàçàòåëÿì âíåøíåãî âèäà ïîâåðõíîñòè, ðàçìåðîâ, îòíîñèòåëüíîãî óäëèíåíèÿ ïðè ðàçðûâå, ïðåäåëà òåêó÷åñòè ïðè ðàñòÿæåíèè è ñîïðîòèâëåíèÿ óäàðó îòáèðàþò íå ìåíåå ïÿòè ïðîá â âèäå îòðåçêîâ òðóá.

Äëÿ êîíòðîëÿ ñòîéêîñòè òðóá ïðè ïîñòîÿííîì âíóòðåííåì äàâëåíèè ïðè íîðìàëüíîé è ïîâûøåííûõ òåìïåðàòóðàõ, ìîäóëÿ óïðóãîñòè ïðè ðàñòÿæåíèè, èçìåíåíèÿ äëèíû òðóá ïîñëå ïðîãðåâà îòáèðàþò íå ìåíåå òðåõ ïðîá íà êàæäóþ òåìïåðàòóðó èñïûòàíèÿ.

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñðåäíåãî êîýôôèöèåíòà ëèíåéíîãî òåïëîâîãî ðàñøèðåíèÿ òðóá - îäíó ïðîáó.

Îòáîð ïðîá ïðîâîäÿò ðàâíîìåðíî â òå÷åíèå ïðîèçâîäñòâà ìåòîäîì ñëó÷àéíîé âûáîðêè. Îðèåíòèðîâî÷íàÿ äëèíà îäíîé ïðîáû äëÿ èñïûòàíèé ïðè äèàìåòðàõ 10-40 ìì - íå ìåíåå 600 ìì; 50 ìì - íå ìåíåå 670 ìì; 63 ìì - íå ìåíåå 720 ìì; 75 ìì - íå ìåíåå 770 ìì; 90-110 ìì - íå ìåíåå 880 ìì;

125-200 ìì - íå ìåíåå 1000 ìì; 225-400 ìì - íå ìåíåå 1200 ìì; 450-710 ìì - íå ìåíåå 1500 ìì; 800-1200 ìì - íå ìåíåå 2000 ìì; 1400-1600 ìì - íå ìåíåå 2500 ìì.

7.4 ×àñòîòà êîíòðîëÿ ïîêàçàòåëåé è ñîîòâåòñòâóþùèå íîìåðà ïóíêòîâ íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà, ðåãëàìåíòèðóþùèõ çíà÷åíèÿ ýòèõ ïîêàçàòåëåé, óêàçàíû â òàáëèöå 10.

7.4.1 Ïðåäïðèÿòèå-èçãîòîâèòåëü òðóá ïðîâîäèò âõîäíîé êîíòðîëü èñõîäíîãî ñûðüÿ íà êàæäîé ïàðòèè ïî 5.4 è ïî ïóíêòàì 1-3 òàáëèöû 10.

7.4.2 Â çàâèñèìîñòè îò íàçíà÷åíèÿ, èñïûòàíèÿ òðóá ðàçäåëÿþòñÿ íà ïðè¸ìíî-ñäàòî÷íûå, ïåðèîäè÷åñêèå è êâàëèôèêàöèîííûå (îïðåäåëåíèÿ ïî ÄÑÒÓ 3021).

Ïðèåìíî-ñäàòî÷íûå èñïûòàíèÿ íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü íà êàæäîé ïàðòèè òðóá ïî ïîêàçàòåëÿì 4-10, ïðèâåäåííûì â òàáëèöå 10.

Таблица 10

| Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ | Òðåáîâàíèÿ ê ïîêàçàòåëþ (íîìåð ïóíêòà íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà) | ×àñòîòà êîíòðîëÿ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Ïðèìåíÿåìîå èñõîäíîå ñûðüå | Ïî 5.4 | Íà êàæäîé ïàðòèè èñõîäíîãî ñûðüÿ |  |
| 2 Îòíîñèòåëüíîå óäëèíåíèå èñõîäíîãî ñûðüÿ ïðè ðàçðûâå | Ïî 5.4 è ïî 2 (òàáëèöà 7) | Òî æå |  |
| 3 Ïîêàçàòåëü òåêó÷åñòè ðàñïëàâà | Ïî 5.4 è ïî 4 (òàáëèöà 7) | .. |  |
| 4 Ìàðêèðîâêà òðóá | Ïî 5.5 | Íà êàæäîé ïàðòèè òðóá |  |
| 5 Óïàêîâêà òðóá | Ïî 5.6 | Òîæå |  |
| 6 Âíåøíèé âèä ïîâåðõíîñòè | Ïî 5.1 | " |  |
| 7 Ðàçìåðû òðóá, îâàëüíîñòü | Ïî 4.1, òàáëèöà 2, òàáëèöà 3 | " |  |
| 8 Îòíîñèòåëüíîå óäëèíåíèå òðóá ïðè ðàçðûâå | Ïî 5.2 è ïî 1 (òàáëèöà 5) | " |  |
| 9 Ïðåäåë òåêó÷åñòè ïðè ðàñòÿæåíèè | Ïî 5.2 è ïî 2 (òàáëèöà 5) | 11 |  |
| 10 Ñîïðîòèâëåíèå óäàðó ïðè äâóõîïîðíîì èçãèáå äëÿ òðóá ñ å„>4 ìì | Ïî 5.2 è ïî 3 (òàáëèöà 5) | " |  |
| 11 Ñòîéêîñòü òðóá ïðè ïîñòîÿííîì âíóòðåííåì äàâëåíèè ïðè 20"Ñ - 1 ÷àñ | Ïî 5.3 (òàáëèöà 6) |  | Íà êàæäîé 15-é ïàðòèè, êàæäîãî òèïîðàçìåðà, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö |

ДСТУ Б.В.2.7-93-2000 С.19

Окончание таблицы 10

| Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ | Òðåáîâàíèÿ ê ïîêàçàòåëþ (íîìåð ïóíêòà íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà) | ×àñòîòà êîíòðîëÿ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 Èçìåíåíèå äëèíû òðóá ïîñëå ïðîãðåâà | Ïî 5.2 è ïî 4 (òàáëèöà 5) |  | Íà êàæäîé 40-é ïàðòèè, êàæäîãî òèïîðàçìåðà, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â òðè ìåñÿöà |
| 13 Ìîäóëü óïðóãîñòè òðóá | Ïî 5.3 è ïî 6 (òàáëèöà 5) |  | Íà êàæäîé 40-é ïàðòèè, êàæäîãî òèïîðàçìåðà, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â òðè ìåñÿöà |
| 14 Ñòîéêîñòü òðóá ïðè ïîñòîÿííîì âíóòðåííåì äàâëåíèè ïðè95°Ñ 1000÷ | Ïî 5.3 (òàáëèöà 6) |  | Íà êàæäîé 100-é ïàðòèè, êàæäîãî òèïîðàçìåðà, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â øåñòü ìåñÿöåâ |
| 15 Ñòîéêîñòü òðóá ïðè ïîñòîÿííîì âíóòðåííåì äàâëåíèè ïðè110°Ñ-8760÷ | Ïî 5.3 (òàáëèöà 6) | Ïðè îñâîåíèè ïðîèçâîäñòâà, èçìåíåíèè ìàðêè ñûðüÿ èëè ñïîñîáà ïðîèçâîäñòâà, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â 24 ìåñÿöà |  |

7.4.3 Ïåðèîäè÷åñêèå èñïûòàíèÿ òðóá íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü â îáúåìàõ è ñðîêàõ, óñòàíîâëåííûõ ïîêàçàòåëÿìè 11-15 òàáëèöû 10.

7.4.4 Êâàëèôèêàöèîííûå èñïûòàíèÿ íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü â îáúåìàõ ñîãëàñíî òàáëèöå 10.

Ïðåäïðèÿòèå-èçãîòîâèòåëü òðóá äîëæíî ïðåäñòàâèòü îðãàíèçàöèè ïðîâîäÿùåé êâàëèôèêàöèîííûå èñïûòàíèÿ, êîïèè ïðîòîêîëîâ î ïðîâåäåíèè íà çàâîäå-èçãîòîâèòåëå ìàòåðèàëà (ñûðüÿ) èñïûòàíèé ïî 5.4 ïî ïóíêòàì I, 3, 5 òàáëèöû 7.

7.5 Ïðè ïîëó÷åíèè íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ êîíòðîëÿ õîòÿ áû ïî îäíîìó ïîêàçàòåëþ, ïðèâåäåííîìó â ïóíêòàõ 1-10 òàáëèöû 10, ïî íåìó ïðîâîäÿò ïîâòîðíûé êîíòðîëü íà óäâîåííîé âûáîðêå. Ïðè ïîëó÷åíèè íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà ïîâòîðíîãî êîíòðîëÿ ïàðòèþ áðàêóþò.

7.6 Ïðè ïîëó÷åíèè íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ êîíòðîëÿ õîòÿ áû ïî îäíîìó ïîêàçàòåëþ, ïðèâåäåííîìó â ïóíêòàõ 11-14 òàáëèöû 10, ïî íåìó ïðîâîäÿò ïîâòîðíûé êîíòðîëü íà óäâîåííîé âûáîðêå òðóá. Ïðè ïîëó÷åíèè íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ïîâòîðíîãî êîíòðîëÿ òðóá äàëüíåéøåå ó÷àñòèå ýòîé òåõíîëîãè÷åñêîé ëèíèè d ôîðìèðîâàíèè ïàðòèè ïðåêðàùàþò. Óòî÷íÿþò òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ, ïîñëå ÷åãî ïàðòèè òðóá ñ  äàííîé òåõíîëîãè÷åñêîé ëèíèè êîíòðîëèðóþò äî ïîëó÷åíèÿ óäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ïî äàííîìó ïîêàçàòåëþ íå ìåíåå ÷åì â òðåõ ïîñëåäóþùèõ ïàðòèÿõ.

7.7 Äëÿ ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèÿ òðóá ñ öåëüþ ñåðòèôèêàöèè âûáèðàþò íå ìåíåå ÷åì ïî îäíîìó òèïîðàçìåðó èç ñëåäóþùèõ ãðóïï òðóá ïî íîìèíàëüíîìó íàðóæíîìó äèàìåòðó: 10-50 ìì, 63-125 ìì, 140-250 ìì, 280-400 ìì, 450-710 ìì è 800-1600 ìì.

7.8 Íà òîðöû òðóá â ïðÿìûõ îòðåçêàõ è â áóõòàõ íåîáõîäèìî ïëîòíî íàñàäèòü çàãëóøêè, èçãîòîâëåííûå èç ëþáîãî ïîëèìåðíîãî ìàòåðèàëà (â ò.÷. è âòîðè÷íîãî ñûðüÿ). Òîëùèíà ñòåíêè çàãëóøêè äîëæíà áûòü íå ìåíåå 0,5 ìì. Äîïóñêàåòñÿ ïðîèçâîäèòü íàñàäêó çàãëóøåê ïî íîìèíàëüíîìó íàðóæíîìó äèàìåòðó òðóá è ïî âíóòðåííåìó äèàìåòðó.

8 Ìåòîäû èñïûòàíèé

8.1 Èç êàæäîé ïðîáû, îòîáðàííîé ïî 7.3.2 èçãîòàâëèâàþò îáðàçöû äëÿ èñïûòàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî ðàçäåëà.

8.2 Èñïûòàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 24 ÷ ïîñëå èçãîòîâëåíèÿ òðóá.

8.3 Âíåøíèé âèä ïîâåðõíîñòè òðóá îïðåäåëÿþò âèçóàëüíî áåç ïðèìåíåíèÿ óâåëè÷èòåëüíûõ ïðèáîðîâ ñðàâíåíèåì îáðàçöîâ òðóá ñ êîíòðîëüíûì îáðàçöîì.

8.4 Îïðåäåëåíèå ðàçìåðîâ òðóá âûïîëíÿåòñÿ ïðè òåìïåðàòóðå (23±2)°Ñ ïîñëå èõ âûäåðæêè â òå÷åíèå íå ìåíåå 2 ÷ ïðè óêàçàííîé òåìïåðàòóðå.

8.4.1 Ïðèìåíÿåìûé èçìåðèòåëüíûé èíñòðóìåíò:

- ðóëåòêà ïî ÃÎÑÒ 7502;

- ìåòàëëè÷åñêàÿ ðóëåòêà ïî ÃÎÑÒ 427;

- øòàíãåíöèðêóëü ïî ÃÎÑÒ 166;

- ñòåíêîìåðû Ñ.-10-À, Ñ-25 ïî ÃÎÑÒ 11358 ñ óäëèíåííîé ïÿòîé.

ДСТУ Б.В.2.7-93-2000 С.21

ДСТУ Б.В.2.7-93-2000 С.20

Ïðèìå÷àíèå. Äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ñïåöèàëüíîãî èçìåðèòåëüíîãî èíñòðóìåíòà, îáåñïå÷èâàþùåãî óñòàíîâëåííóþ òî÷íîñòü èçìåðåíèÿ è àòòåñòîâàííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

8.4.2 Èçìåðåíèå ñðåäíåãî íàðóæíîãî äèàìåòðà ( dem  ) ïðîâîäÿò â äâóõ ñå÷åíèÿõ êàæäîãî îáðàçöà íà                                                                  ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 200 ìì îò òîðöîâ. Äëÿ òðóá äèàìåòðîì 160 ìì è ìåíåå çà ñðåäíèé íàðóæíûé äèàìåòð ïðèíèìàþò ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå èçìåðåíèå äèàìåòðà â äâóõ âçàèìíî ïåðïåíäèêóëÿðíûõ íàïðàâëåíèÿõ. Èçìåðåíèÿ ïðîâîäÿò øòàíãåíöèðêóëåì ñ ïîãðåøíîñòüþ íå áîëåå 0,05 ìì.

Äëÿ òðóá äèàìåòðîì áîëåå 160 ìì ñðåäíèé íàðóæíûé äèàìåòð, ìì, âû÷èñëÿþò ïî ôîðìóëå

где А - периметр трубы, измеренный рулеткой, мм

В - толщина ленты рулетки, мм.

Значение  dem  округляется до 0,1 мм.

8.4.3 Èçìåðåíèå îâàëüíîñòè ïðîâîäÿò íå ìåíåå ÷åì â 4-õ ñå÷åíèÿõ êàæäîãî oáðàçöà, îïðåäåëÿÿ ðàçíîñòü ìàêñèìàëüíîãî è ìèíèìàëüíîãî çíà÷åíèé íàðóæíîãî äèàìåòðà, èçìåðåííûõ â êàæäîì ñå÷åíèè. Â êà÷åñòâå çíà÷åíèÿ îâàëüíîñòè ïðèíèìàåòñÿ ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå ïî ðåçóëüòàòàì íå ìåíåå ÷åì ÷åòûðåõ èçìåðåíèé.

Äëÿ òðóá äèàìåòðîì äî 800 ìì èçìåðåíèÿ ïðîâîäÿò øòàíãåíöèðêóëåì èëè ìèêðîìåòðîì òèïà ÌÊ ñ ïîãðåøíîñòüþ íå áîëåå 0,1 ìì. Äëÿ ãðóá ñ äèàìåòðîì áîëåå 800 ìì èçìåðåíèÿ ïðîâîäÿò ðóëåòêîé ñ ïîãðåøíîñòüþ íå áîëåå 1 ìì.

8.4.4 Òîëùèíó ñòåíêè òðóá ((åm) çàìåðÿþò ìèêðîìåòðîì òèïà ÌÒ (ÃÎÑÒ 6507) èëè ñòåíêîìåðîì Ñ-10À, Ñ-25 ñ ïîãðåøíîñòüþ íå áîëåå 0,01 ìì â ÷åòûðåõ ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëåííûõ ïî îêðóæíîñòè òî÷êàõ ïî îáîèì òîðöàì íà ðàññòîÿíèè îò íèõ íå ìåíåå 10 ìì.

8.4.5 Äëèíó òðóá èçìåðÿþò ðóëåòêîé ñ ïîãðåøíîñòüþ íå áîëåå 1 ñì. Äëèíó òðóá â áóõòàõ íåîáõîäèìî îïðåäåëÿòü äåëåíèåì ìàññû áóõòû, âçâåøåííîé ñ ïîãðåøíîñòüþ íå áîëåå 0,5 %, íà çíà÷åíèå ðàñ÷åòíîé ëèíåéíîé ïëîòíîñòè òðóáû èç òàáëèöû 1.

8.4.6 Èçìåíåíèÿ ðàçìåðîâ òðóá ïîñëå ïðîãðåâà â âîçäóøíîé ñðåäå îïðåäåëÿþò â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 27078.

Èñïûòàíèÿ ïðîâîäÿò íà òðåõ îáðàçöàõ äëèíîé ïî 200 ìì. Íà íàðóæíóþ ïîâåðõíîñòü êàæäîãî îáðàçöà íàíîñÿò òðè ëèíèè ïàðàëëåëüíî îñè òðóá íà ðàâíîì ðàññòîÿíèè äðóã îò äðóãà. Íà êàæäîé ëèíèè äåëàþò äâå îòìåòêè ïî ïåðèìåòðó íà ðàññòîÿíèè 50 ìì îò òîðöîâ îáðàçöîâ. Ðàññòîÿíèå ìåæäó îòìåòêàìè (Lo) äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 100 ìì ïðè òåìïåðàòóðå (23±2)°Ñ è èçìåðÿòüñÿ ñ поірешностью не áîëåå 0,25 ìì.

Ïîñëå êîíäèöèîíèðîâàíèÿ ïðè òåìïåðàòóðå (23±2)"Ñ â òå÷åíèå íå ìåíåå 2 ÷ îáðàçöû ïîìåùàþò â òåðìîøêàô èëè òñðìîêàìåðó íà ñòåêëÿííóþ ïîäêëàäêó, ïîñûïàííóþ òàëüêîì, è âûäåðæèâàþò ïðè ïîâûøåííîé òåìïåðàòóðå ñîãëàñíî óñëîâèÿì òàáëèöû 11.

Òàáëèöà 11

| Ìàòåðèàë òðóáû | Òåìïåðàòóðà èñïûòàíèè,"Ñ | Ìèíèìàëüíîå âðåìÿ âûäåðæêè ÷, ìèí |
| --- | --- | --- |
| ПП-100 тип 1 | 150±2 | 120+-2 |
| ÏÏ-8Î òèï 2 | 150±2 | 120+-2 |
| ÏÏ-80 òèï 3 | 135+-12 | 120± 2 |

ДСТУ Б.В.2.7-93-2000 С.21

Èçìåíåíèå ðàçìåðîâ îáðàçöîâ ïîñëå ïðîãðåâà Ä, â ïðîöåíòàõ, âû÷èñëÿþò ïî ôîðìóëå

ãäå Lî è L - ñðåäíèå àðèôìåòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ äëèí ìåæäó îòìåòêàìè ñîîòâåòñòâåííî äî è ïîñëå ïðîãðåâà, ïî ðåçóëüòàòàì çàìåðîâ òðåõ îáðàçöîâ, ìì.

8.5 Ñðåäíèé êîýôôèöèåíò ëèíåéíîãî òåïëîâîãî ðàñøèðåíèÿ îïðåäåëÿþò ïî ÃÎÑÒ 15173 íà îáðàçöàõ äëèíîé íå ìåíåå 50 ìì, êâàäðàòíîãî ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ ñî ñòîðîíîé (7±0,5) ìì, âûðåçàåìûõ èç ïðîáû ïðîäóêöèè, îòîáðàííîé ïî 7.3.2, â îñåâîì íàïðàâëåíèè. Êîëè÷åñòâî îáðàçöîâ äëÿ èñïûòàíèé - íå ìåíåå òðåõ.  Èñïûòàíèÿ ïðîâîäÿò ïîñëåäîâàòåëüíî, èçìåðÿÿ äëèíó îáðàçöîâ ïîñëå òåðìîñòàòèðîâàíèÿ â èõ â êðàéíèõ ãðàíèöàõ èíòåðâàëà òåìïåðàòóð îò Ò1 = 23°Ñ äî Ò2 = 110°Ñ. Òåìïåðàòóðó èçìåðÿþò ñ ïîãðåøíîñòüþ ±1°Ñ ïðè ïîìîùè òåðìîïàðû, à óäëèíåíèå èíäèêàòîðîì ñ ïîãðåøíîñòüþ ±0,01 ìì. Òåðìîñòàòèðîâàíèå îáðàçöà ïðè òåìïåðàòóðå èçìåðåíèÿ ïðîâîäÿò äî òåõ ïîð, ïîêà íå îêîí÷èòñÿ óäëèíåíèå îáðàçöà.

Ñðåäíèé êîýôôèöèåíò ëèíåéíîãî òåïëîâîãî ðàñøèðåíèÿ â óñòàíîâëåííîì èíòåðâàëå òåìïåðàòóð,

âûðàæåííûé â °Ñ '  , îïðåäåëÿþò ïî ôîðìóëå

где Т1  è Т2 - íèæíÿÿ è âåðõíÿÿ ãðàíèöû èíòåðâàëà òåìïåðàòóð, °Ñ,

/î è / - ñîîòâåòñòâåííî äëèíà îáðàçöà ïðè íèæíåé è âåðõíåé ãðàíèöàõ òåìïåðàòóðíîãî èíòåðâàëà, ìì.

Çà ðåçóëüòàò èñïûòàíèé ïðèíèìàþò ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå çíà÷åíèé îòäåëüíûõ îáðàçöîâ, ñ îêðóãëåíèåì äî  1х10-6  град.С-1 .

8.6 Ïðåäåë òåêó÷åñòè ïðè ðàñòÿæåíèè è îòíîñèòåëüíîå óäëèíåíèå òðóá ïðè ðàçðûâå îïðåäåëÿþò â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 11262 íà îáðàçöàõ òèïà 1 äëÿ òðóá ñ å„ < 6,0 ìì è íà îáðàçöàõ òèïà 2 äëÿ òðóá ñ ñ„  >-  6,0 ìì.

Èç îäíîé ïðîáû ïðîäóêöèè, îòîáðàííîé ïî 7.2, èçãîòàâëèâàþò ïî 1 îáðàçöó. Èçãîòîâëåíèå îáðàçöîâ ïî ÃÎÑÒ 26277. Èñïûòàíèÿ ïðîâîäÿò ïðè òåìïåðàòóðå (23±2)"Ñ è ñêîðîñòè ðàçäâèæåíèÿ çàæèìîâ èñïûòàòåëüíîé ìàøèíû 100 ìì/ìèí. Êîëè÷åñòâî èñïûòàòåëüíûõ îáðàçöîâ íå ìåíåå 5.

Ïåðåä èñïûòàíèåì îáðàçöû êîíäèöèîíèðóþò â òå÷åíèå íå ìåíåå 2 ÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 12423.

Ïðè èñïûòàíèÿõ èçìåðÿþò íàãðóçêó â ìîìåíò äîñòèæåíèÿ òåêó÷åñòè è óäëèíåíèÿ îáðàçöà â ìîìåíò ðàçðóøåíèÿ. Çíà÷åíèå ïðåäåëà òåêó÷åñòè ïðè ðàñòÿæåíèè áðò, âûðàæåííîå â ÌÏà, âû÷èñëÿþò ïî ôîðìóëå

ãäå FpÒ - ðàñòÿãèâàþùàÿ íàãðóçêà ïðè äîñòèæåíèè ïðåäåëà òåêó÷åñòè, Í,

Aî -  íà÷àëüíîå ïîïåðå÷íîå  ñå÷åíèå îáðàçöà, ìì2.

Çíà÷åíèå îòíîñèòåëüíîãî óäëèíåíèÿ ïðè ðàçðûâå Eр, в ïðîöåíòàõ, âû÷èñëÿþò ïî ôîðìóëå

ãäå Ä Lop - èçìåíåíèå ðàñ÷åòíîé äëèíû îáðàçöà â ìîìåíò ðàçðûâà, ìì;

Lî  - íà÷àëüíàÿ äëèíà îáðàçöà,

Çà ðåçóëüòàò èñïûòàíèÿ ïðèíèìàþò íèæíþþ ãðàíèöó äîâåðèòåëüíîãî èíòåðâàëà ïî ñòàòèñòè÷åñêîé îáðàáîòêå äàííûõ ïÿòè èñïûòàíèé.

8.7 Ìîäóëü óïðóãîñòè ïðè ðàñòÿæåíèè îïðåäåëÿþò ïî ÃÎÑÒ 9550 íà îáðàçöàõ ïî 8.6 íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà. Èç îäíîé ïðîáû, îòîáðàííîé ïî 7.2, âûðåçàþò íå ìåíåå òðåõ îáðàçöîâ.

8.8 Ñîïðîòèâëåíèå óäàðó ïðè äâóõîíîðíîì èçãèáå îïðåäåëÿþò íà ìàÿòíèêîâîì êîïðå ïî ÃÎÑÒ 4647.

Èñïûòàíèÿ ïðîâîäÿò íà îáðàçöàõ â âèäå áðóñêîâ ðàçìåðîì (50±1) ìì õ (6±0,2) ìì õ (4±0,2) ìì (áåç íàäðåçà), êîòîðûå îòáèðàþò èç ðàñ÷åòà ïî 2 îáðàçöà èç êàæäîé ïðîáû ïî 7.2. Êîëè÷åñòâî îáðàçöîâ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 10. Ðàññòîÿíèå ìåæäó îïîðàìè ìàÿòíèêîâîãî êîïðà - (40±0,5) ìì.

Îáðàçåö èç ÃÏ-100 òèï 1 ïåðåä óäàðîì âûäåðæèâàþò ïðè òåìïåðàòóðå (23±2)"Ñ â òå÷åíèå íå ìåíåå 1 ÷. Òåìïåðàòóðà â ìîìåíò óäàðà (23±2)°Ñ.

ДСТУ Б.В.2.7-93-2000 С.22

Îáðàçöû èç ÏÏ-80 òèï 2 è ÏÏ-80 òèï 3 ïåðåä óäàðîì êîíäèöèîíèðóþò ïðè òåìïåðàòóðå Î-2    ãðàä.Ñ â                                                                                                                                                       òå÷åíèå íå ìåíåå 1 ÷. Èçìåðåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ óäàðó ïðîâîäÿò â òå÷åíèå 10 ìèí ïîñëå îêîí÷àíèÿ êîíäèöèîíèðîâàíèÿ ïðè òåìïåðàòóðå (23±2)°Ñ.

Çà ðåçóëüòàò èñïûòàíèé ïðèíèìàåòñÿ äîëÿ ðàçðóøåííûõ îáðàçöîâ â ïðîöåíòàõ.

8.9 Îïðåäåëåíèå ñòîéêîñòè ïðè ïîñòîÿííîì âíóòðåííåì äàâëåíèè ïðîâîäÿò ïî ÃÎÑÒ 24157 ïðè òåìïåðàòóðàõ, óêàçàííûõ â òàáëèöå 6, íå ìåíåå ÷åì íà 3-õ îáðàçöàõ. Èç îäíîé ïðîáû ïðîäóêöèè, îòîáðàííîé ïî 7.2, èçãîòàâëèâàþò ïî îäíîìó îáðàçöó.

Äëèíó îáðàçöîâ óñòàíàâëèâàþò ñ òàêèì ðàñ÷åòîì, ÷òîáû äëèíà L ìåæäó çàãëóøêàìè èñïûòàòåëüíîãî ñòåíäà â çàâèñèìîñòè îò ìàêñèìàëüíîãî ñðåäíåãî íàðóæíîãî äèàìåòðà òðóáû dem max ñîîòâåòñòâîâàëà çíà÷åíèÿì, óêàçàííûì â òàáëèöå 12.

Òàáëèöà 12

| d em max, ìì d em max , ìì em | L, ìì |
| --- | --- |
| 200 | 3 d em + 250 |
| 225-400 | 1000 |
| 450-710 | 1250 |
| 800-1200 | 1500 |
| 1400-1600 | 2000 |

Ðàñ÷åò èñïûòàòåëüíîãî äàâëåíèÿ ïðîâîäÿò ïî ôîðìóëå

ãäå á î - íà÷àëüíîå íàïðÿæåíèÿ â ñòåíêå òðóá ïî 5.3 (òàáëèöà 6), ÌÏà;

d em max  - ìàêñèìàëüíûé ñðåäíèé íàðóæíûé äèàìåòð îáðàçöà, ìì;

åy min      - ìèíèìàëüíàÿ òîëùèíà ñòåíêè òðóáíîãî îáðàçöà, ìì.

Ðàñ÷åò èñïûòàòåëüíîãî äàâëåíèÿ ïðîâîäÿò ñ ïîãðåøíîñòüþ íå áîëåå 0,01 ÌÏà.

Äàâëåíèå â îáðàçöå äîëæíî ïîääåðæèâàòüñÿ ñ ïîãðåøíîñòüþ íå áîëèå 2 %-

Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé ñ÷èòàþòñÿ ïîëîæèòåëüíûìè, åñëè:

- âñå èñïûòûâàåìûå îáðàçöû íå ðàçðóøèëèñü äî èñòå÷åíèÿ êîíòðîëüíîãî âðåìåíè èñïûòàíèÿ;

â õîäå èñïûòàíèé ðàçðóøèëñÿ îäèí îáðàçåö, íî ïðè ïîâòîðíûõ èñïûòàíèÿõ íè îäèí èç èñïûòûâàåìûõ

îáðàçöîâ íå ðàçðóøèëñÿ.

Ïðèìå÷àíèå. Îáðàçöû ñ ðàçðóøåíèåì, âîçíèêàþùèì íà ðàññòîÿíèè <- 0,1L. îò çàãëóøêè, â ðàñ÷åò íå ïðèíèìàþò. Îáðàçåö çàìåíÿþò äðóãèì è èñïûòûâàþò âíîâü.

8.10 Îïðåäåëåíèå ïîêàçàòåëÿ òåêó÷åñòè ðàñïëàâà èñõîäíîãî ñûðüÿ âûïîëíÿþò â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 11645 íå ìåíåå ÷åì íà 3-õ ïðîáàõ ðàñïëàâà.

Èñïûòàíèÿ ïðîâîäÿò íà ïðèáîðàõ òèïà ÍÈÐÒ-Ì èëè äðóãèõ ïðèáîðàõ, îáåñïå÷èâàþùèõ òî÷íîñòü èçìåðåíèÿ ïðè ñëåäóþùåì ðåæèìå: òåìïåðàòóðà íàãðåâà êàìåðû - 230°Ñ, ìàññà ãðóçà - 2,16 êã.

Îòáîð ïðîá ðàñïëàâà ïðîèçâîäèòñÿ ÷åðåç 600 ñ. ÏÒÐ âû÷èñëÿåòñÿ, ã, çà 10 ìèí ïî ôîðìóëå

ãäå m s - ñðåäíÿÿ ìàññà ýêñòðóäèðîâàííûõ îòðåçêîâ, ã;

÷ - ïðîìåæóòîê âðåìåíè ìåæäó ïîñëåäîâàòåëüíûìè îòñå÷åíèÿìè îòðåçêîâ, ñ.

8.11 Îòíîñèòåëüíîå óäëèíåíèå ïðè ðàçðûâå äëÿ èñõîäíîãî ñûðüÿ îïðåäåëÿþò â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 11262 è 8.6 íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà íà îáðàçöàõ, ïîëó÷åííûõ ïî ÃÎÑÒ 26996 ïðåññîâàíèåì ãðàíóë èñïûòûâàåìîãî èñõîäíîãî ñûðüÿ ïðè òåìïåðàòóðå (225±5)°Ñ èëè ëèòüåì ïîä äàâëåíèåì. Êîëè÷åñòâî èñïûòàòåëüíûõ îáðàçöîâ - íå ìåíåå ïÿòè.

ÄÑÒÓ Á Â.2.7-93-2000 Ñ.23

9 Òðàíñïîðòèðîâàíèå è õðàíåíèå

9.1 Òðóáû â ïðÿìûõ îòðåçêàõ è áóõòàõ íå îòíîñÿò ê êàòåãîðèè îïàñíûõ ãðóçîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 19433 è òðàíñïîðòèðóþò ëþáûì âèäîì òðàíñïîðòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ïåðåâîçêè ãðóçîâ, äåéñòâóþùèõ íà äàííîì âèäå òðàíñïîðòà.

Ïðè æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðåâîçêàõ òðóáû â ïðÿìûõ îòðåçêàõ äëèíîé äî 5,5 ì òðàíñïîðòèðóþò â êðûòûõ âàãîíàõ, òðóáû â ïðÿìûõ îòðåçêàõ äëèíîé áîëåå 5,5 ì òðàíñïîðòèðóþò â îòêðûòîì ïîäâèæíîì ñîñòàâå ïî ÃÎÑÒ 22235, à òàêæå íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïëàòôîðìàõ ãðóçîîòïðàâèòåëÿ.

Ïðè òðàíñïîðòèðîâàíèè òðóá â îòêðûòûõ âàãîíàõ ìàññà ïàêåòà d ïðÿìûõ îòðåçêàõ è áóõòàõ äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå áîëåå 1,25 ò.

Äîïóñêàåòñÿ îòãðóçêó òðóá ñðåäñòâàìè ãðóçîîòïðàâèòåëÿ (ïîëó÷àòåëÿ) ïðîâîäèòü áåç ôîðìèðîâàíèÿ ïàêåòà.

Òðóáû â áóõòàõ ìîæíî òðàíñïîðòèðîâàòü âåðòèêàëüíî èëè â ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè. Ïîä òðóáû â áóõòàõ íåîáõîäèìî ïîäëîæèòü ëþáîé ïîëèìåðíûé ìàòåðèàë òîëùèíîé íå ìåíåå 1 ìì. Ïðè òðàíñïîðòèðîâêå òðóá â áóõòàõ â ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè âûñîòà øòàáåëÿ äîëæíà áûòü íå áîëåå 2 ì äëÿ SDR 17,6 è íå áîëåå 3 ì äëÿ SDR 11

9.2 Òðóáû õðàíÿò ïî ÃÎÑÒ 15150, ðàçäåë 10, â óñëîâèÿõ 5 (ÎÆ 4). Äîïóñêàåòñÿ õðàíåíèå òðóá â óñëîâèÿõ 8 (ÎÆ 3) ñðîêîì íå áîëåå 3 мес. ñ ìîìåíòà èçãîòîâëåíèÿ.

Âûñîòà øòàáåëÿ òðóá â ïðÿìûõ îòðåçêàõ ïðè õðàíåíèè ñâûøå 2 мес. не äîëæíà ïðåâûøàòü 2 ì. Ïðè ìåíüøèõ ñðîêàõ õðàïåíèÿ âûñîòà øòàáåëÿ äîëæíà áûòü íå áîëåå 3 ì äëÿ SDR 17,6 è íå áîëåå 4 ì äëÿ SDR 11.

Òðóáû â áóõòàõ äîïóñêàåòñÿ õðàíèòü â âåðòèêàëüíîì èëè â ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè.

Òðóáû â áóõòàõ íåîáõîäèìî óñòàíàâëèâàòü íà äåðåâÿííûå ñòåëëàæè. Ïðè õðàíåíèè òðóá â áóõòàõ â ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè âûñîòà øòàáåëÿ äîëæíà áûòü íå áîëåå 2 ì äëÿ SDR 17,6 è íå áîëåå 4 ì äëÿ SDR 11.

10 Óêàçàíèÿ ïî ïðèìåíåíèþ

Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèé òðóá èç ïîëèïðîïèëåíà ÏÏ-100 òèï 1 è ñîïîëèìåðîâ ïðîïèëåíà ÏÏ-80 òèï 2 è ÏÏ-80 òèï 3 â ñåòÿõ õîëîäíîãî è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü òàáëèöå 13.

Òàáëèöà 13

| Èñõîäíîå ñûðüå | Ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ | Îãðàíè÷åíèÿ |
| --- | --- | --- |
| 1. ÏÏ-100òèï 1 | Òðóáîïðîâîäû ãîðÿ÷åé âîäû 1) | Â ñâÿçè ñ íèçêîé óäàðíîé âÿçêîñòüþ (õðóïêîñòüþ) ìàòåðèàëà ïðè ïîíèæåííûõ òåìïåðàòóðàõ (îò 5 äî 10°Ñ) åãî ïðèìåíåíèå îãðàíè÷åíî ïî óñëîâèÿì òðàíñïîðòèðîâêè, õðàíåíèÿ, ìîíòàæà è ýêñïëóàòàöèè (ïðèëîæåíèÿ Ã è Æ) |
| 2. ÏÏ-80 òèï 2 | Òðóáîïðîâîäû õîëîäíîé âîäû 2) | Îãðàíè÷åíî ïðèìåíåíèå äëÿ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ â ñâÿçè ñî çíà÷èòåëüíûì óõóäøåíèåì ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ïðè ïîâûøåííûõ òåìïåðàòóðàõ (ïðèëîæåíèå Ä) |
| 3. ÏÏ-80 òèï 3 | Òðóáîïðîâîäû õîëîäíîé,ãîðÿ÷åé âîäû è òðóáîïðîâîäû âòîðè÷íûõ ñåòåé îòîïëåíèÿ 3) | Îòñóòñòâóþò |
| 1) Òåìïåðàòóðà âîäû â òðóáîïðîâîäàõ îò 50 äî 75°Ñ, äîïóñòèìûå (ðàñ÷åòíûå) äàâëåíèÿ âîäû ïî ïðèëîæåíèþ À è ïî èçìåíåíèþ ¹2 ÑÍèÏ 2.04.01. |  |  |
| 2) Òåìïåðàòóðà âîäû â òðóáîïðîâîäàõ îò 5 äî 35°Ñ, äîïóñòèìûå (ðàñ÷åòíûå) äàâëåíèÿ âîäû ïî ïðèëîæåíèþ Á è ïî èçìåíåíèþ ¹2 ÑÍèÏ 2.04.01. |  |  |
| 3) Òåìïåðàòóðà âîäû â òðóáîïðîâîäàõ îò 5 äî 95°Ñ, äîïóñòèìûå (ðàñ÷åòíûå) äàâëåíèÿ âîäû ïî ïðèëîæåíèþ Â è ïî èçìåíåíèþ ¹2 ÑÍèÏ 2.04.01. |  |  |

11 Ãàðàíòèè èçãîòîâèòåëÿ

11.1 Èçãîòîâèòåëü äîëæåí ãàðàíòèðîâàòü ñîîòâåòñòâèå òðóá òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà ïðè ñîáëþäåíèè óñëîâèé òðàíñïîðòèðîâàíèÿ è õðàíåíèÿ.

11.2 Ãàðàíòèéíûé ñðîê õðàíåíèÿ äâà ãîäà ñ äàòû èçãîòîâëåíèÿ.

ДСТУ Б.В.2.7-93-2000 С.25

Приложение А  ( обязательное )

Допустимые ( расчетные) давления проточной воды                                                            для труб из полипропилена ПП-100 тип 1

Таблица А.1

| Темпера- | Прогно- | Серийное число трубы, S/ номинальное давление PN* 10-5 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зирован- ный | 20/2,5 | 16/3,2 |  | 12,5/4 | 8,3/6 | 5/10 |  | 3,2/16 | 2.5/20 | 2/25 |  |  |  |  |  |  |  |
| тóðà,°ñ | срок åêñïëóà- | Стандартное отношение SDR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | òàöии, в годах | 41 | 33 |  | 26 | 17.6 | 11 |  | 7.4 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимое давление, 10-5 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 4,3 |  | 5,4 | 6,8 | 10,2 |  | 17,0 | 27,0 | 34,0 | 42,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 3,9 |  | 4,9 | 6,2 | 9,4 |  | 15,6 | 24,7 | 31,1 | 39,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 3,8 |  | 4,8 | 6,0 | 9,0 |  | 15,0 | 23,8 | 30,0 | 37,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Ç,6 |  | 4,5 | 5,7 | 8,6 |  | 14,3 | 22,7 | 28,6 | 36,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 3,4 |  | 4,2 | 5,5 | 8,3 |  | 13,7 | 21,8 | 27,4 | 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 3,3 |  | 4,3 | 5,3 | 8,0 |  | 13,3 | 21,0 | 26,5 | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1 | 3,7 |  | 4,6 | 5,8 | 8,8 |  | 14,7 | 23,3 | 29,3 | 36,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 3,4 |  | 4,2 | 5,3 | 8,0 |  | 13,4 | 21,2 | 26,7 | 33,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 3,2 |  | 4,1 | 5,1 | 7,8 |  | 12,9 | 20,5 | 25,8 | 32,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 3,1 |  | 3,9 | 4,9 | 7,3 |  | 12,2 | 19,3 | 24,4 | 30,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2,9 |  | 3,7 | 4,7 | 7,1 |  | 11,7 | 18,6 | 23,4 | 29,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 2,8 |  | 3,6 | 4,5 | 6,8 |  | 11,3 | 17,9 | 22,5 | 28,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1 | 3,2 |  | 4,0 | 5,0 | 7,6 |  | 12,6 | 19,9 | 25,1 | 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2,9 |  | 3,6 | 4,5 | 6,8 |  | 11,4 | 18,0 | 22,7 | 28,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2,7 |  | 3,5 | 4,3 | 6,6 |  | 10,9 | 17,3 | 21,8 | 27,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 2,6 |  | 3,3 | 4,1 | 6,2 |  | 10,3 | 16,4 | 20,6 | 25,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2,5 |  | 3,1 | 3,9 | 5,9 |  | 9,9 | 15,6 | 19,7 | 24,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 2,4 |  | 3,0 | 3,8 | 5,7 |  | 9,5 | 15,1 | 19,0 | 23,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1 | 2,7 |  | 3,4 | 4,3 | 6,4 |  | 10,7 | 16,9 | 21,3 | 26,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2,4 |  | 3,0 | 3,8 | 5,8 |  | 9,6 | 15,3 | 19,2 | 24,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2,3 |  | 2,9 | 3,6 | 5,5 |  | 9,2 | 14,5 | 18,3 | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 2,2 |  | 2,7 | 3,5 | 5,2 |  | 8,7 | 13,8 | 17,3 | 21,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2,1 |  | 2,6 | 3,3 | 4,9 |  | 8,2 | 13,0 | 16,4 | 20,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 2,0 |  | 2,5 | 3,1 | 4,7 |  | 7,9 | 12,5 | 15,7 | 19,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1 | 2,2 |  | 2,8 | 3,6 | 5,4 |  | 8,9 | 14,1 | 17,8 | 22,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2,0 |  | 2,5 | 3,2 | 4,8 |  | 8,0 | 12,6 | 15,9 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 1,9 |  | 2,4 | 3,0 | 4,6 |  | 7,6 | 12,1 | 15,2 | 19,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 1,8 |  | 2,3 | 2,9 | 4,3 |  | 7,2 | 11,3 | 14,3 | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 1,7 |  | 2,2 | 2,7 | 4,1 |  | 6,8 | 10,8 | 13,6 | 17,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 1,6 |  | 2,0 | 2,6 | 3,9 |  | 6,5 | 10,2 | 12,9 | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 1 | 1,9 |  | 2,3 | 2,9 | 4,3 |  | 7,4 | 11,7 | 14,8 | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1,7 |  | 2,1 | 2,6 | 4,0 |  | 6,6 | 10,4 | 13,1 | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 1,6 |  | 2,0 | 2,5 | 3,8 |  | 6,3 | 10,0 | 12,6 | 15,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 1,5 |  | 1,9 | 2,3 | 3,5 |  | 5,9 | 9,3 | 11, 7 | 14,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 1,4 |  | 1,7 | 2,2 | 3,3 |  | 5,5 | 8,7 | 11,0 | 13,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 1 | 1,5 |  | 1,9 | 2,4 | 3,6 |  | 6,0 | 9,5 | 11,9 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1,3 |  | 1,7 | 2,1 | 3,2 |  | 5,3 | 8,4 | 10,5 | 13,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 1,3 |  | 1,6 | 2,0 | 3,0 |  | 5,0 | 8,0 | 10,1 | 12,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 1,0 |  | 1,3 | 1,6 | 2,5 |  | 4,1 | 6,5 | 8,2 | 10,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | - |  | 1,1 | 1,4 | 2,1 |  | 3,5 | 5,6 | 7,0 | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |

ДСТУ Б.В.2.7-93-2000 С.26

Окончание таблицы А.1

| Темпера- | Прогно- | Серийное число трубы, S/ номинальние давление PN* 10-5 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зируемый | 20/2,5 | 16/3,2 | 12,5/4 | 8,3/6 | 5/10 | 3,2/16 | 2.5/20 |  | 2/25 |  |  |  |  |  |  |  |
| тóðà,°ñ | срок åêñïëóà- тации в годах | Стандартное отношение SDR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 | 33 | 26 | 17.6 | 11 | 7.4 | 6 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимое давление, 10-5 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,9 | 4,8 | 7,6 |  | 9,6 | 12,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 6,5 |  | 8,2 | 10,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | - | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 3,4 | 5,4 |  | 6,8 | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | - | - | 1,1 | 1,6 | 2,7 | 4,3 |  | 5,4 | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 1 | - | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 3,4 | 5,4 |  | 6 | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | - | - | - | 1,3 | 2,2 | 3,5 |  | 4,4 | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 10 | - | - | - | 1,1 | 1,9 | 3,0 |  | 3,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |

ДСТУ Б. В.2.7-93-2000 С.26

Приложение Б  ( обязательное )

Допустимые ( расчетные) давления проточной воды

для труб из полипропилена ПП-100 тип 2

Таблица Б.1

| Темпера- | Прогно- | Серийное число трубы, S/ номинальное давление PN* 10-5 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зирован- ный | 20/2,5 | 16/3,2 |  | 12,5/4 | 8,3/6 | 5/10 | 3,2/16 |  | 2.5/20 | 2/25 |  |  |  |  |  |  |  |
| тóðà,°ñ | срок åêñïëóà- | Стандартное отношение SDR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | òàöии, в годах | 41 | 33 |  | 26 | 17.6 | 11 | 7.4 |  | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимое давление, 10-5 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 4,1 |  | 5,2 | 6,5 | 9,8 | 16,4 |  | 25,9 | 32,6 | 41,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 3,8 |  | 4,8 | 6,1 | 9,2 | 15,3 |  | 24,2 | 30,5 | 38,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 3,7 |  | 4,7 | 5,9 | 8,9 | 14,8 |  | 23,4 | 29,5 | 37,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 3,6 |  | 4,5 | 5,7 | 8,6 | 14,2 |  | 22,6 | 28,4 | 35,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 3,5 |  | 4,4 | 5,5 | 8,3 | 13,8 |  | 21,9 | 27,6 | 34,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 3,4 |  | 4,2 | 5,3 | 8,1 | 13,4 |  | 21,3 | 26,8 | 33,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1 | 3,5 |  | 4,4 | 5,5 | 8,3 | 13,8 |  | 21,0 | 27,6 | 34,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 3,2 |  | 4,1 | 5,1 | 7,8 | 12,9 |  | 20,4 | 25,7 | 32,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 3,1 |  | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 12,5 |  | 19,8 | 24,9 | 31,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 3,0 |  | 3,8 | 4,8 | 7,2 | 12,0 |  | 19,0 | 23,9 | 30,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2,9 |  | 3,7 | 4,6 | 7,0 | 11,6 |  | 18,3 | 23,1 | 29,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 2,8 |  | 3,5 | 4,4 | 6,7 | 11,2 |  | 17,7 | 22,3 | 28,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1 | 2,9 |  | 3,7 | 4,7 | 7,0 | 11,7 |  | 18,6 | 23,4 | 29,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2,7 |  | 3,4 | 4,3 | 6,5 | 10,8 |  | 17,1 | 21.5 | 27,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2,6 |  | 3,3 | 4,1 | 6,2 | 10,4 |  | 16,4 | 20,7 | 26,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 2,5 |  | 3,2 | 4,0 | 6,0 | 10,0 |  | 15,8 | 19,9 | 25,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 2,4 |  | 3,0 | 3,8 | 5,8 | 9,6 |  | 15,2 | 19,1 | 24,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 2,3 |  | 2,9 | 3,7 | 5,6 | 9,3 |  | 14,8 | 18,6 | 23,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1 | 2,4 |  | 3,1 | 3,9 | 5,8 | 9,7 |  | 15,4 | 19,4 | 24,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2,2 |  | 2,8 | 3,5 | 5,4 | 8,9 |  | 14,1 | 17,8 | 22,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2,2 |  | 2,7 | 3,4 | 5,2 | 8,6 |  | 13,7 | 17,3 | 21,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 2,1 |  | 2,6 | 3,3 | 5,0 | 8,2 |  | 13,1 | 16,5 | 20,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 1,9 |  | 2,4 | 3,1 | 4,6 | 7,7 |  | 12,2 | 15,4 | 19,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 1,6 |  | 2,0 | 2,5 | 3,8 | 6,4 |  | 10,1 | 12,7 | 16,Î |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1 | 2,0 |  | 2,5 | 3,2 | 4,8 | 8,0 |  | 12,6 | 15,9 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1,8 |  | 2,3 | 2,9 | 4,4 | 7,3 |  | 11,6 | 14,6 | 18,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 1,8 |  | 2,2 | 2,8 | 4,2 | 7,0 |  | 11,2 | 14,1 | 17,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 1,5 |  | 1,9 | 2,4 | 3,7 | 6,1 |  | 9,7 | 12,2 | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 1,3 |  | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 5,1 |  | 8,0 | 10,1 | 12,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 1,1 |  | 1,3 | 1,7 | 2,6 | 4,3 |  | 6,7 | 8,5 | 10,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 1 | 1,6 |  | 2,1 | 2,6 | 3,9 | 6,5 |  | 10,3 | 13,0 | 16,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1,5 |  | 1.9 | 2,4 | 3,6 | 6,0 |  | 9,5 | 11,9 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 1,3 |  | 1,6 | 2,1 | 3,1 | 5,2 |  | 8,2 | 10,4 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 1,05 |  | 1,3 | 1,6 | 2,5 | 4,1 |  | 6,5 | 8,2 | 10,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | - |  | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 3,5 |  | 5,5 | 6,9 | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 1 | 1,3 |  | 1,7 | 2,1 | 3,2 | 5,3 |  | 8,4 | 10,6 | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1,1 |  | 1,4 | 1,7 | 2,6 | 4,4 |  | 7,0 | 8,8 | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | - |  | 1,1 | 1,4 | 2,2 | 3,6 |  | 5,7 | 7,2 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | - |  | - | 1,1 | 1,7 | 2,8 |  | 4,4 | 5,6 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | - |  | - | 1,0 | 1.4 | 2,4 |  | 3,8 | 4,8 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С.27

Окончание таблицы Б.1

| Темпера- | Прогно- | Серийное число трубы S/ номинальное давление PN* 10-5 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зирова-нный | 20/2.5 | 16/3,2 | 12,5/4 | 8,3/6 | 5/10 | 3,2/16 | 2,5/20 | 2/25 |  |  |  |  |  |  |  |
| тóðà,°ñ | срок åêñïëóà- | Стандартное отношение SDR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | òàöии, в годах | 41 | 33 | 26 | 17,6 | 11 | 7,4 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимое давление, 10 -5 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,6 | 4,3 | 6,7 | 8,5 | 10,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | - | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 3,1 | 4,8 | 6,1 | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | - | - | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | - | - | - | 1,2 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 1 | - | - | 1,1 | 1,7 | 2,8 | 4,43 | 5,6 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | - | - | - | 1,1 | 1,9 | 3,0 | 3,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 10 | - | - | - | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 3,2 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |

ДСТУ Б.В.2.7-93-2000 С.28

Приложение  Â

(îáязательное)

Äîïóñòèìые (ðасчетные) давления ïðîòî÷íîй âîäы äëÿ òðóá

иç ïîëиïðîïиëåíа ÏÏ-80 òèï Ç

Òàáëèöа В.1

| Темпера- | Прогно- | Серийное число трубы, S/ номинальное давление PN* 10-5 Па |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зируемый | 20/2,5 | 16/3,2 | 12,5/4 | 8,3/6 | 5/10 | 3,2/16 | 2.5/20 | 2/25 |
| тóðà,°ñ | срок åêñïëóà- тации | Стандартное отношение SDR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в годах | 41 | 33 | 26 | 17.6 | 11 | 7.4 | 6 | 5 |
|  |  | Допустимое давление, 10-5 Па |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ² | 4,4 | 5,6 | 7,0 | 10,6 | 17,6 | 27,8 | 35,0 | 44,2 |
|  | 5 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 10,0 | 16,6 | 26,4 | 33,2 | 41,8 |
|  | 10 | 4,0 | 5,1 | 6,4 | 9,7 | 16,1 | 25,5 | 32,1 | 40,4 |
|  | 25 | 3,9 | 4,9 | 6,2 | 9,4 | 15,6 | 24,7 | 31,1 | 39,1 |
|  | 50 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 9,1 | 15,2 | 24,0 | 30,3 | 38,1 |
|  | 100 | 3,7 | 4,7 | 5,9 | 8,9 | 14,8 | 23,4 | 29,5 | 37,1 |
| 20 | 1 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 9,0 | 15,0 | 23,8 | 30,0 | 37,8 |
|  | 5 | 3,5 | 4,5 | 5,6 | 8,5 | 14,1 | 22,3 | 28,1 | 35,4 |
|  | 10 | 3,4 | 4,3 | 5,5 | 8,2 | 13,7 | 21,7 | 27,3 | 34,4 |
|  | 25 | 3,3 | 4,2 | 5,3 | 8,0 | 13,3 | 21,1 | 26,5 | 33,4 |
|  | 50 | 3,2 | 4,1 | 5,1 | 7,8 | 12,9 | 20,4 | 25,7 | 32,4 |
|  | 100 | 3,1 | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 12,5 | 19,8 | 24,9 | 31,4 |
| 30 | 1 | 3,2 | 4,0 | 5,1 | 7,7 | 12,8 | 20,2 | 25,5 | 32,1 |
|  | 5 | 3,0 | 3,8 | 4,8 | 7,2 | 12,0 | 19,0 | 23,9 | 30,1 |
|  | 10 | 2,9 | 3,7 | 4,6 | 7,0 | 11,6 | 18,3 | 23,1 | 29,1 |
|  | 25 | 2,8 | 3,5 | 4,4 | 6,7 | 11,2 | 17,7 | 22,3 | 28,1 |
|  | 50 | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 6,6 | 10,9 | 17,3 | 21,8 | 27,4 |
|  | 100 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 6,4 | 10,6 | 16,9 | 21,2 | 26,4 |
| 40 | 1 | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 6,5 | 10,8 | 17,1 | 21,5 | 27,1 |
|  | 5 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 6,1 | 10,1 | 16,0 | 20,2 | 25,4 |
|  | 10 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 5,9 | 9,8 | 15,6 | 18,6 | 24,7 |
|  | 25 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 5,7 | 9,4 | 15,0 | 18,8 | 23,7 |
|  | 50 | 2,3 | 2,9 | 3,7 | 5,5 | 9,2 | 14,5 | 18,3 | 23,1 |
|  | 100 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 5,4 | 8,0 | 14,1 | 17,8 | 22,4 |
| 50 | 1 | 2,3 | 2,9 | 3,7 | 5,5 | 9,2 | 14,5 | 18,3 | 23,1 |
|  | 5 | 2,1 | 2,7 | 3,4 | 6,1 | 8,5 | 13,5 | 17,0 | 21,4 |
|  | 10 | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 5,0 | 8,2 | 13,1 | 16,5 | 20,7 |
|  | 25 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,8 | 8,0 | 12,6 | 15,9 | 20,0 |
|  | 50 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 4,6 | 7,7 | 12,2 | 16,4 | 18,4 |
|  | 100 | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 4,5 | 7,4 | 11,8 | 14,9 | 18,7 |
| 60 | 1 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 4,6 | 7,7 | 12,2 | 15,4 | 19,4 |
|  | 5 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 4,3 | 7,2 | 11,4 | 14,3 | 18,0 |
|  | 10 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 4,2 | 6,9 | 11,0 | 13,8 | 17,4 |
|  | 25 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 4,0 | 6,7 | 10,5 | 13,3 | 16,7 |
|  | 50 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,8 | 6,4 | 10,1 | 12,7 | 16,0 |
| 70 | 1 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,9 | 6,5 | 10,3 | 13,0 | 16,4 |
|  | 5 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 3,6 | 6,0 | 9,5 | 11,9 | 15,0 |
|  | 10 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 3,5 | 5,9 | 9,3 | 11,7 | 14,7 |
|  | 25 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 5,1 | 8,0 | 10,1 | 12,7 |
|  | 50 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,6 | 4,3 | 6,7 | 8,5 | 10,7 |

ДСТУ Б. В.2.7-93-2000 С.29

Окончание таблицы  В.1

| Темпера- | Прогно- | Серийное число трубы, S/ номинальное давление PN* 10-5 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зируемый | 20/2,5 | 16/3,2 | 12,5/4 | 8,3/6 | 5/10 | 3,2/16 | 2.5/20 | 2/25 |  |  |  |  |  |  |  |
| тóðà,°ñ | срок åêñïëóà- тации | Стандартное отношение SDR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в годах | 41 | 33 | 26 | 17.6 | 11 | 7.4 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимое давление, 10-5 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 1 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 3,3 | 5,5 | 8,6 | 10,9 | 13,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 11,2 | 1,5 | 1,9 | 2,9 | 4,8 | 7,6 | 9,6 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 4,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | - | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 3,2 | 5,1 | 6,4 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 1 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 3,9 | 6,1 | 7,7 | 9,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | - | - | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 10 | - | - | - | 1,3 | 2,1 | 3,4 | 4,2 | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |

ДСТУ Б В.2.7-93-2000 С.33

Ïðèëîæåíèå Æ

(îáÿçàòåëüíîå)

Êîýôôèöèåíò çàïàñà ïðî÷íîñòè Ñ

Êîýôôèöèåíò çàïàñà ïðî÷íîñòè Ñ ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü â äîêóìåíòàöèè íà ïðèìåíåíèå òðóá. Ìèíèìàëüíûå çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòà çàïàñà ïðî÷íîñòè, ó÷èòûâàþùèå ñâîéñòâà ÏÏ-100 òèï 1, ÏÏ-80 òèï 2 è ÏÏ-80 òèï 3, ïðèâåäåíû â òàáëèöå Æ.1. Ïîñêîëüêó ñ ïîíèæåíèåì òåìïåðàòóðû ó ÏÏ-100 òèï 1 ðàñòåò óäàðíàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü, çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòà çàïàñà ïðî÷íîñòè ïðèâåäåíû â òàáëèöå Æ.1 â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû Ò°Ñ.

Òàáëèöà Æ. 1

|  | Температура ТоС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ìàòåðèàë | 10-40°Ñ | 40-60°Ñ | Сâûøå 60°Ñ |
|  | Коэффициент запаса прочности С |  |  |
| ÏÏ-100 òèï 1 | 1,6 | 1,4 | 1,25 |
| ÏÏ-80 òèï 2 |  |  |  |
| ÏÏ-80 òèï 3 |  | 1,25 |  |

ÄÑÒÓ Á Â.2.7-93-2000 Ñ.34

Ïðèëîæåíèå Ê

(îáÿçàòåëüíîå)

Êîäû ÄÊÏÏ

Òàáëèöà Ê. 1

| dn, ìì | Êîäû ÄÊÏÏ |
| --- | --- |
| 10 -1600 | 25.21.21.550 |

ÄÑÒÓ Á Â.2.7-93-2000 Ñ.35

Ïðèëîæåíèå Ë

(îáÿçàòåëüíîå)

Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ êîíòðîëüíûõ îáðàçöîâ âíåøíåãî âèäà

Ë.1 Êîíòðîëüíûé îáðàçåö (îáðàçåö-ýòàëîí) - ýòî îòðåçîê òðóáû äëèíîé 500±10 ìì ñ íàíåñåííîé íà åãî ïîâåðõíîñòü ìàðêèðîâêîé, óòâåðæäåííûé êàê ïðåäñòàâèòåëü äëÿ ñðàâíåíèÿ ñ íèì èçãîòîâëåííûõ òðóá ïî âíåøíåìó âèäó ïî 5.1 è äðóãèì ïðèçíàêàì, êîòîðûå îïðåäåëÿþò îðãàíî-ëåïòè÷åñêèìè ìåòîäàìè.

Ë.2 Â êà÷åñòâå êîíòðîëüíîãî óòâåðæäàþò îáðàçåö èç óñòàíîâî÷íîé ïàðòèè òðóá ïðè èõ ïîñòàíîâêå íà ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÄÑÒÓ Á À.3.1-6.

Ë.Ç Êàæäûé êîíòðîëüíûé îáðàçåö ñíàáæàþò çàïëîìáèðîâàííûì ÿðëûêîì, êîòîðûé ïðèêðåïëÿþò ê îáðàçöó, è òåõíè÷åñêèì îïèñàíèåì.

Â ÿðëûêå óêàçûâàþò óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå òðóáû, íàèìåíîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ è èíôîðìàöèþ îá óòâåðæäåíèè êîíòðîëüíîãî îáðàçöà, à òàêæå ãðàôó óòâåðæäåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì-èçãîòîâèòåëåì è ãðàôó ñîãëàñîâàíèÿ ñ ðàçðàáîò÷èêîì äàííîãî ñòàíäàðòà èëè àêðåäèòèðîâàííûì ïî ñîîòâåòñòâóþùåé îòðàñëè â ñèñòåìå ÓêðÑÅÏÐÎ îðãàíîì ñåðòèôèêàöèè. Ãðàôà óòâåðæäåíèÿ è ãðàôà ñîãëàñîâàíèÿ ïîäòâåðæäàþòñÿ êðóãëûìè ïå÷àòÿìè ñ äàòàìè ïîäïèñàíèÿ.

Â òåõíè÷åñêîì îïèñàíèè ñîäåðæèòñÿ èíôîðìàöèÿ î êîíòðîëüíîì îáðàçöå, ïðåäïðèÿòèè-èçãîòîâèòåëå, âíåøíåì âèäå ïîâåðõíîñòè òðóáû, à òàêæå äîïóñòèìûå äåôåêòû è ïîâðåæäåíèÿ. Òåõíè÷åñêîå îïèñàíèå óòâåðæäàåò ðàçðàáîò÷èê äàííîãî ñòàíäàðòà èëè àêðåäèòèðîâàííûé îðãàí ñåðòèôèêàöèè.

Ë.4 Êîíòðîëüíûå îáðàçöû îôîðìëÿþòñÿ äëÿ êàæäîãî äèàìåòðà òðóá êàæäîãî öâåòà èñõîäíîãî ñûðüÿ. Ñðîê äåéñòâèÿ êîíòðîëüíîãî îáðàçöà íå óñòàíàâëèâàåòñÿ. Íåîáõîäèìîñòü ïîâòîðíîãî èçãîòîâëåíèÿ êîíòðîëüíîãî îáðàçöà ïðåäïðèÿòèå-èçãîòîâèòåëü ñîãëàñîâûâàåò ñ ðàçðàáîò÷èêîì äàííîãî ñòàíäàðòà èëè îðãàíîì ñåðòèôèêàöèè.

Ë.5 Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âõîäíîãî êîíòðîëÿ òðóá ó ïîòðåáèòåëÿ ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ðàáî÷èå êîíòðîëüíûå îáðàçöû, ÿâëÿþùèåñÿ êîïèÿìè îñíîâíîãî êîíòðîëüíîãî îáðàçöà èëè åãî ÷àñòè. Ïðàâèëüíîñòü êîïèè ïîäòâåðæäàåò ïðåäïðèÿòèå-èçãîòîâèòåëü.

Ë. 6 Ïðè èçìåíåíèè ïîêàçàòåëåé èëè èõ çíà÷åíèé, ïðèâîäèìûõ â òàáëèöå 5 è ïî 5.1 äàííîãî ñòàíäàðòà, êîíòðîëüíûå îáðàçöû ïîäëåæàò ïåðåóòâåðæäåíèþ.

Ë. 7 Êîíòðîëüíûå îáðàçöû õðàíÿòñÿ íà ïðåäïðèÿòèè-èçãîòîâèòåëå.