СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП 3.03.01-87

В этот документ внесены изменения N1 утвержденные приказом

Госстроя Украины N23 от 30 января 1998г.

Введено в действие на территории Украины с 1 апреля 1998года.

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 1996

УДК 692 (083.74)

СНиП  3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции /Минстрой

России. - М.: ГУП ЦПП, 1996. - 192 с.

РАЗРАБОТАНЫ   ЦНИИОМТП   Госстроя СССР (д-р техн. наук

В.Д.Топчий, кандидаты техн. наук Ш.Л.Мачабели, Р.А. Каграманов,

Б.В. Жадановский, Ю.Б. Чирков, В.В. Шишкин, Н.И. Евдокимов,

В.П. Колодий, Л.Н. Карнаухова, И.И.Шаров;д-р техн. наук К.И.

Башлай; А.Г. Прозоровский); НИИЖБ Госстроя СССР (д-р техн. наук

Б.А. Крылов; кандидаты техн. наук О.С.Иванова, Е.Н. Малинский

Р.К. Житкевич, Б.П. Горячев, А.В. Лагойда, Н.К.Розенталь, Н.Ф.

Шестеркина, А.М.Фридман; д-р техн. наук В.В.Жуков); ВНИПИПром-

стальконструкцией Минмонтажспецстроя СССР (Б.Я. Мойжес, Б.Б. Ру-

банович), ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР (д-р техн.наук Л.М.

Ковальчук; кандидаты техн. наук В.А. Камейко, И.П. Прео-

браженская; Л.М. Ломова); ЦНИИПроектстальконструкцией Госст-

роя СССР (Б.Н. Малинин, канд. техн. наук В.Г. Кравченко); ВНИИ

Монтажспецстроем Минмонтажспецстроя СССР (Г.А. Ритчик); ЦНИИЭП

жилища Госкомархитектуры (С.Б. Виленский) с участием Донецкого

Промстройниипроекта, Красноярского Промстройниипроекта

Госстроя СССР; Горьковского инженерно-строительного института

им. Чкалова Государственного комитета СССР по народному

образованию; ВНИИГ им. Веденеева и Оргэнергостроя Мин-

энерго СССР; ЦНИИС Минтрансстроя СССР; института Аэропроек

Министерства гражданской авиации СССР; НИИМосстроя  Мосгорис-

полкома.

ВНЕСЕНЫ  ЦНИИОМТП  Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ   К УТВЕРЖДЕНИЮ   Управлением стандартизации и

технических норм в строительстве Госстроя СССР (А.И.Голышев,

В.В. Баконин, Д.И. Прокофьев).

С введением в действие СНиП  3.03.01-87 "Несущие и огражда-

ющие конструкции" утрачивают силу:

глава СНиП III-15-76 "Бетонные и железобетонные конструкции

монолитные";

СН 383-67 "Указания по производству и приемке работ при со-

оружении железобетонных резервуаров для нефти и нефтепродуктов";

глава СНиП III-16-80 "Бетонные и железобетонные конструкции

сборные";

СН 420-71 "Указания по герметизации стыков при монтаже строи-

тельных конструкций";

глава СНиП III-18-75 "Металлические конструкции" в части мон-

тажа конструкций";

пункт 11 Изменений и дополнений главы СНиП III-18-75 "Метал-

лические конструкции", утвержденных постановлением Госстроя

СССР от 19 апреля 1978 г. N 60;

глава СНиП III-17-78 "Каменные конструкции";

глава СНиП III-19-76 "Деревянные конструкции"

СН 393-78 "Инструкция по сварке соединений арматуры и заклад-

ных деталей железобетонных конструкций";

При пользовании нормативным документом следует учитывать ут-

вержденные изменения строительных норм и правил и государствен-

ных стандартов, публикуемые в журнале "Бюллетень строительной

техники" и информационном указателе "Государственные стандарты"

Госстандарта России.

ISBN 5-88111-089-7                Минстрой России, ГП ЦПП, 1996

-----------------------------------------------------------------

|               |Строительные нормы и правила | СНиП 3.03.01-87 |

|               |-----------------------------|    Взамен       |

|Государственный|                             |  СНиП III-15-76;|

|строительный   |                             |  СН 383-67;     |

|комитет СССР   |   Несущие и ограждающие     |  СНиП III-16-80;|

|(Госстрой СССР)|       конструкции           |  СН 420-71;     |

|               |                             |  СНиП III-18-75;|

|               |                             |  СНиП III-17-78;|

|               |                             |  СНиП III-19-76;|

|               |                             |  СН 393-78      |

-----------------------------------------------------------------

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы и правила распространяются на производ-

ство и приемку работ, выполняемых при строительстве и реконст-

рукции предприятий, зданий и сооружений, во всех отраслях народ-

ного хозяйства:

при возведении монолитных бетонных и железобетонных конструк-

ций из тяжелого, особо тяжелого, на пористых заполнителях, жаро-

стойкого и щелочестойкого бетона, при производстве работ по тор-

кретированию и подводному бетонированию;

при изготовлении сборных бетонных и железобетонных конструкций

в условиях строительной площадки;

при монтаже сборных железобетонных, стальных, деревянных кон-

струкций и конструкций из легких эффективных материалов;

при сварке монтажных соединений строительных стальных и желе-

зобетонных конструкций, соединений арматуры и закладных изделий

монолитных железобетонных конструкций;

при производстве работ по возведению каменных  и армокаменных

конструкций из керамического и силикатного кирпича, керамичес-

ких,силикатных, природных и бетонных камней, кирпичных и керами-

ческих панелей и блоков, бетонных блоков.

Требования настоящих правил надлежит учитывать при проектиро-

вании конструкций зданий и сооружений.

1.2. Указанные в п. 1.1 работы надлежит выполнять в соответст-

вии с проектом, а также соблюдать требования соответствующих

стандартов,

-----------------------------------------------------------------

|               |         Утверждены           |    Срок        |

|   Внесены     |       постановлением         |  введения      |

|  ЦНИИОМТП     |Государственного строительного|  в действие    |

| Госстроя СССР |          комитета СССР       |  1 июля 1988г. |

|               | от 4 декабря 1987 г. N 280   |                |

-----------------------------------------------------------------

Издание официальное

строительных норм и правил по организации  строительного  произ-

водства и технике безопасности в строительстве, правил  пожарной

безопасности при  производстве  строительно-монтажных  работ,  а

также требования органов государственного надзора.

1.3. При возведении специальных сооружений - автомобильных до-

рог. мостов, труб, тоннелей, метрополитенов, аэродромов,  гидро-

технических, мелиоративных и других сооружений, а также при воз-

ведении,зданий и сооружений на вечномерзлых и просадочных  грун-

тах, подрабатываемых территориях и в сейсмических районах надле-

жит дополнительно руководствоваться  требованиями  соответствую-

щих нормативно-технических документов.

1.4. Работы по возведению зданий и сооружений следует произво-

Стр.2 СНиП 3.03.01-87

дить по утвержденному проекту производства работ (ППР), в  кото-

ром наряду с общими требованиями  СНиП  3.01.01-85  должны  быть

предусмотрены: последовательность установки конструкций;  мероп-

риятия, обеспечивающие требуемую точность  установки;  простран-

ственную  неизменяемость  конструкций  в  процессе  их  укрупни-

тельной сборки и установки в проектное  положение;  устойчивость

конструкций и частей здания (сооружения) в процессе  возведения;

степень укрупнения конструкций и безопасные условия труда.

Совмещенный монтаж конструкций и оборудования следует произво-

дить по ППР, содержащему порядок совмещения работ, взаимоувязан-

ные схемы монтажных ярусов и зон, графики подъемов конструкций и

оборудования.

В необходимых случаях в составе ППР  должны  быть  разработаны

дополнительные технические требования, направленные  на  повыше-

ние строительной технологичности возводимых  конструкций,  кото-

рые должны быть в установленном порядке согласованы с  организа-

цией - разработчиком проекта и внесены в исполнительные  рабочие

чертежи.

1.5. Данные о производстве  строительно-монтажных  работ  сле-

дует ежедневно вносить в журналы работ по  монтажу  строительных

конструкций (обязательное приложение 1), сварочных работ (обяза-

тельное приложение 2), антикоррозионной защиты сварных  соедине-

ний (обязательное приложение 3), замоноличивания монтажных  сты-

ков и узлов (обязательное приложение 4) ,  выполнения  монтажных

соединений на болтах с контролируемым  натяжением  (обязательное

приложение 5), а также фиксировать по ходу  монтажа  конструкций

их положение на геодезических исполнительных схемах.

1.6. Конструкции, изделия и материалы, применяемые при  возве-

дении бетонных, железобетонных, стальных, деревянных и  каменных

конструкций, должны отвечать требованиям  соответствующих  стан-

дартов, технических условий и рабочих чертежей.

В случае приемки от изготовителя элементов сборных конструкций (из-

делий) с отпускной прочностью бетона ниже установленных рабочими че-

ртежами требований относительно его класса или марки по прочности

подрядчик должен обеспечить необходимые условия для последующего

твердения этого бетона и подтвердить результатами его испытаний факт

достижения прочности в проектном возрасте.

1.7. Перевозку и временное складирование конструкций (изделий)

в зоне монтажа следует выполнять в соответствии  с  требованиями

государственных стандартов на эти конструкции (изделия),  а  для

нестандартизированных конструкций (изделий) соблюдать требования:

конструкции должны находиться, как правило, в положении,  соот-

ветствующем проектному (балки, фермы, плиты, панели стен и

т.п.), а при невозможности выполнения этого условия - в  положе-

нии, удобном для транспортирования и передачи в монтаж (колонны,

лестничные марши и т.п.) при условии обеспечения их прочности;

конструкции должны опираться на инвентарные подкладки  и  прок-

ладки прямоугольного сечения, располагаемые в местах,  указанных

в проекте; толщина прокладок должна быть не менее 30 мм и не ме-

нее чем на 20 мм превышать высоту строповочных петель  и  других

выступающих частей  конструкций;  при  многоярусной  погрузке  и

складировании однотипных конструкций подкладки и прокладки  дол-

жны располагаться на одной  вертикали  по  линии  подъемных  ус-

тройств (петель, отверстий) либо в других  местах,  указанных  в

рабочих чертежах;

конструкции должны быть надежно закреплены для предохранения от

опрокидывания, продольного и поперечного смещения, взаимных уда-

ров друг о друга или о конструкции транспортных средств; крепле-

ния должны обеспечивать возможность выгрузки каждого элемента  с

транспортных средств без нарушения устойчивости остальных;

офактуренные поверхности необходимо защищать от  повреждения  и

СНиП 3.03.01-87 Стр.3

загрязнения;

выпуски арматуры и выступающие детали должны быть  предохранены

от повреждения; заводская маркировка должна быть доступной для

осмотра;

мелкие детали для монтажных соединений  следует  прикреплять  к

отправочным элементам или отправлять одновременно с конструкция-

ми в таре,снабженной бирками с указанием марок деталей и их чис-

ла; эти детали следует хранить под навесом;

крепежные изделия следует хранить в закрытом помещении, рассор-

тированными по видам и маркам,болты и гайки - по классам прочности

и диаметрам, а высокопрочные болты, гайки и шайбы - и по партиям.

1.8. Конструкции при складировании следует сортировать по  мар-

кам и укладывать с учетом очередности монтажа.

1.9. Запрещается перемещение любых конструкций волоком.

1.10. Для обеспечения сохранности  деревянных  конструкций  при

транспортировании и хранении следует применять  инвентарные  ус-

тройства (ложементы, хомуты, контейнеры, мягкие стропы) с  уста-

новкой в местах опирания и соприкосновения конструкций с  метал-

лическими деталями мягких прокладок и подкладок, а также предох-

ранять их от воздействия солнечной радиации,  попеременного  ув-

лажнения и высушивания.

1.11. Сборные конструкции следует устанавливать, как правило, с

транспортных средств или стендов укрупнения.

1.12. Перед подъемом каждого монтажного элемента необходимо

проверить:

соответствие его проектной марке;

состояние закладных изделий и установочных рисок, отсутствие

грязи, снега, наледи, повреждений отделки, грунтовки и окраски;

наличие на рабочем месте необходимых соединительных деталей и

вспомогательных материалов;

правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств;

а также оснастить в соответствии с ППР  средствами  подмащива-

ния, лестницами и ограждениями.

1.13. Строповку монтируемых элементов надлежит  производить  в

местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их  подъем  и

подачу к месту установки в положении, близком к проектному.  При

необходимости изменения мест строповки они должны быть  согласо-

ваны с организацией - разработчиком рабочих чертежей.

Запрещается строповка конструкций  в  произвольных  местах,  а

также за выпуски арматуры.

Схемы строповки укрупненных плоских и пространственных  блоков

должны обеспечивать при подъеме  их  прочность,  устойчивость  и

неизменяемость геометрических размеров и форм.

1.14. Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без  рыв-

ков, раскачивания и вращения, как правило, с  применением  оття-

жек.  При  подъеме  вертикально  расположенных  конструкций  ис-

пользуют одну оттяжку,горизонтальных элементов и блоков - не ме-

нее двух.

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на  высоту

20-30 см, затем, после проверки надежности  строповки,  произво-

дить дальнейший подъем.

1.15. При установке монтажных элементов должны быть обеспечены:

устойчивость и неизменяемость их положения на всех стадиях монтажа;

безопасность производства работ;

точность их положения с помощью  постоянного геодезического контроля;

прочность монтажных соединений.

1.16. Конструкции следует устанавливать в проектное  положение

по принятым ориентирам (рискам, штырям, упорам, граням и т. п.).

Конструкции, имеющие специальные закладные или  другие  фикси-

рующие устройства, надлежит устанавливать по этим устройствам.

1.17. Устанавливаемые монтажные элементы до расстроповки  дол-

Стр.4 СНиП 3.03.01-87

жны быть надежно закреплены.

1.18. До окончания выверки и надежного (временного или  проек-

тного) закрепления установленного элемента не  допускается  опи-

рать на него вышележащие конструкции,  если  такое  опирание  не

предусмотрено ППР.

1.19. При отсутствии в рабочих чертежах  специальных  требова-

ний предельные отклонения совмещения ориентиров (граней или  ри-

сок) при установке сборных  элементов,  а  также  отклонения  от

проектного положения  законченных  монтажом  (возведением)  кон-

струкций не должны превышать значений,  приведенных  в  соответ-

ствующих разделах настоящих норм и правил.

Отклонения на установку монтажных элементов,  положение  кото-

рых может измениться в процессе  их  постоянного  закрепления  и

нагружения последующими конструкциями, должны назначаться в  ППР

с таким расчетом, чтобы они  не  превышали  предельных  значений

после завершения всех монтажных работ. В случае отсутствия в ППР

специальных указаний величина отклонения элементов при  установ-

ке не должна превышать 0,4 предельного отклонения на приемку.

1.20. Использование установленных конструкций  для  прикрепле-

ния к ним грузовых полиспастов, отводных блоков и других  грузо-

подъемных приспособлений допускается только в  случаях,  предус-

мотренных ППР и согласованных при необходимости с  организацией,

выполнившей рабочие чертежи конструкций.

1.21. Монтаж конструкций зданий (сооружений) следует начинать,

как правило, с пространственно-устойчивой части: связевой  ячей-

ки, ядра жесткости и т. п.

Монтаж конструкций зданий и сооружений  большой  протяженности

или высоты следует производить пространственно-устойчивыми  сек-

циями (пролеты, ярусы, этажи, температурные блоки и т.д.)

1.22. Производственный контроль качества строительно-монтажных

работ надлежит осуществлять в соответствии со СНиП 3.01.01-85.

При приемочном контроле должна быть представлена следующая до-

кументация:

исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступле-

ниями, допущенными предприятием - изготовителем конструкций, а

также монтажной организацией, согласованными с проектными орга-

низациями - разработчиками чертежей, и документы об их согласо-

вании;

заводские технические паспорта на стальные, железобетонные и

деревянные конструкции;

документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество ма-

териалов, примененных при производстве строительно-монтажных ра-

бот;

акты освидетельствования скрытых работ;

акты промежуточной приемки ответственных конструкций;

исполнительные геодезические схемы положения конструкций;

журналы работ;

документы о контроле качества сварных соединений;

акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены допол-

нительными правилами настоящих норм и правил или рабочими черте-

жами);

другие документы, указанные в дополнительных правилах или  ра-

бочих чертежах.

1.23. Допускается в проектах при  соответствующем  обосновании

назначать требования к точности параметров,  объемам  и  методам

контроля, отличающиеся от предусмотренных настоящими  правилами.

При этом точность геометрических параметров конструкций  следует

назначать на основе расчета точности по ГОСТ 21780-83.

СНиП 3.03.01-87 Стр.5

2. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БЕТОНОВ

2.1. Выбор цементов для приготовления бетонных смесей  следует

производить в соответствии с настоящими  правилами  (рекомендуе-

мое приложение 6) и  ГОСТ  23464-79.  Приемку  цементов  следует

производить по ГОСТ 22236- 85, транспортирование и хранение  це-

ментов - по ГОСТ 22237-85 и СНиП 3.09.01-85.

2.2. Заполнители для бетонов применяются фракционированными  и

мытыми. Запрещается применять природную смесь песка и гравия без

рассева на фракции (обязательное приложение 7). При  выборе  за-

полнителей для бетонов следует применять  преимущественно  мате-

риалы из местного сырья. Для получения  требуемых  технологичес-

ких свойств бетонных смесей и эксплуатационных  свойств  бетонов

следует применять химические добавки или их  комплексы  в  соот-

ветствии с обязательным приложением 7 и  рекомендуемым  приложе-

нием 8.

БЕТОННЫЕ СМЕСИ

2.3. Дозирование компонентов бетонных смесей следует  произво-

дить по массе. Допускается дозирование по объему  воды  добавок,

вводимых в бетонную смесь в виде водных  растворов.  Соотношение

компонентов определяется для каждой партии цемента и  заполните-

лей, при приготовлении бетона требуемой прочности и подвижности.

Дозировку компонентов следует корректировать в  процессе  приго-

товления бетонной смеси с  учетом  данных  контроля  показателей

свойств цемента, влажности, гранулометрии заполнителей и контро-

ля прочности.

2.4. Порядок загрузки компонентов, продолжительность перемеши-

вания бетонной смеси должны быть установлены для конкретных  ма-

териалов и условий применяемого  бетоносмесительного  оборудова-

ния путем оценки подвижности, однородности и прочности бетона  в

конкретном замесе. При введении отрезков волокнистых  материалов

(фибр) следует предусматривать такой способ их  введения,  чтобы

они не образовывали комков и неоднородностей.

При приготовлении бетонной смеси по раздельной технологии надле-

жит соблюдать следующий порядок:

в работающий скоростной смеситель дозируется вода, часть песка,

тонкомолотый  минеральный наполнитель (в случае его применения)

и цемент, где все перемешивается;

полученную смесь подают в бетоносмеситель, предварительно заг-

руженный оставшейся частью заполнителей и воды, и еще раз все

перемешивают.

2.5. Транспортирование и подачу бетонных смесей  следует  осу-

ществлять специализированными средствами, обеспечивающими сохра-

нение заданных свойств бетонной смеси. Запрещается добавлять во-

ду на месте укладки бетонной смеси для увеличения ее подвижности.

2.6. Состав бетонной смеси,  приготовление,  правила  приемки,

методы контроля и транспортмрование должны соответствовать  ГОСТ

7473-85.

2.7. Требования к составу, приготовлению  и  транспортированию

бетонных смесей приведены в табл. 1.

Стр.6 СНиП 3.03.01-87

Таблица 1

-------------------------------------------------------------------

|                        |                      |Контроль (метод, |

|    Параметр            |  Величина параметра  |объем, вид реги- |

|                        |                      |страции)         |

|-----------------------------------------------------------------|

|1.Число фракций крупного|                      |Измерительный    |

| заполнителя при круп-  |                      |по ГОСТ 10260-   |

| ности зерен, мм:       |                      |82, журнал работ |

|   до 40                |   Не менее двух      |                 |

|   св. 40               |   Не менее трех      |                 |

|                        |                      |                 |

|2. Наибольшая  крупность|                      |    То же        |

| заполнителей для:      |                      |                 |

|    железобетонных кон- |Не более 2/3 наимень- |                 |

|    струкций            |шего расстояния между |                 |

|                        |стержнями арматуры    |                 |

|    плит                |Не более 1/2 толщины  |                 |

|                        |       плиты          |                 |

|    тонкостенных конст- |Не более 1/3-1/2 тол- |                 |

|    рукций              |   щины изделия       |                 |

|    при   перекачивании |Не более 0,33 внутрен-|                 |

|    бетононасосом:      |него диаметра трубо-  |                 |

|                        |   провода            |                 |

|     в том  числе зерен |Не более 15% по массе |                 |

|     наибольшего   раз- |                      |                 |

|     мера  лещадной  и  |                      |                 |

|     игловатой форм     |                      |                 |

|                        |                      |                 |

|при перекачивании по    |                      |Измерительный    |

|бетоноводам содержа-    |                      |по ГОСТ 8736-85, |

|ние песка крупностью    |                      |журнал работ     |

|менее,мм:               |                      |                 |

| 0,14                   |           5-7%       |                 |

| 0,3                    |          15-20%      |                 |

-------------------------------------------------------------------

УКЛАДКА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

2.8. Перед бетонированием скальные основания, горизонтальные и

наклонные бетонные поверхности рабочих швов должны быть  очищены

от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной  пленки  и  др.

Непосредственно перед укладкой бетонной смеси  очищенные  повер-

хности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха.

2.9. Все конструкции и их  элементы,  закрываемые  в  процессе

последующего производства работ (подготовленные  основания  кон-

струкций, арматура, закладные изделия и  др.)  ,  а  также  пра-

вильность установки и закрепления опалубки и  поддерживающих  ее

элементов должны быть приняты в соответствии со СНиП 3.01.01-85.

2.10. Бетонные смеси следует укладывать  в  бетонируемые  кон-

струкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов,

с последовательным направлением укладки в одну сторону  во  всех

слоях.

2.11. При уплотнении бетонной смеси  не  допускается  опирание

вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и  другие  эле-

менты крепления опалубки. Глубина погружения глубинного вибрато-

ра в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его  в  ранее

уложенный слой на 5-10 см. Шаг перестановки  глубинных  вибрато-

ров не должен превышать полуторного радиуса их действия,  повер-

хностных вибраторов - должен обеспечивать перекрытие на  100  мм

площадкой вибратора границы уже провибрированного участка.

СНиП 3.03.01-87 Стр.7

2.12. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до на-

чала схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность  пе-

рерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образова-

ния рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. Вер-

хний уровень уложенной бетонной смеси должен быть  на  50-70  мм

ниже верха щитов опалубки.

2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетон-

ной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси  бетони-

руемых колонн и балок, поверхности плит  и  стен.  Возобновление

бетонирования  допускается  производить  по  достижении  бетоном

прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проек-

тной организацией допускается устраивать при бетонировании:

колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и

подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей

колонн;

балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами - на

20- 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии

в плите вутов - на отметке низа вута плиты;

плоских плит - в любом месте параллельно меньшей стороне пли-

ты;

ребристых перекрытий - в направлении, параллельном второсте-

пенным балкам;

отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок, в на-

правлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах

двух средних четвертей пролета прогонов и плит;

массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехничес-

ких сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и

конструкций - в местах, указанных в проектах.

2.14. Требования к укладке  и уплотнению бетонных смесей даны в

табл. 2.

Таблица  2

------------------------------------------------------------------

|                         |                     |Контроль (метод,|

|    Параметр             | Величина параметра  |объем, вид реги-|

|                         |                     |страции)        |

|----------------------------------------------------------------|

|                         |                     |                |

|1.Прочность поверхностей |  Не менее, МПа:     |Измерительный по|

|  бетонных оснований при |                     |ГОСТ 10180- 78, |

|  очистке от цементной   |                     |ГОСТ 18105-86,  |

|  пленки:                |                     |ГОСТ 22690.0-77,|

|   водной   и  воздушной |        0,3          |журнал работ    |

|   струей                |                     |                |

|   механической металли- |        1,5          |                |

|   ческой щеткой         |                     |                |

|   гидропескоструйной    |        5,0          |                |

|   или механической фре- |                     |                |

|   зой                   |                     |                |

|2.Высота свободного сбра-|  Не более, м:       |Измерительный, 2|

|  сывания бетонной смеси |                     |раза в смену,   |

|  в опалубку конструкций:|                     |журнал работ    |

|    колонн               |        5,0          |                |

|    перекрытий           |        1,0          |                |

|    стен                 |        4,5          |                |

|    неармированных       |        6,0          |                |

|    конструкций          |                     |                |

|                         |                     |                |

------------------------------------------------------------------

Стр.8 СНиП  3.03.01-87

Продолжение табл. 2

------------------------------------------------------------------

|                         |                     |Контроль (метод,|

|    Параметр             | Величина параметра  |объем, вид реги-|

|                         |                     |страции)        |

|----------------------------------------------------------------|

|    слабоармированных    |       4,5           |                |

|    подземных конструкций|                     |                |

|    в сухих и связных    |                     |                |

|    грунтах              |                     |                |

|    густоармированных    |       3,0           |                |

|                         |                     |                |

|3.Толщина   укладываемых |                     |Измерительный, 2|

|  слоев бетонной смеси:  |                     |раза в смену,   |

|   при уплотнении  смеси | На 5-10 см меньше   |журнал работ    |

|   тяжелыми   подвесными | длины рабочей части |                |

|   вертикально располо-  |   вибратора         |                |

|   женными вибраторами   |                     |                |

|   при уплотнении  смеси |Не более вертикальной|                |

|   подвесными вибратора- | проекции длины рабо-|                |

|   ми,расположенными под | чей части вибратора |                |

|   углом к вертикали (до |                     |                |

|   30 гр.)               |                     |                |

|   при уплотнении  смеси | Не более 1,25 длины |                |

|   ручными   глубинными  | рабочей части вибра-|                |

|   вибраторами           |        тора         |                |

|   при уплотнении  смеси |    Не более, см:    |                |

|   поверхностными вибра- |                     |                |

|   торами в конструкциях:|                     |                |

|     неармированных      |       40            |                |

|     с одиночной армату- |       25            |                |

|     рой                 |                     |                |

|     с двойной    "      |       12            |                |

------------------------------------------------------------------

ВЫДЕРЖИВАНИЕ И УХОД ЗА БЕТОНОМ

2.15. В начальный период твердения бетон необходимо защищать от

попадания атмосферных осадков или потерь  влаги,  в  последующем

поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий,

обеспечивающих нарастание его прочности.

2.16. Мероприятия по уходу за бетоном, порядок и сроки их  про-

ведения, контроль за их выполнением и сроки распалубки конструк-

ций должны устанавливаться ППР.

2.17. Движение людей по забетонированным конструкциям  и  уста-

новка опалубки вышележащих конструкций допускаются после  дости-

жения бетоном прочности не менее 1,5 МПа.

ИСПЫТАНИЕ  БЕТОНА ПРИ ПРИЕМКЕ  КОНСТРУКЦИЙ

2.18. Прочность,  морозостойкость,  плотность,  водонепроницае-

мость, деформативность, а также другие  показатели,  установлен-

ные проектом, следует определять согласно требованиям  действую-

щих государственных стандартов.

БЕТОНЫ  НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ

2.19. Бетоны должны удовлетворять требованиям ГОСТ 25820-83.

2.20. Материалы для бетонов следует выбирать в  соответствии  с

СНиП 3.03.01-87 Стр.9

обязательным приложением 7, а химические добавки - с рекомендуе-

мым приложением 8.

2.21. Подбор состава бетона следует производить в  соответствии

с ГОСТ 27006-86.

2.22. Бетонные смеси, их  приготовление,  доставка,  укладка  и

уход за бетоном должны отвечать требованиям ГОСТ 7473-85.

2.23. Основные показатели качества бетонной смеси и бетона дол-

жны контролироваться в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

-------------------------------------------------------------------

|                         |                     | Контроль        |

|Параметр                 |  Величина параметра | (метод, объем,  |

|                         |                     | вид регистрации)|

|-----------------------------------------------------------------|

|1.Расслоение, не более   |    6 %              |Измерительный по |

|                         |                     |ГОСТ 10181.4-81, |

|                         |                     |2 раза в смену,  |

|                         |                     |журнал  работ    |

|                         |                     |                 |

|2.Прочность бетона (в мо-|                     |Измерительный по |

|  мент  распалубки кон-  |                     |ГОСТ  10180-78 и |

|  струкций), не ниже:    |                     |ГОСТ  18105-86,  |

|    теплоизоляционного   |  0,5 МПа            |не менее одного  |

|    конструкционно-      |  1,5 МПа            |раза на весь     |

|    теплоизоляционного   |                     |объем распалуб-  |

|    армированного        |3,5 МПа, но не ме-   |ки, журнал работ |

|                         |нее 50%  проект-     |                 |

|                         |ной прочности        |                 |

|    предварительно на-   |14,0 МПа, но не ме-  |                 |

|    пряженного           |нее 70%  проект-     |                 |

|                         |ной прочности        |                 |

|                         |                     |                 |

-------------------------------------------------------------------

КИСЛОТОСТОЙКИЕ И ЩЕЛОЧЕСТОЙКИЕ БЕТОНЫ

2.24 Кислотостойкие и щелочестойкие бетоны должны  соответство-

вать требованиям ГОСТ 25192-82. Составы кислотостойких бетонов и

требования к материалам приведены в табл. 4

Таблица  4

------------------------------------------------------------------

|   Материал           |  Количество      | Требования к материа-|

|                      |                  |         лам          |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Вяжущее  -  жидкое |                  |                      |

| стекло;              |                  |                      |

|    натриевое         |Не менее 280 кг/м3|1,38-1,42 (удельная   |

|                      |(9-11 % по массе) |масса) с кремнеземис- |

|                      |                  |тым модулем 2,5-2,8   |

|    калиевое          |        -         |1,26-1,36 (удельная   |

|                      |                  |масса) с кремнеземис- |

|                      |                  |тым модулем 2,5-3,5   |

|2.Инициатор твердения |От 25 до 40 кг/м3 |Содержание чистого    |

| - кремнефтористый    | (1,3-2% по массе)|вещества не менее 93%,|

------------------------------------------------------------------

Стр.10 СНиП  3.03.01-87

Продолжение табл. 4

-------------------------------------------------------------------

|   Материал           |  Количество      | Требования к материа- |

|                      |                  |         лам           |

|-----------------------------------------------------------------|

|  натрий:             |                  |влажность не более 2%, |

|                      |                  |тонкость помола, соот- |

|                      |                  |ветствующая остатку не |

|                      |                  |более 5% на сите N 008 |

|                      |                  |                       |

| в том числе для бето-|                  |                       |

|   на:                |8-10%  массы нат- |                       |

|      кислотостойкого |риевого жидкого   |                       |

|      (КБ)            |стекла            |                       |

|      кислотоводостой-|18-20%   массы    |                       |

|      кого (КВБ)      |натриевого  жид-  |                       |

|                      |кого стекла или   |                       |

|                      |15% массы калие-  |                       |

|                      |вого    жидкого   |                       |

|                      |стекла            |                       |

|                      |                  |                       |

|3. Тонкомолотые  на-  | В   1,3-1,5 раза |Кислотостойкость не    |

| полнители - андезито-|больше   расхода  |ниже 96%, тонкость     |

| вая, диабазовая или  |жидкого   стекла  |помола, соответствую-  |

| базальтовая мука     | (12-16%)         |щая остатку не более   |

|                      |                  |10% на сите N 0315,    |

|                      |                  |влажность не более 2%  |

|                      |                  |                       |

|4.Мелкий заполнитель- |В  2 раза больше  |Кислотостойкость не    |

|  кварцевый песок     |расхода жидкого   |ниже 96%, влажность не |

|                      |стекла (24-26 %)  |более 1%. Предел проч- |

|                      |                  |ности пород, из кото-  |

|5.Крупный заполнитель-|В 4 раза больше   |рых получается песок и |

| щебень  из  андезита,|расхода жидкого   |щебень, должен быть не |

| бештаунита,  кварца, |стекла (48-50%)   |ниже 60 МПа. Запреща-  |

| кварцита,   фельзита,|                  |ется применение запол- |

| гранита, кислотостой-|                  |нителей из карбонатных |

| кой керамики         |                  |пород (известняков,    |

|                      |                  |доломитов), заполните- |

|                      |                  |ли не должны содержать |

|                      |                  |металлических включе-  |

|                      |                  |ний                    |

-------------------------------------------------------------------

2.25. Приготовление бетонных смесей на жидком  стекле  следует

осуществлять в следующем порядке. Предварительно в закрытом сме-

сителе в сухом виде перемешивают просеянные через сито N 03 ини-

циатор твердения, наполнитель и другие порошкообразные компонен-

ты. Жидкое стекло перемешивают с модифицирующими добавками. Вна-

чале в смеситель загружают щебень всех фракций и песок, затем  -

смесь порошкообразных материалов и перемешивают в течение 1 мин,

затем добавляют жидкое стекло и перемешивают 1-2 мин. В гравита-

ционных смесителях время перемешивания сухих материалов увеличи-

вают до 2 мин, а после загрузки всех компонентов - до 3 мин. До-

бавление в готовую смесь жидкого стекла или воды не допускается.

Жизнеспособность бетонной смеси - не более 50 мин при 20 гр.С, с

повышением температуры она уменьшается. Требования к  подвижнос-

ти бетонных смесей приведены в табл. 5.

2.26. Транспортирование, укладку и  уплотнение  бетонной  смеси

следует производить при температуре воздуха не ниже  10  гр.С  в

СНиП 3.03.01-87 Стр.11

сроки, не превышающие ее жизнеспособности. Укладку надлежит вес-

ти непрерывно. При устройстве рабочего шва  поверхность  затвер-

девшего  кислотоупорного  бетона  насекается,  обеспыливается  и

грунтуется жидким стеклом.

2.27. Влажность поверхности бетона или кирпича, защищаемых кис-

лотоупорным бетоном, должна быть не более 5 % по массе, на  глу-

бине до 10 мм.

2.28. Поверхность железобетонных конструкций из бетона на  пор-

тландцементе перед укладкой на них кислотостойкого  бетона  дол-

жна быть подготовлена в соответствии с  указаниями  проекта  или

обработана горячим раствором кремнефтористого магния (3-5%-  ный

раствор с температурой

Таблица  5

-------------------------------------------------------------------

|                        |                     |     Контроль     |

|   Параметр             | Величина параметра  | (метод, объем,   |

|                        |                     | вид регистрации) |

|-----------------------------------------------------------------|

|Подвижность   бетонных  |                     |Измерительный по  |

|смесей в зависимости от |                     |ГОСТ 10181.1-81,  |

|области применения кис- |                     |журнал работ      |

|лотостойкого бетона для:|                     |                  |

|                        |                     |                  |

| полов,  неармирован-   |Осадка конуса 0-1 см,|                  |

| ных  конструкций, фу-  |жесткость З0-50 с    |                  |

| теровки емкостей, ап-  |                     |                  |

| паратов                |                     |                  |

|                        |                     |                  |

| конструкций с редким   |Осадка конуса 3-5 см,|                  |

| армированием  толщи-   |жесткость 20-25 с    |                  |

| ной свыше 10мм         |                     |                  |

|                        |                     |                  |

| густоармированных      |Осадка конуса 6-8 см,|                  |

| тонкостенных  конст-   |жесткость 5-10 с     |                  |

| рукций                 |                     |                  |

-------------------------------------------------------------------

60 гр.С) или щавелевой кислоты (6-10 %-ный раствор или  прогрун-

тована полиизоцианатом или 50%-ным  раствором  полиизоцианата  в

ацетоне.

2.29. Бетонную смесь на жидком стекле следует уплотнять вибри-

рованием каждого слоя толщиной не более 200 мм в течение 1-2 мин.

2.30. Твердение бетона в течение 28 сут должно происходить при

температуре не ниже 15 гр.С. Допускается просушивание с  помощью

воздушных калориферов при температуре 60-80 гр.С в  течение  су-

ток. Скорость подъема температуры - не более 20-30 гр.С/ч.

2.31. Кислотонепроницаемость кислотостойкого бетона  обеспечи-

вается введением в состав бетона полимерных добавок  3-5%  массы

жидкого стекла: фурилового спирта, фурфурола, фуритола, ацетоно-

формальдегидной смолы АЦФ-ЗМ, тетрафурфурилового эфира ортокрем-

невой кислоты ТФС, компаунда из фурилового  спирта  с  фенолфор-

мальдегидной смолой ФРВ-1 или ФРВ-4.

2.32. Водостойкость кислотостойкого бетона обеспечивается  вве-

дением в состав бетона тонкомолотых добавок,  содержащих  актив-

ный кремнезем (диатомит, трепел, аэросил,  кремень,  халцедон  и

др.), 5-10% массы  жидкого  стекла  или  полимерных  добавок  до

10-12% массы жидкого стекла: полиизоцианата,  карбамидной  смолы

КФЖ или  КФМТ,  кремнийорганической  гидрофобизирующей  жидкости

Стр.12 СНиП  3.03.01-87

ГКЖ-10 или ГКЖ-11, эмульсии парафина.

2.33. Защитные свойства кислотостойкого бетона по отношению  к

стальной арматуре обеспечиваются введением в состав бетона инги-

биторов коррозии 0,1-0,3% массы жидкого  стекла:  окись  свинца,

комплексная добавка катапина и сульфонола, фенилантранилата нат-

рия.

2.34. Распалубка конструкций и  последующая  обработка  бетона

допускаются при достижении бетоном 70 % проектной прочности.

2.35. Повышение химической стойкости конструкций из  кислотос-

тойкого бетона обеспечивается двукратной обработкой  поверхности

раствором серной кислоты 25-40%-ной концентрации.

2.36. Материалы для щелочестойких  бетонов,  контактирующих  с

растворами щелочей при температуре до 50 гр.С, должны удовлетво-

рять требованиям ГОСТ 10178-85. Не допускается применение цемен-

тов с активными минеральными добавками. Содержание гранулирован-

ных или электротермофосфорных шлаков должно быть не менее  10  и

не более 20%. Содержание минерала С3А в портландцементе и шлако-

портландцементе не должно превышать 8%. Применение глиноземисто-

го вяжущего запрещено.

2.37. Мелкий заполнитель (песок)  для  щелочестойкого  бетона,

эксплуатируемого при температуре до 30 гр.С, следует применять в

соответствии с требованиями ГОСТ 10268-80, выше 30 гр.С  -  сле-

дует применять дробленый из щелочестойких  пород  -  известняка,

доломита, магнезита и т.п. Крупный заполнитель (щебень) для  ще-

лочестойких бетонов, эксплуатируемых при температуре до 30 гр.С,

следует применять из плотных изверженных пород - гранита, диаба-

за, базальта и др.

2.38. Щебень для щелочестойких  бетонов,  эксплуатируемых  при

температуре выше 30 гр.С, следует применять из плотных карбонат-

ных осадочных или метаморфических пород - известняка,  доломита,

магнезита и т.п. Водонасыщение щебня должно быть не более 5%.

ЖАРОСТОЙКИЕ БЕТОНЫ

2.39. Материалы для приготовления обычного  бетона,  эксплуати-

руемого при температуре до 200 гр.С, и жаростойкого бетона  сле-

дует применять в соответствии с рекомендуемым  приложением  6  и

обязательным приложением 7.

2.40. Дозирование материалов, приготовление  и  транспортирова-

ние  бетонных  смесей  должно  удовлетворять  требованиям   ГОСТ

7473-85 и ГОСТ 20910-82.

2.41. Увеличение подвижности бетонных смесей для обычных  бето-

нов, эксплуатируемых при температуре до 200 гр.С, допускается за

счет применения пластификаторов и суперпластификаторов.

2.42. Применение химических ускорителей  твердения  в  бетонах,

эксплуатируемых при температуре выше 150 гр.С, не допускается.

2.43. Бетонные смеси следует укладывать при температуре не ни-

же 15 гр.С, и процесс этот должен быть непрерывным. Перерывы до-

пускаются в местах устройства рабочих  или  температурных  швов,

предусмотренных проектом.

2.44. Твердение бетонов на цементном вяжущем  должно  происхо-

дить в условиях, обеспечивающих  влажное  состояние  поверхности

бетона. Твердение бетонов на жидком стекле должно происходить  в

условиях воздушно-сухой среды. При твердении этих  бетонов  дол-

жна быть обеспечена хорошая вентиляция воздуха для удаления  па-

ров воды.

2.46. Сушку и разогрев жаростойкого  бетона  следует  произво-

дить согласно ППР.

СНиП 3.03.01-87 Стр.13

БЕТОНЫ ОСОБО ТЯЖЕЛЫЕ И ДЛЯ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ

2.46. Производство работ с применением особо тяжелых  бетонов

и бетонов для радиационной защиты надлежит осуществлять по обыч-

ной технологии. В случаях, когда обычные  способы  бетонирования

неприменимы из-за расслоения смеси, сложной конфигурации  соору-

жения, насыщенности арматурой, закладными деталями и  коммуника-

ционными проходками, следует применять метод раздельного бетони-

рования (способ  восходящего  раствора  или  способ  втапливания

крупного заполнителя в раствор). Выбор метода бетонирования дол-

жен определяться ППР.

2.47. Материалы, применяемые для бетонов радиационной защиты,

должны соответствовать требованиям проекта.

Содержание в бетоне материалов, имеющих высокую степень  пог-

лощения радиационного излучения (бор, водород, кадмий,  литий  и

др.), должно соответствовать проекту. Не допускается  применение

в бетонах добавок солей (хлористого кальция,  поваренной  соли),

вызывающих коррозию арматуры при облучении гамма-квантами и ней-

тронами.

2.48. Требования к гранулометрическому составу, физико-механи-

ческим характеристикам минеральных, рудных и  металлических  за-

полнителей должны соответствовать требованиям,  предъявляемым  к

заполнителям для тяжелого бетона. Металлические заполнители  пе-

ред употреблением должны быть обезжирены. На  металлических  за-

полнителях допускается наличие неотслаивающейся ржавчины.

2.49. В паспортах на материалы,  применяемые  для  изготовления

бетонов радиационной защиты, должны указываться  данные  полного

химического анализа этих материалов.

2.50. Производство работ с применением бетонов  на  металличес-

ких заполнителях допускается только при положительных температу-

рах окружающего воздуха.

2.51. При укладке бетонных смесей запрещается  применение  лен-

точных и вибрационных транспортеров,  вибробункеров,  виброхобо-

тов, сбрасывание особо тяжелой бетонной смеси допускается с  вы-

соты не более 1 м.

2.52. Испытания бетона следует производить в соответствии с п.

2.18.

ПРОИЗВОДСТВО БЕТОННЫХ РАБОТ

ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОЗДУХА

2.5З. Настоящие правила выполняются в период производства  бе-

тонных работ при ожидаемой среднесуточной температуре  наружного

воздуха ниже 5 гр.С и минимальной суточной  температуре  ниже  0

гр.С.

2.54. Приготовление бетонной смеси следует производить в обог-

реваемых бетоносмесительных установках, применяя подогретую  во-

ду, оттаянные или подогретые заполнители, обеспечивающие получе-

ние бетонной смеси с температурой не ниже требуемой по  расчету.

Допускается применение неотогретых сухих заполнителей, не содер-

жащих наледи на зернах и смерзшихся комьев. При  этом  продолжи-

тельность перемешивания бетонной смеси должна быть увеличена  не

менее чем на 25% по сравнению с летними условиями.

2.55. Способы и средства  транспортирования  должны  обеспечи-

вать предотвращение снижения  температуры  бетонной  смеси  ниже

требуемой по расчету.

2.56. Состояние основания, на  которое  укладывается  бетонная

смесь, а также температура основания и способ укладки должны ис-

ключать возможность замерзания смеси в зоне контакта  с  основа-

нием. При выдерживании бетона в конструкции методом термоса, при

Стр.14 СНиП  3.03.01-87

предварительном разогреве бетонной смеси, а также  при  примене-

нии бетона с противоморозными добавками  допускается  укладывать

смесь на неотогретое непучинистое основание  или  старый  бетон,

если по расчету в зоне контакта на протяжении расчетного  перио-

да выдерживания бетона не произойдет его замерзания. При  темпе-

ратуре воздуха ниже минус 10 гр.С бетонирование  густоармирован-

ных конструкций с арматурой диаметром больше 24 мм, арматурой из

жестких прокатных профилей или с крупными металлическими заклад-

ными частями следует выполнять с предварительным  отогревом  ме-

талла до положительной  температуры  или  местным  вибрированием

смеси в приарматурной и опалубочной зонах, за  исключением  слу-

чаев укладки предварительно разогретых бетонных смесей (при тем-

пературе смеси выше 45 гр.С). Продолжительность вибрирования бе-

тонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25% по  срав-

нению с летними условиями.

2.57. При бетонировании элементов каркасных и рамных конструк-

ций в сооружениях с жестким сопряжением узлов (опор) необходи-

мость устройства разрывов в пролетах в зависимости от температу-

ры тепловой обработки, с учетом возникающих температурных напря-

жений, следует согласовывать с проектной организацией. Неопалуб-

ленные поверхности конструкций следует укрывать паро- и  теплои-

золяционными материалами непосредственно по окончании  бетониро-

вания.

Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть  ук-

рыты или утеплены на высоту (длину) не менее чем 0,5 м.

2.58. Перед укладкой бетонной (растворной)  смеси  поверхности

полостей стыков сборных  железобетонных  элементов  должны  быть

очищены от снега и наледи.

2.59. Бетонирование конструкций на вечномерзлых  грунтах  сле-

дует производить в соответствии со СНиП II-18-76.

Ускорение твердения бетона при бетонировании монолитных  буро-

набивных свай и замоноличивании буроопускных  следует  достигать

путем введения в бетонную смесь комплексных противоморозных  до-

бавок, не снижающих прочность смерзания  бетона  с  вечномерзлым

грунтом.

2.60. Выбор способа выдерживания бетона при зимнем бетонирова-

нии монолитных конструкций следует производить в соответствии  с

рекомендуемым приложением 9.

2.61. Контроль прочности бетона следует осуществлять, как пра-

вило, испытанием образцов, изготовленных у места укладки  бетон-

ной смеси. Образцы, хранящиеся на морозе, перед испытанием  над-

лежит выдерживать 2-4 ч при температуре 15-20 гр.С.

Допускается контроль прочности производить по температуре  бе-

тона в процессе его выдерживания.

2.62. Требования к производству работ при отрицательных темпе-

ратурах воздуха установлены в табл. 6

Таблица   6

------------------------------------------------------------------

|                                  |            |    Контроль    |

|      Параметр                    |  Величина  | (метод, объем, |

|                                  | параметра  |  вид регистра- |

|                                  |            |     ции)       |

|----------------------------------------------------------------|

|                                  |            |                |

|1. Прочность бетона монолитных    |            |Измерительный по|

|   и сборно-монолитных конструк-  |            |ГОСТ 18105-86,  |

|   ций  к моменту замерзания:     |            |журнал  работ   |

------------------------------------------------------------------

СНиП 3.03.01-87 Стр.15

Продолжение табл. 6

------------------------------------------------------------------

|                                  |            |    Контроль    |

|      Параметр                    |  Величина  | (метод, объем, |

|                                  | параметра  |  вид регистра- |

|                                  |            |     ции)       |

|----------------------------------------------------------------|

|   для бетона без противоморозных |            |                |

|   добавок:                       |            |                |

|    конструкций, эксплуатирующихся| Не менее   |                |

|    внутри зданий, фундаментов под| 5 МПа      |                |

|    оборудование, не подвергающих-|            |                |

|    ся динамическим  воздействиям,|            |                |

|    подземных конструкций         |            |                |

|                                  |            |                |

|   конструкций, подвергающихся ат-| Не менее, %|                |

|   мосферным воздействиям в про-  | проектной  |                |

|   цессе эксплуатации, для класса:| прочности: |                |

|      В7,5-В10                    |    50      |                |

|      В12,5-В25                   |    40      |                |

|      В30 и выше                  |    30      |                |

|   конструкций, подвергающихся по |    70      |                |

|   окончании выдерживания перемен-|            |                |

|   ному замораживанию  и оттаива- |            |                |

|   нию в водонасыщенном состоянии |            |                |

|   или расположенных в зоне сезон-|            |                |

|   ного оттаивания вечномерзлых   |            |                |

|   грунтов при условии введения в |            |                |

|   бетон воздхововлекающих  или   |            |                |

|   газообраэующих ПАВ             |            |                |

|   в преднапряженных конструкци-  |    80      |                |

|   ях                             |            |                |

|для бетона с противоморозными до- |К  моменту  |                |

|бавками                           |охлаждения  |                |

|                                  |бетона до   |                |

|                                  |температуры,|                |

|                                  |на которую  |                |

|                                  |рассчитано  |                |

|                                  |количество  |                |

|                                  |добавок, не |                |

|                                  |менее 20%   |                |

|                                  |проектной   |                |              | нос

|                                  |прочности   |                |

|2.Загружение конструкций расчет-  | Не    менее|      -         |

|  ной нагруэкой допускается после |100 % про-  |                |

|  достижения бетоном прочности    |ектной      |                |

|3.Температура воды и бетонной     |            | Измеритель-    |

|  смеси на выходе из смесителя,   |            | ный, 2 раза в  |

|  приготовленной:                 |            | смену, журнал  |

|   на  портландцементе, шлакопорт-|Воды не бо- | работ          |

|   ландцементе, пуццолановом порт-|лее 70 гр.С,|                |

|   ландцементе марок ниже М600    |смеси не бо-|                |

|                                  |лее З5 гр.С |                |

|                                  |            |                |

|   на быстротвердеющем портландце-|Воды не бо- |                |

|   менте и портландцементе марки  |лее 60 гр.С,|                |

|   М600 и выше                    |смеси не бо-|                |

|                                  |лее 30 гр.С |                |

------------------------------------------------------------------

Стр.16 СНиП  3.03.01-87

Продолжение табл. 6

------------------------------------------------------------------

|                                  |             |    Контроль   |

|      Параметр                    |  Величина   | (метод, объем,|

|                                  | параметра   |  вид регистра-|

|                                  |             |     ции)      |

|----------------------------------------------------------------|

|   на глиноземистом портландце-   | Воды не бо- |               |

|   менте                          | лее 40 гр.С,|               |

|                                  | смеси не бо-|               |

|                                  | лее 25 гр.С |               |

|4.Температура бетонной смеси, уло-|             |Измеритель-    |

|  женной в опалубку, к началу вы- |             |ный, в местах, |

|  держивания или термообработки:  |             |определенных   |

|      при методе термоса          |Устанавлива- |ППР, журнал    |

|                                  |ется  расче- |работ          |

|                                  |том, но не   |               |

|                                  |ниже 5 гр.С  |               |

|     с противоморозными добавками |Не менее чем |               |

|                                  |на 5 гр.С вы-|               |

|                                  |ше температу-|               |

|                                  |ры замерзания|               |

|                                  |раствора за- |               |

|                                  |творения     |               |

|     при тепловой обработке       |Не ниже 0 гр.|               |

|                                  |С            |               |

|5.Температура в процессе выдержи- |Определяется |При  термооб-  |

|  вания и тепловой обработки для  |расчетом, но |работке   -    |

|  бетона на:                      |не выше,гр.С:|через каждые   |

|      портландцементе             |    80       |2 ч  в период  |

|      шлакопортландцементе        |    90       |подъема темпе- |

|                                  |             |ратуры или  в  |

|                                  |             |первые сутки.  |

|                                  |             |В   последую-  |

|                                  |             |щие трое суток |

|                                  |             |и без термооб- |

|                                  |             |работки -  не  |

|                                  |             |реже 2 раз  в  |

|                                  |             |смену. В  ос-  |

|                                  |             |тальное время  |

|                                  |             |выдерживания-  |

|                                  |             |один раз в сут-|

|                                  |             |ки             |

|                                  |             |               |

|6.Скорость подъема температуры при|             |Измеритель-    |

| тепловой обработке бетона:       |             |ный,через каж- |

|                                  |             |дые 2 ч, жур-  |

| для конструкций с модулем поверх-|Не более,    |нал работ      |

| ности:                           |гр.С/ч:      |               |

|                                  |             |               |

|                                  |             |               |

|   до 4                           |   5         |               |

|   от 5 до 10                     |  10         |               |

|   св. 10                         |  15         |               |

| для стыков                       |  20         |               |

|                                  |             |               |

|7.Скорость остывания бетона по    |             |Измеритель-    |

| окончании тепловой обработки для |             |ный, журнал    |

| конструкций с модулем поверх-    |             |работ          |

| ности:                           |             |               |

------------------------------------------------------------------

СНиП 3.03.01-87 Стр.17

Продолжение табл. 6

------------------------------------------------------------------

|                                  |             |    Контроль   |

|      Параметр                    |  Величина   | (метод, объем,|

|                                  | параметра   |  вид регистра-|

|                                  |             |     ции)      |

|----------------------------------------------------------------|

|                                  |             |               |

|      до 4                        |Определяется |               |

|                                  |расчетом     |               |

|      от 5 до 10                  |Не    более  |               |

|                                  |5 гр.С/ч     |               |

|      св. 10                      |Не    более  |               |

|                                  |10 гр.С/ч    |               |

|                                  |             |               |

|8.Разность температур наружных    |             | То же         |

|  слоев бетона и воздуха при рас- |             |               |

|  палубке с коэффициентом армиро- |             |               |

|  вания до 1%, до 3% и более 3%   |             |               |

|  должна быть соответственно для  |             |               |

|  конструкций с модулем поверх-   |             |               |

|  ности:                          |             |               |

|                                  |             |               |

|      от 2 до 5                   |Не более 20, |               |

|                                  |30,40 гр.С   |               |

|      св. 5                       |Не более 30, |               |

|                                  |40, 50 гр.С  |               |

------------------------------------------------------------------

ПРОИЗВОДСТВО  БЕТОННЫХ  РАБОТ                                 ПРИ

2.63. При производстве бетонных работ при температуре  возду-

ха выше 25 гр.С и относительной влажности менее 50 % должны при-

меняться быстротвердеющие портландцементы, марка которых  должна

превышать марочную прочность бетона не менее чем в 1,5 раза. Для

бетонов класса В22,5 и выше допускается применять цементы,  мар-

ка которых превышает марочную прочность бетона менее чем  в  1,5

раза при условии применения пластифицированных  портландцементов

или введения пластифицирующих добавок.

Не допускается применение пуццоланового портландцемента, шла-

копортландцемента ниже М400 и глиноземистого цемента для бетони-

рования надземных конструкций, за исключением  случаев,  предус-

мотренных проектом. Цементы не должны обладать ложным  схватыва-

нием, иметь температуру выше 50 гр.С, нормальная густота  цемен-

тного теста не должна превышать 27%.

2.64. Температура бетонной смеси при  бетонировании  конструк-

ций с модулем поверхности более  3  не  должна  превышать  30-35

гр.С, а для массивных конструкций с  модулем  поверхности  менее

3 - 20 гр.С.

2.65. При появлении на поверхности  уложенного  бетона  трещин

вследствие пластической усадки допускается его повторное  повер-

хностное вибрирование не позднее чем через 0,5-1 ч после оконча-

ния его укладки.

2.66. Уход за свежеуложенным бетоном  следует  начинать  сразу

после окончания укладки бетонной смеси и осуществлять до  дости-

жения, как правило, 70% проектной прочности, а при соответствую-

щем обосновании - 50%.

Свежеуложенная бетонная смесь в начальный период ухода  должна

Стр.18 СНиП  3.03.01-87

быть защищена от обезвоживания.

При достижении бетоном прочности 0,5 МПа последующий  уход  за

ним должен заключаться в обеспечении влажного  состояния  повер-

хности путем устройства влагоемкого покрытия и  его  увлажнения,

выдерживания открытых поверхностей бетона под слоем воды, непре-

рывного распыления влаги над поверхностью конструкций. При  этом

периодический полив водой открытых поверхностей  твердеющих  бе-

тонных и железобетонных конструкций не допускается.

2.67. Для интенсификации твердения  бетона  следует  использо-

вать солнечную радиацию путем укрытия конструкцией рулонным  или

листовым светопрозрачным влагонепроницаемым  материалом,  покры-

тия их пленкообразующими составами или укладывать бетонную смесь

с температурой 50-60 гр.С.

2.68. Во избежание возможного возникновения  термонапряженного

состояния в монолитных конструкциях при прямом воздействии  сол-

нечных лучей свежеуложенный бетон следует защищать саморазрушаю-

щимися полимерными пенами, инвентарными  тепловлагоизоляционными

покрытиями, полимерной пленкой с коэффициентом  отражения  более

50 % или любым другим теплоизоляционным материалом.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ БЕТОНИРОВАНИЯ

2.69. Исходя из конкретных инженерно-геологических и производ-

ственных условий в соответствии с проектом допускается  примене-

ние следующих специальных методов бетонирования:

вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) ;

восходящего раствора (ВР);

инъекционного;

вибронагнетательного;

укладки бетонной смеси  бункерами;

втрамбовывания бетонной смеси;

напорного бетонирования;

укатки бетонных смесей;

цементирования буросмесительным способом.

2.70. Метод ВПТ следует применять при возведении  заглубленных

конструкций при их глубине от  1,5  м  и  более;  при  этом  ис-

пользуют бетон проектного класса до В25.

2.71. Бетонирование методом ВР с заливкой наброски из  крупно-

го камня цементно-песчаным раствором следует применять  при  ук-

ладке под водой бетона на глубине до 20 м для получения прочнос-

ти бетона, соответствующей прочности бутовой кладки.

Метод ВР с заливкой наброски из щебня  цементно-песчаным  рас-

твором допускается применять на глубинах до 20 м для  возведения

конструкций из бетона класса до В25.

При глубине бетонирования от 20 до 50 м, а  также  при  ремон-

тных  работах  для  усиления  конструкций  и  восстановительного

строительства следует применять заливку щебеночного  заполнителя

цементным раствором без песка.

2.72. Инъекционный и вибронагнетательный методы следует приме-

нять для  бетонирования  подземных  конструкций  преимущественно

тонкостенных из бетона класса В25  на  заполнителе  максимальной

фракции 10-20 мм.

2.73. Метод укладки бетонной смеси  бункерами  следует  приме-

нять при бетонировании конструкций из бетона класса В20 на  глу-

бине более 20 м.

2.74. Бетонирование методом втрамбовывания бетонной смеси сле-

дует применять на глубине менее 1,5 м  для  конструкций  больших

площадей, бетонируемых до отметки, расположенной выше уровня во-

ды, при классе бетона до В25.

СНиП 3.03.01-87 Стр.19

2.75. Напорное бетонирование путем непрерывного нагнетания бе-

тонной смеси при избыточном давлении следует применять при  воз-

ведении подземных конструкций в обводненных  грунтах  и  сложных

гидрогеологических условиях при устройстве  подводных  конструк-

ций на глубине более 10 м и возведении ответственных сильноарми-

рованных конструкций, а также при повышенных требованиях  к  ка-

честву бетона.

2.76.Бетонирование путем укатки малоцементной  жесткой  бетон-

ной смеси следует применять для возведения  плоских  протяженных

конструкций из бетона класса до В20. Толщина  укатываемого  слоя

должна приниматься в пределах 20- 50 см.

2.77. Для устройства цементно-грунтовых  конструкций  нулевого

цикла при глубине заложения до 0,5 м  допускается  использование

буросмесительной технологии бетонирования путем смешивания  рас-

четного количества цемента, грунта и воды в скважине  с  помощью

бурового оборудования.

2.78. При подводном (в том числе под глинистым раствором)  бе-

тонировании необходимо обеспечивать:

изоляцию бетонной смеси от воды в процессе ее  транспортирова-

ния под воду и укладки  в  бетонируемую  конструкцию;

плотность опалубки (или другого ограждения) ;

непрерывность бетонирования в пределах элемента  (блока,  зах-

ватки);

контроль за состоянием опалубки (ограждения) в процессе уклад-

ки бетонной смеси (при необходимости силами водолазов либо с по-

мощью установок подводного телевидения).

2.79. Сроки распалубливания и загружения подводных бетонных  и

железобетонных конструкций должны устанавливаться  по  результа-

там испытания контрольных образцов, твердевших в условиях,  ана-

логичных условиям твердения бетона в конструкции.

2.80. Бетонирование способом ВПТ после аварийного перерыва до-

пускается возобновлять только при условии:

достижения бетоном в оболочке прочности 2,0-2,5 МПа;

удаления с поверхности подводного бетона шлама и слабого бетона;

обеспечения надежной связи вновь укладываемого бетона с затвер-

девшим бетоном (штрабы, анкеры и т. д.).

При бетонировании под глинистым раствором  перерывы  продолжи-

тельностью более срока схватывания бетонной смеси не  допускают-

ся; при превышении указанного  ограничения  конструкцию  следует

считать бракованной и не подлежащей ремонту с применением  мето-

да ВПТ.

2.81. При подаче бетонной смеси под воду бункерами  не  допус-

кается свободное сбрасывание смеси через слой воды, а также раз-

равнивание уложенного бетона горизонтальным перемещением бункера.

2.82. При бетонировании методом втрамбовывания бетонной смеси с

островка необходимо втрамбовывание вновь поступающих порций  бе-

тонной смеси производить не ближе 200-300 мм от уреза  воды,  не

допуская сплыва смеси поверх откоса в воду.

Надводная поверхность уложенной бетонной смеси на время схваты-

вания и твердения должна быть защищена от размыва  и  механичес-

ких повреждений.

2.83. При устройстве конструкций типа "стена в грунте" бетониро-

вание траншей следует выполнять секциями длиной не более 6  м  с

применением инвентарных межсекционных разделителей.

При наличии в траншее глинистого раствора  бетонирование  сек-

ции производится не позднее чем через 6 ч после заливки  раство-

ра в траншею;

Стр.20 СНиП  3.03.01-87

Таблица 7

-------------------------------------------------------------------

|                           |                     |   Контроль    |

|      Параметр             |         Величина    |(метод, объем, |

|                           |        параметра    | вид регистра- |

|                           |                     |    ции)       |

|-----------------------------------------------------------------|

|                           |                     |               |

|1. Подвижность бетонных    |                     |Измерительный  |

|   смесей при методе бе-   |                     |по ГОСТ 10181. |

|   тонирования:            |                     |1-81 (попар-   |

|     ВПТ без вибрации      |        16-20 см     |тионно),       |

|     ВПТ с вибрацией       |         6-10 "      |журнал работ   |

|     напорном              |        14-24 "      |               |

|     укладки бункерами     |         1-5  "      |               |

|     втрамбовывании        |         5-7  "      |               |

|                           |                     |               |

|2. Растворы при бетониро-  |                     |То же, по      |

| вании методом ВР:         |                     |ГОСТ 5802-86   |

|                           |                     |(попартионно), |

|     подвижность           |12-15 см по эталонном|журнал работ   |

|                           |конусу               |               |

|                           |                     |               |

|     водоотделение         | Не более 2,5%       |               |

|                           |                     |               |

|3. Заглубление трубопро-   |                     |Измерительный, |

|  вода    в   бетонную     |                     |постоянный     |

|  смесь при методе бето-   |                     |               |

|  нирования :              |                     |               |

|     всех подводных, кро-  |Не менее 0,8 м и не  |               |

|     ме напорного          |более 2 м            |               |

|     напорном              |Не менее 0,8 м. Мак- |               |

|                           |симальное заглубление|               |

|                           |принимается в зависи-|               |

|                           |мости от величины    |               |

|                           |давления нагнетатель-|               |

|                           |ного оборудования    |               |

-------------------------------------------------------------------

в противном случае следует заменить глинистый раствор с одновре-

менной выработкой шлама, осевшего на дно траншеи.

Арматурный каркас перед погружением в  глинистый  раствор  сле-

дует смачивать водой. Продолжительность  погружения  от  момента

опускания арматурного каркаса в глинистый раствор до момента на-

чала бетонирования секции не должна превышать 4 ч.

Расстояние от бетонолитной трубы до межсекционного  разделителя

следует принимать не более 1,5 м при толщине стены до 40 см и не

более 3 м при толщине стены более 40 см.

2.84. Требования к бетонным смесям при их укладке  специальными

методами приведены в табл. 7.

ПРОРЕЗКА ДЕФОРМАЦИОННЫХ  ШВОВ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  БОРОЗД, ПРОЕМОВ, ОТВЕРСТИЙ

И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ МОНОЛИТНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ

2.85. Инструмент для механической обработки следует выбирать в

зависимости от физико-механических свойств обрабатываемого бето-

на и железобетона с учетом требований, предъявляемых к  качеству

обработки действующим ГОСТом на алмазный инструмент, и  рекомен-

СНиП 3.03.01-87 Стр.21

дуемого приложения 10.

2.86. Охлаждение инструмента следует предусматривать водой под

давлением 0,15-0,2 МПа, для снижения энергоемкости обработки

- растворами поверхностно-активных веществ концентрации 0,01-1%.

2.87. Требования к режимам механической обработки бетона и же-

лезобетона приведены в табл. 8.

Таблица 8

-------------------------------------------------------------------

|                         |                   |      Контроль     |

|   Параметр              | Величина параметра|   (метод, объем,  |

|                         |                   |  вид регистрации) |

|-----------------------------------------------------------------|

|                         |                   |                   |

|1. Прочность бетона и же-|Не менее 50%       |Измерительный по   |

| лезобетона при  обра-   |проектной          |ГОСТ    18105-86   |

| ботке                   |                   |                   |

|                         |                   |                   |

|2. Окружная скорость ре- |                   |Измерительный, 2   |

| жущего    инструмента   |                   |раза в смену       |

| при  обработке бетона   |                   |                   |

| и  железобетона, м/с:   |                   |                   |

|    резанием             |     40-80         |                   |

|    сверлением           |       1-7         |                   |

|    фрезерованием        |     35-80         |                   |

|    шлифованием          |     25-45         |                   |

|                         |                   |                   |

|3. Расход охлаждающей    |                   | Измерительный, 2  |

| жидкости на 1 см кв.    |                   | раза в смену      |

| площади режущей поверх- |                   |                   |

| ности    инструмента,   |                   |                   |

| м куб./с, при:          |                   |                   |

|    резании              |     0,5-1,2       |                   |

|    сверлении            |     0,3-0,8       |                   |

|    фрезеровании         |       1-1,5       |                   |

|    шлифовании           |      1 -2,0       |                   |

-------------------------------------------------------------------

ЦЕМЕНТАЦИЯ ШВОВ

РАБОТЫ ПО ТОРКРЕТИРОВАНИЮ И УСТРОЙСТВУ НАБРЫЗГ-БЕТОНА

2.88. Для цементации усадочных, температурных, деформационных и

конструкционных швов следует применять  портландцемент  не  ниже

М400. При цементации швов с раскрытием менее 0,5  мм  используют

пластифицированные цементные растворы. До начала работ по цемен-

тации производится промывка и гидравлическое опробование шва для

определения его пропускной  способности  и  герметичности  карты

(шва).

2.89. Температура поверхности шва при цементации бетонного мас-

сива должна быть положительной. Для цементации швов при  отрица-

тельной температуре следует применять растворы с противоморозны-

ми добавками. Цементацию следует выполнять  до  поднятия  уровня

воды перед гидротехническим сооружением после  затухания  основ-

ной чести температурноусадочных деформаций.

2.90. Качество цементирования швов  проверяется:  обследованием

бетона посредством бурения контрольных скважин и  гидравлическо-

го опробования их и кернов, взятых из мест пересечения швов; за-

мером фильтрации воды через швы; ультразвуковыми испытаниями.

Стр.22 СНиП  3.03.01-87

2.91. Заполнители для торкретирования и устройства  набрызг-бе-

тона должны отвечать требованиям ГОСТ 10268-80.

Крупность заполнителей не должна  превышать  половины  толщины

каждого торкретируемого слоя и половины размера ячейки  арматур-

ных сеток.

2.92. Поверхность для торкретировния должна быть очищена,  про-

дута сжатым воздухом и промыта струей воды под давлением. Не до-

пускается наплывов по высоте более 1/2  толщины  торкретируемого

слоя. Устанавливаемая арматура должна быть зачищена и  закрепле-

на от смещения и колебаний.

2.93. Торкретирование производится в один или несколько  слоев

толщиной 3-5 мм по неармированной или  армированной  поверхности

согласно проекту.

2.94. При возведении ответственных конструкций контрольные об-

разцы следует вырезать  из  специально  заторкретированных  плит

размером не менее 50х50 см или из конструкций. Для  прочих  кон-

струкций контроль и оценка качества производятся  неразрушающими

методами.

АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ

2.95. Арматурная сталь  (стержневая,  проволочная)  и  сортовой

прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны  соответ-

ствовать проекту и требованиям соответствующих стандартов.  Рас-

членение пространственных крупногабаритных арматурных изделий, а

также замена предусмотренной проектом  арматурной  стали  должны

быть согласованы с заказчиком и проектной организацией.

2.96. Транспортирование и хранение арматурной стали следует вы-

полнять по ГОСТ 7566-81.

2.97. Заготовку стержней мерной длины из стержневой  и  прово-

лочной арматуры и изготовление ненапрягаемых арматурных  изделий

следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.09.01-85,

а изготовление несущих арматурных каркасов из  стержней  диамет-

ром более 32 мм прокатных профилей - согласно разд. 8.

2.98. Изготовление пространственных крупногабаритных  арматур-

ных изделий следует производить в сборочных кондукторах.

2.99. Заготовку  (резку,  сварку,  образование  анкерных   ус-

тройств), установку и натяжение напрягаемой арматуры следует вы-

полнять по проекту в соответствии со СНиП 3.09.01-85.

2.100. Монтаж арматурных конструкций следует производить преи-

мущественно из крупноразмерных блоков или унифицированных  сеток

заводского изготовления с обеспечением фиксации  защитного  слоя

согласно табл. 9.

2.101. Установку на арматурных конструкциях пешеходных,  тран-

спортных или монтажных устройств следует осуществлять в соответ-

ствии с ППР, по согласованию с проектной организацией.

2.102. Бессварочные соединения стержней  следует  производить:

стыковые - внахлестку или обжимными гильзами и винтовыми  муф-

тами с обеспечением равнопрочности стыка:

крестообразные - вязкой  отожженной  проволокой.   Допускается

применение специальных соединительных элементов (пластмассовых и

проволочных фиксаторов).

2.103. Стыковые и крестообразные  сварные  соединения  следует

выполнять по проекту в соответствии с ГОСТ 14098-85.

2.104. При устройстве арматурных  конструкций  следует  соблю-

дать требования табл. 9.

СНиП 3.03.01-87 Стр.23

Таблица 9

-------------------------------------------------------------------

|                         |                   |      Контроль     |

|   Параметр              |Величина параметра,|   (метод, объем,  |

|                         |       мм          |  вид регистрации) |

|-----------------------------------------------------------------|

|                         |                   |                   |

|1. Отклонение в расстоя- |                   | Технический ос-   |

| нии между  отдельно  ус-|                   | мотр  всех эле-   |

| тановленными рабочими   |                   | ментов, журнал    |

| стержнями для:          |                   | работ             |

|    колонн и балок       |плюс минус.10      |                   |

|    плит и стен фундамен-|плюс минус. 20     |                   |

|    тов                  |                   |                   |

|    массивных конструкций|плюс минус. 30     |                   |

|2.Отклонение в расстоянии|                   | То же             |

|  между рядами арматуры  |                   |                   |

|  для:                   |                   |                   |

|    плит и балок толщиной|плюс минус. 10     |                   |

|    до 1 м               |                   |                   |

|    конструкций толщиной |плюс минус. 20     |                   |

|    более 1 м            |                   |                   |

|3.Отклонение от проектной|                   |   "               |

|  толщины защитного слоя |                   |                   |

|  бетона не должно превы-|                   |                   |

|  шать:                  |                   |                   |

|    при толщине защитного|                   |                   |

|    слоя до 15 мм и ли-  |                   |                   |

|    нейных размерах попе-|                   |                   |

|    речного сечения конс-|                   |                   |

|    трукции, мм:         |                   |                   |

|     до 100              |        +4         |                   |

|     от 101 до 200       |        +5         |                   |

|   при толщине защитного |                   |                   |

|   слоя от 16 до 20 мм   |                   |                   |

|   включ. и линейных раз-|                   |                   |

|   мерах поперечного се- |                   |                   |

|   чения конструкций, мм:|                   |                   |

|     до 100              |     +4;  -3       |                   |

|     от 101 до 200       |     +8;  -3       |                   |

|     "  201 " 300        |     +10; -3       |                   |

|     св.З00              |     +15; -5       |                   |

|   при толщине защитного |                   |                   |

|   слоя свыше 20 мм и ли-|                   |                   |

|   нейных размерах попе- |                   |                   |

|   речного сечения конст-|                   |                   |

|   рукций, мм:           |                   |                   |

|     до 100              |     +4;  -5       |                   |

|     от 101 до 200       |     +8;  -5       |                   |

|     " 201 "300          |     +10; -5       |                   |

|     св.З00              |     +15; -5       |                   |

|                         |                   |                   |

-------------------------------------------------------------------

ОПАЛУБОЧНЫЕ  РАБОТЫ

2.105. Типы опалубок следует применять в соответствии  с  ГОСТ

23478-79. Нагрузки на опалубку следует рассчитывать  в  соответ-

Стр.24 СНиП  3.03.01-87

ствии с требованиями настоящих норм и правил (обязательное  при-

ложение 11).

2.106. Древесные, металлические, пластмассовые и другие  мате-

риалы для опалубки должны отвечать  требованиям  ГОСТ  23478-79;

деревянные клееные конструкции - ГОСТ 20850-84  или  ТУ;  фанера

ламинированная - ТУ 18-649-82; ткани пневматических  опалубок  -

утвержденным техническим условиям. Материалы несъемных  опалубок

должны удовлетворять требованиям проекта в зависимости  от  фун-

кционального назначения (облицовка, утеплитель, изоляция,  защи-

та от коррозии и т. д.). При использовании опалубки  в  качестве

облицовки она должна удовлетворять  требованиям  соответствующих

облицовочных поверхностей.

2.107. Комплектность определяется заказом потребителя.

2.108. Завод - изготовитель опалубки должен  производить  кот-

рольную сборку фрагмента на заводе. Схема фрагмента  определяет-

ся заказчиком по согласованию с заводом-изготовителем.

Испытания элементов опалубки и собранных фрагментов  на  проч-

ность и деформацию проводятся при изготовлении  первых  комплек-

тов опалубки, а также замене материалов  и  профилей.  Программу

испытаний разрабатывают организация - разработчик опалубки,  за-

водизготовитель и заказчик.

2.109. Установка и приемка опалубки, распалубливание  монолит-

ных конструкций, очистка и смазка производятся по ППР.

2.110. Допустимая прочность бетона при распалубке приведена  в

табл. 10.

При установке промежуточных опор в пролете перекрытия при час-

тичном или последовательном удалении опалубки  прочность  бетона

может быть снижена. В этом случае  прочность  бетона,  свободный

пролет перекрытия, число, место и способ установки опор  опреде-

ляются ППР и согласовываются с  проектной  организацией.  Снятие

всех типов опалубки следует производить  после  предварительного

отрыва от бетона.

Таблица    10

-------------------------------------------------------------------

|                    |                     |                      |

|  Параметр          |Величина параметра   |Контроль(метод,объем, |

|                    |                     |  вид регистрации)    |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. Точность изготов-|                     |                      |

| ления опалубки:    |                     |                      |

|  инвентарной       |По рабочим чертежам и|Технический осмотр,   |

|                    |техническим условиям | регистрационный      |

|                    |- не ниже H14; h14;  |                      |

|                    |плюс минус IT14/2 по |                      |

|                    |ГОСТ 25346-82 и ГОСТ |                      |

|                    |25347-82;  для формо-|                      |

|                    |образующих элементов |                      |

|                    |-h14                 |                      |

|                    |                     |                      |

|  пневматической    |По техническим усло- |                      |

|                    |виям                 |                      |

|                    |                     |                      |

|2. Уровень дефект-  |Не более 1,5% при    |Измерительный по      |

| ности              |нормальном уровне    |ГОСТ  18242-72        |

|                    |контроля             |                      |

|                    |                     |                      |

|3. Точность установ-|плюс минус IT16/2 по |Измерительный,всех    |

| ки  инвентарной    |ГОСТ 25346-82 и ГОСТ |элементов,            |

| опалубки:          |25347-82             |журнал работ          |

-------------------------------------------------------------------

СНиП 3.03.01-87 Стр.25

Продолжение табл.10

-------------------------------------------------------------------

|                    |                     |                      |

|  Параметр          |Величина параметра   |Контроль(метод,объем, |

|                    |                     |  вид регистрации)    |

|-----------------------------------------------------------------|

|в том числе:        |                     |                      |

| уникальных и спе-  |Определяется проектом|                      |

| циальных сооружений|                     |                      |

| малооборачиваемой и|По согласованию с за-|                      |

| (или) неинвентарной|казчиком может быть  |                      |

| при возведении кон-|ниже  IT16/2         |                      |

| струкций, к поверх-|                     |                      |

| ности которых не   |                     |                      |

| предъявляются тре- |                     |                      |

| бования точности   |                     |                      |

|                    |                     |                      |

|для конструкций, го-|Перепады поверхнос-  |                      |

|товых под окраску   |тей, в том числе сты-|                      |

|без шпатлевки       |ковых, не более 2 мм |                      |

|                    |                     |                      |

|для конструкций, го-| То же, не более 1 мм|                      |

|товых под оклейку   |                     |                      |

|обоями              |                     |                      |

|                    |                     |                      |

|4. Точность установ-|Определяется качест- |Измерительный, всех   |

|ки и качество по-   |вом поверхности обли-|элементов, журнал ра- |

|верхности несъемной |цовки                |бот                   |

|опалубки-облицовки  |                     |                      |

|                    |                     |                      |

|5. Точность установ-|Определяется проектом|     То же            |

|ки несъемной опалуб-|                     |                      |

|ки, выполняющей фун-|                     |                      |

|кции внешнего арми- |                     |                      |

|рования             |                     |                      |

|                    |                     |                      |

|6. Оборачиваемость  |   ГОСТ 23478- 79    |Регистрационный, жур- |

|опалубки            |                     |нал работ             |

|                    |                     |                      |

|7. Прогиб собранной |                     |Контролируется при    |

|опалубки:           |                     |заводских испытаниях  |

| вертикальных по-   |   1/400 пролета     |и на строительной     |

| верхностей         |                     |площадке              |

| перекрытий         |   1/500 пролета     |                      |

|                    |                     |                      |

|8. Минимальная проч-|                     |Измерительный по      |

| ность бетона незаг-|                     |ГОСТ  10180-78,       |

| руженных монолитных|                     |ГОСТ  18105-86,       |

| конструкций при    |                     |журнал работ          |

| распалубке поверх- |                     |                      |

| ностей:            |                     |                      |

|  вертикальных из   |   0,2-03 МПа        |                      |

|  условия сохране-  |                     |                      |

|  ния формы         |                     |                      |

|  горизонтальных и  |                     |                      |

|  наклонных при про-|                     |                      |

|  лете:             |                     |                      |

|      до 6 м        |     70% проектной   |                      |

|      св.6 м        |     80% проектной   |                      |

-------------------------------------------------------------------

Стр.26 СНиП  3.03.01-87

Продолжение табл.10

-------------------------------------------------------------------

|                    |                     |                      |

|  Параметр          |Величина параметра   |Контроль(метод,объем, |

|                    |                     |  вид регистрации)    |

|-----------------------------------------------------------------|

|9. Минимальная проч-|Определяется ППР и   |     То же            |

| ность бетона при   |согласовывается с    |                      |

| распалубке загру-  |проектной организа-  |                      |

| женных конструк-   |цией                 |                      |

| ций, в том  числе  |                     |                      |

| от вышележащего бе-|                     |                      |

| тона (бетонной сме-|                     |                      |

| си)                |                     |                      |

|                    |                     |                      |

-------------------------------------------------------------------

ПРИЕМКА БЕТОННЫХ  И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ   КОНСТРУКЦИЙ

ИЛИ ЧАСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ

2.111. При приемке законченных бетонных и  железобетонных  кон-

струкций или частей сооружений следует  проверять:

соответствие конструкций рабочим чертежам;

качество бетона по прочности, а в необходимых случаях по  моро-

зостойкости, водонепроницаемости и другим  показателям,  указан-

ным в проекте;

качество применяемых в конструкции материалов, полуфабрикатов

и изделий.

2.112. Приемку законченных бетонных и железобетонных конструк-

ций или частей сооружений следует оформлять в установленном  по-

рядке актом  освидетельствования  скрытых  работ  или  актом  на

приемку ответственных конструкций.

2.113. Требования, предъявляемые к законченным бетонным и  же-

лезобетонным конструкциям или  частям  сооружений,  приведены  в

табл. 11.

Таблица  11

-------------------------------------------------------------------

|                                    |Предельные| Контроль (метод,|

|               Параметр             |отклонения| объем, вид      |

|                                    |          | регистрации)    |

|-----------------------------------------------------------------|

|                                    |          |                 |

|1. Отклонение линий плоскостей пере-|          |                 |

| сечения от вертикали или проектного|          |                 |

| наклона на всю высоту конструкций  |          |                 |

| для:                               |          |                 |

|    фундаментов                     |20 мм     |Измерительный,   |

|    стен и колонн, поддерживающих   |15 мм     |каждый конструк- |

|    монолитные покрытия  и пере-    |          |тивный элемент,  |

|    крытия                          |          |журнал работ     |

|   стен и колонн, поддерживающих    |10 мм     |    То же        |

|   сборные балочные конструкции     |          |                 |

|   стен зданий и сооружений, возво- |1/500     |Измерительный,   |

|   димых в  скользящей опалубке,    |высоты    |всех стен и линий|

|   при отсутствии промежуточных     |сооруже-  |их пересечения,  |

|   перекрытий                       |ния, но не|журнал работ     |

|                                    |более     |                 |

|                                    |100 мм    |                 |

-------------------------------------------------------------------

СНиП 3.03.01-87 Стр.27

Продолжение табл. 11

-------------------------------------------------------------------

|                                    |Предельные| Контроль (метод,|

|               Параметр             |отклонения| объем, вид      |

|                                    |          | регистрации)    |

|-----------------------------------------------------------------|

|                                    |          |                 |

|   стен зданий и сооружений, возво- |1/1000    |    То же        |

|   димых в  скользящей опалубке,    |высоты    |                 |

|   при наличии промежуточных пере-  |сооруже-  |                 |

|   крытий                           |ния, но не|                 |

|                                    |более     |                 |

|                                    |50 мм     |                 |

|                                    |          |                 |

|2. Отклонение горизонтальных плос-  |  20мм    | Измерительный,  |

| костей на всю длину выверяемого    |          | не менее 5 из-  |

| участка                            |          | мерений на каж- |

|                                    |          | дые 50-100 м,   |

|                                    |          | журнал работ    |

|                                    |          |                 |

|3. Местные неровности  поверхности  |  5 мм    |     То же       |

| бетона при проверке двухметровой   |          |                 |

| рейкой,  кроме  опорных  поверх-   |          |                 |

| ностей                             |          |                 |

|                                    |          |                 |

|4, Длина или пролет элементов       |плюс минус| Измерительный,  |

|                                    |20 мм     | каждый элемент, |

|                                    |          | журнал работ    |

|                                    |          |                 |

|5.Размер поперечного сечения элемен-|+ 6 мм;   |     То же       |

| тов                                | -3 мм    |                 |

|                                    |          |                 |

|6. Отметки поверхностей и закладных | -5 мм    | Измерительный,  |

| изделий, служащих  опорами  для    |          | каждый опорный  |

| стальных или сборных железобетон-  |          | элемент, испол- |

| ных колонн и других сборных зле-   |          | нительная схема |

| ментов                             |          |                 |

|                                    |          |                 |

|7.Уклон опорных поверхностей фунда- |  0,0007  | То же, каждый   |

| ментов при опирании стальных ко-   |          | фундамент, ис-  |

| лонн без подливки                  |          | полнительная    |

|                                    |          | схема           |

|8. Расположение анкерных болтов:    |          |                 |

|    в плане внутри контура опоры    |  5 мм    |  Тоже, каждый   |

|     "    вне       "     "         | 10 мм    |  фундаментный   |

|    по высоте                       |+20 мм    |  болт, исполни- |

|                                    |          |  тельная схема  |

|                                    |          |                 |

|9.Разница отметок по высоте на стыке|  3 мм    |  Тоже, каждый   |

| двух смежных поверхностей          |          |  стык, исполни- |

|                                    |          |  тельная схема  |

-------------------------------------------------------------------

3. МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

3.1. Предварительное складирование  конструкций  на  приобъек-

тных складах допускается только при соответствующем обосновании.

Стр.28 СНиП  3.03.01-87

Приобъектный склад должен быть расположен в зоне  действия  мон-

тажного крана.

3.2. Монтаж конструкций  каждого  вышележащего  этажа  (яруса)

многоэтажного здания следует производить после  проектного  зак-

репления всех монтажных элементов и достижения бетоном  (раство-

ром) замоноличанных стыков несущих конструкций  прочности,  ука-

занной в ППР.

3.3. В случаях, когда прочность и устойчивость  конструкций  в

процессе сборки обеспечиваются сваркой монтажных соединений, до-

пускается, при соответствующем указании в  проекте,  монтировать

конструкции нескольких этажей (ярусов) зданий без  замоноличива-

ния стыков. При этом в проекте должны быть  приведены  необходи-

мые указания о порядке монтажа конструкций, сварке соединений  и

замоноличивании стыков.

3.4. В случаях, когда постоянные связи не обеспечивают  устой-

чивость конструкций в процессе их сборки,  необходимо  применять

временные монтажные связи. Конструкция и число связей,  а  также

порядок их установки и снятия должны быть указаны в ППР.

3.5. Марки растворов, применяемых при монтаже конструкций  для

устройства постели, должны быть указаны в  проекте.  Подвижность

раствора должна составлять 5-7 см по глубине погружения стандар-

тного конуса, за исключением случаев, специально  оговоренных  в

проекте.

3.6. Применение раствора, процесс схватывания которого уже  на-

чался, а также восстановление его пластичности путем  добавления

воды не допускаются.

3.7. Предельные отклонения от совмещения ориентиров  при  уста-

новке горных элементов, а также отклонения  законченных  монтаж-

ных конструкций от проектного положения не должны превышать  ве-

личин, приведенных в табл. 12.

Таблица     12

-------------------------------------------------------------------

|                                    |Предельные| Контроль (метод,|

|               Параметр             |отклонения| объем, вид      |

|                                    |  мм      | регистрации)    |

|-----------------------------------------------------------------|

|                                    |          |                 |

|1. Отклонение от совмещения уста-   |  12      |Измерительный,   |

| ковочных ориентиров фундамент-     |          |каждый элемент,  |

| ных блоков  и стаканов фундамен-   |          |геодезическая    |

| тов с рисками разбивочных осей     |          |испопнительная   |

|                                    |          |схема            |

|                                    |          |                 |

|2. Отклонение  отметок   опорной    |          |     То же       |

| поверхности дна стаканов фунда-    |          |                 |

| ментов от проектных:               |          |                 |

|                                    |          |                 |

|   до устройства выравнивающего     | -20      |                 |

|   слоя по дну стакана              |          |                 |

|                                    |          |                 |

|   после устройства выравниваю-     |плюс минус|                 |

|   щего слоя по дну стакана         |   5      |                 |

|                                    |          |                 |

|3. Отклонение от совмещения ориен-  |          |                 |

|  тиров  (рисок   геометрических    |          |                 |

|  осей, граней) в нижнем сечении    |          |                 |

|  установленных элементов с уста-   |          |                 |

-------------------------------------------------------------------

СНиП 3.03.01-87 Стр.29

Продолжение табл. 12

-------------------------------------------------------------------

|                                    |Предельные| Контроль (метод,|

|               Параметр             |отклонения| объем, вид      |

|                                    |  мм      | регистрации)    |

|-----------------------------------------------------------------|

|  новочными  ориентирами   (рис-    |          |                 |

|  ками геометрических  осей или     |          |                 |

|  гранями нижележащих элементов,    |          |                 |

|  рисками разбивочных осей):        |          |                 |

|                                    |          |                 |

|    колонн,  панелей и  крупных     |  8       |     "           |

|    блоков  несущих стен, объем-    |          |                 |

|    ных блоков                      |          |                 |

|                                    |          |                 |

|    панелей навесных стен           | 10       |Измерительный,   |

|                                    |          |каждый элемент,  |

|                                    |          |журнал работ     |

|                                    |          |                 |

|   ригелей, прогонов, балок, под-   |  8       |                 |

|   крановых  балок, подстропиль-    |          |                 |

|   ных ферм, стропильных балок      |          |                 |

|   и ферм                           |          |                 |

|                                    |          |                 |

|4. Отклонение осей  колонн  одно-   |          | Измерительный,  |

| этажных зданий в верхнем сечении   |          | каждый элемент, |

| от вертикали при длине колонн, м:  |          | геодезическая   |

|    до 4                            | 20       | исполнительная  |

|    св. 4 до 8                      | 25       | схема           |

|     " 8"   16                      | 30       |                 |

|     " 16 " 25                      | 40       |                 |

|                                    |          |                 |

|5. Отклонение от совмещения ориен-  |          |     То же       |

| тиров   (рисок   геометрических    |          |                 |

| осей) в верхнем  сечении колонн    |          |                 |

| многоэтажных  зданий с рисками     |          |                 |

| разбивочных   осей  при  длине     |          |                 |

| колонн, м:                         |          |                 |

|    до 4                            | 12       |                 |

|    св. 4 до 8                      | 15       |                 |

|    "  8"   16                      | 20       |                 |

|    "  16 " 25                      | 25       |                 |

|                                    |          |                 |

|6. Разность отметок верха колонн    |          |       "         |

|  или их опорных площадок (крон-    |          |                 |

|  штейнов, консолей) одноэтажных    |          |                 |

|  зданий и сооружений при длине     |          |                 |

|  колонн, м:                        |          |                 |

|                                    |          |                 |

|   до 4                             |14        |                 |

|   св. 4 до 8                       |16        |                 |

|   " 8"   16                        |20        |                 |

|   " 16 " 25                        |24        |                 |

|                                    |          |                 |

|7. Разность отметок верха колонн    |          |        "        |

|  каждого  яруса  многоэтажного     |          |                 |

|  здания и сооружения,  а также     |          |                 |

|  верха стеновых панелей каркас-    |          |                 |

-------------------------------------------------------------------

Стр.30 СНиП  3.03.01-87

Продолжение табл. 12

-------------------------------------------------------------------

|                                    |Предельные| Контроль (метод,|

|               Параметр             |отклонения| объем, вид      |

|                                    |  мм      | регистрации)    |

|-----------------------------------------------------------------|

|  ных зданий в пределах выверяе-    |          |                 |

|  мого участка при:                 |          |                 |

|    контактной установке            |12+2n     |                 |

|    установке по маякам             | 10       |                 |

|                                    |          |                 |

|8. Отклонение от совмещения ориен-  |          |Измерительный,   |

|  тиров  (рисок   геометрических    |          |каждый элемент,  |

|  осей, граней) в верхнем сечении   |          |журнал работ     |

|  установленных элементов (риге-    |          |                 |

|  лей, прогонов, балок, подстро-    |          |                 |

|  пильных ферм, стропильных ферм    |          |                 |

|  и балок) на опоре с установоч-    |          |                 |

|  ными ориентирами (рисками гео-    |          |                 |

|  метрических  осей или   граней    |          |                 |

|  нижестоящих элементов, рисками    |          |                 |

|  разбивочных осей)  при высоте     |          |                 |

|  элемента на опоре, м:             |          |                 |

|   до  1                            |     6    |                 |

|   св. 1  до  1,6                   |     8    |                 |

|   "  1,6 "  2,5                    |    10    |                 |

|   " 2,5  "  4                      |    12    |                 |

|                                    |          |                 |

|9. Отклонение  от  симметричности   |          |     То же       |

|  (половина разности глубины опи-   |          |                 |

|  рания концов элемента) при уста-  |          |                 |

|  новке ригелей, прогонов, балок,   |          |                 |

|  подкрановых балок, подстропиль-   |          |                 |

|  ных  ферм,  стропильных  ферм     |          |                 |

|  (балок), плит покрытий и пере-    |          |                 |

|  крытий в направлении  перекры-    |          |                 |

|  ваемого пролета при длине эле-    |          |                 |

|  мента, м:                         |          |                 |

|                                    |          |                 |

|  до 4                              |     5    |                 |

|  св. 4 до 8                        |     6    |                 |

|  "  8"    16                       |     8    |                 |

|  "  16 "  25                       |    10    |                 |

|                                    |          |                 |

|10. Расстояние между осями верхних  |    60    |       "         |

|  поясов ферм  и балок в середине   |          |                 |

|  пролета                           |          |                 |

|                                    |          |                 |

|11. Отклонение от вертикали верха   |          |                 |

|  плоскостей:                       |          |                 |

|     панелей несущих стен и объем-  |    10    | Измерительный,  |

|     ных блоков                     |          | каждый элемент, |

|                                    |          | геодезическая   |

|                                    |          | исполнительная  |

|                                    |          | схема           |

|     крупных блоков несущих стен    |    12    |        То же    |

|     перегородок, навесных стено-   |    12    | Измерительный,  |

|     вых панелей                    |          | каждый элемент, |

|                                    |          | журнал работ    |

-------------------------------------------------------------------

СНиП 3.03.01-87 Стр.31

Продолжение табл. 12

-------------------------------------------------------------------

|                                    |Предельные| Контроль (метод,|

|               Параметр             |отклонения| объем, вид      |

|                                    |  мм      | регистрации)    |

|-----------------------------------------------------------------|

|12. Разность отметок лицевых поверх-|          |      То же      |

|  ностей двух  смежных  непредна-   |          |                 |

|  пряженных  панелей (плит) пере-   |          |                 |

|  крытий в шве при длине плит, м:   |          |                 |

|     до 4                           |     8    |                 |

|     св. 4 до 8                     |    10    |                 |

|     " 8 "  16                      |    12    |                 |

|                                    |          |                 |

|13. Разность отметок верхних полок  |          |Измерительный,   |

|  подкрановых балок и рельсов:      |          |на каждой опоре, |

|     на двух  соседних  колоннах    |          |геодезическая    |

|     вдоль  ряда  при  расстоянии   |          |исполнительная   |

|     между колоннами l, м:          |          |схема            |

|       l < 10                       |    10    |                 |

|       l > 10                       |0,001l,но |                 |

|                                    |не более  |                 |

|     в одном  поперечном  разрезе   |15        |                 |

|     пропета:                       |          |                 |

|       на колоннах                  |    15    |                 |

|       в пролете                    |    20    |                 |

|                                    |          |                 |

|14. Отклонение  по высоте  порога   |плюс минус|Измерительный,   |

|  дверного проема объемного  эле-   |   10     |каждый элемент,  |

|  мента шахты  лифта относительно   |          |геодезическая    |

|  посадочной площадки               |          |исполнительная   |

|                                    |          |схема            |

|                                    |          |                 |

|15. Отклонение  от  перпендикуляр-  |   30     | Измерительный,  |

|  ности   внутренней  поверхности   |  (ГОСТ   | каждый элемент, |

|  стен ствола шахты лифта относи-   |22845-85) | геодезическая   |

|  тельно горизонтальной плоскости   |          | исполнительная  |

|  (пола приямка)                    |          |  схема          |

|-----------------------------------------------------------------|

| Обозначение, принятое в табл.12: n - порядковый номер яруса ко- |

| лонн или число установленных по высоте панелей.                 |

|                                                                 |

| Примечание. Глубина опирания горизонтальных элементов на несу-  |

| щие конструкции должна быть не менее указанной в проекте.       |

-------------------------------------------------------------------

УСТАНОВКА БЛОКОВ ФУНДАМЕНТОВ И СТЕН

ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ

3.8. Установку блоков фундаментов стаканного типа и их элемен-

тов в плане следует производить относительно разбивочных осей по

двум взаимно перпендикулярным направлениям, совмещая осевые рис-

ки фундаментов с ориентирами, закрепленными  на  основании,  или

контролируя правильность установки геодезическими приборами.

3.9. Установку блоков ленточных  фундаментов  и  стен  подвала

следует производить, начиная с установки маячных блоков в  углах

здания и на пересечении осей. Маячные блоки устанавливают,  сов-

мещая их осевые риски с рисками разбивочных осей, по двум взаим-

но перпендикулярным направлениям.  К  установке  рядовых  блоков

Стр.32 СНиП  3.03.01-87

следует приступать после выверки положения маячных блоков в пла-

не и по высоте.

3.10. Фундаментные блоки следует устанавливать на  выровненный

до проектной отметки слой песка. Предельное  отклонение  отметки

выравнивающего слоя песка от проектной не должно  превышать  ми-

нус 15 мм.

Установка блоков фундаментов на покрытые водой или снегом  ос-

нования не допускается.

Стаканы фундаментов и опорные поверхности должны быть  защище-

ны от загрязнения.

3.11. Установку блоков стен подвала следует выполнять с соблю-

дением перевязки. Рядовые блоки следует устанавливать,  ориенти-

руя низ по обрезу блоков нижнего ряда,  верх  -  по  разбивочной

оси. Блоки наружных стен, устанавливаемые  ниже  уровня  грунта,

необходимо выравнивать по внутренней стороне стены, а выше -  по

наружной. Вертикальные и горизонтальные швы между  блоками  дол-

жны быть заполнены раствором и расшиты с двух сторон.

УСТАНОВКА КОЛОНН И РАМ

3.12. Проектное положение колонн и рам следует выверять по двум

взаимно перпендикулярным направлениям.

3.13. Низ колонн следует выверять, совмещая  риски,  обозначаю-

щие их геометрические оси в нижнем сечении, с рисками  разбивоч-

ных осей или геометрических осей нижеустановленных колонн.

Способ опирания колонн на дно стакана должен обеспечивать  зак-

репление низа колонны от горизонтального перемещения  на  период

до замоноличивания узла.

3.14. Верх колонн многоэтажных зданий следует выверять, совме-

щая геометрические оси колонн в верхнем сечении с рисками разби-

вочных осей, а колонн одноэтажных зданий - совмещая геометричес-

кие оси колонн в верхнем сечении с геометрическими осями в  ниж-

нем сечении.

3.15. Выверку низа рам в продольном и поперечном  направлениях

следует производить путем совмещения рисок геометрических осей с

рисками разбивочных осей или осей стоек в верхнем  сечении  ниже

стоящей рамы.

Выверку верха рам надлежит производить: из плоскости рам - пу-

тем совмещения рисок осей стоек рам в  верхнем  сечении  относи-

тельно разбивочных осей, в плоскости рам - путем соблюдения  от-

меток опорных поверхностей стоек рам.

3.16. Применение непредусмотренных проектом прокладок  в  сты-

ках колонн и стоек рам для выравнивания высотных отметок и  при-

ведения их в вертикальное положение без  согласования  с  проек-

тной организацией не допускается.

3.17. Ориентиры для выверки верха и низа колонн и  рам  должны

быть указаны в ППР.

УСТАНОВКА РИГЕЛЕЙ, БАЛОК, ФЕРМ,

ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ

3.18. Укладку элементов в  направлении  перекрываемого  пролета

надлежит выполнять с соблюдением установленных  проектом  разме-

ров глубины опирания их на опорные конструкции или зазоров  меж-

ду сопрягаемыми элементами.

3.19. Установку элементов в поперечном направлении  перекрывае-

мого пролета следует выполнять:

ригелей и межколонных (связевых) плит  -  совмещая  риски  про-

дольных осей устанавливаемых элементов с рисками осей колонн  на

опорах;

СНиП 3.03.01-87 Стр.33

подкрановых балок - совмещая риски, фиксирующие геометрические

оси верхних поясов балок, с разбивочной осью;

подстропильных и стропильных ферм (балок) при опирании на  ко-

лонны, а также стропильных ферм при опирании  на  подстропильные

фермы - совмещая риски, фиксирующие  геометрические  оси  нижних

поясов ферм (балок), с рисками осей колонн в верхнем сечении или

с ориентирными рисками в опорном узле подстропильной фермы;

стропильных ферм (балок), опирающихся на стены - совмещая рис-

ки, фиксирующие геометрические оси нижних поясов ферм (балок), с

рисками разбивочных осей на опорах.

Во всех случаях стропильные фермы (балки)  следует  устанавли-

вать с соблюдением односторонней  направленности  отклонений  от

прямолинейности их верхних поясов:

плит перекрытий - по разметке, определяющей их проектное поло-

жение на опорах и выполняемой после установки в проектное  поло-

жение конструкций, на  которые  они  опираются  (балки,  ригели,

стропильные фермы и т.п.);

плит покрытий по фермам (стропильным балкам) -симметрично  от-

носительно центров узлов ферм (закладных изделий) вдоль их  вер-

хних поясов.

3.20. Ригели,  межколонные  (связевые)  плиты,  фермы   (стро-

пильные балки), плиты покрытий по фермам (балкам) укладывают на-

сухо на опорные поверхности несущих конструкций.

3.21. Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой  раствора

толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль

шва со стороны потолка.

3.22. Применение не предусмотренных проектом подкладок для вы-

равнивания положения укладываемых элементов по отметкам без сог-

ласования с проектной организацией не допускается.

3.23. Выверку подкрановых балок по высоте следует  производить

по наибольшей отметке в пролете или на опоре с применением прок-

ладок из стального листа. В случае применения  пакета  прокладок

они должны быть сварены между собой, пакет  приварен  к  опорной

пластине.

3.24. Установку ферм и стропильных балок в вертикальной  плос-

кости следует выполнять путем выверки их геометрических осей  на

опорах относительно вертикали.

УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН

3.25. Установку панелей  наружных  и  внутренних  стен  следует

производить, опирая их на выверенные относительно монтажного го-

ризонта маяки. Прочность материала, из которого изготовляют мая-

ки, не должна быть выше установленной проектом прочности на сжа-

тие раствора, применяемого для устройства постели.

Отклонения отметок маяков относительно монтажного горизонта не

должны превышать плюс минус 5мм. При отсутствии в  проекте  спе-

циальных указаний толщина маяков  должна  составлять  10-30  мм.

Между торцом панели после ее выверки и  растворной  постелью  не

должно быть щелей.

3.26. Выверку панелей наружных стен однорядной разрезки следу-

ет производить:

а плоскости стены - совмещая осевую риску панели в уровне низа

с ориентирной риской на перекрытии, вынесенной от разбивочной

оси. При наличии в стыках панелей зон компенсации накопленных

погрешностей (при стыковании панелей внахлест в местах устройст-

ва лоджий, эркеров и других выступающих или западающих частей

здания) выверку можно производить по шаблонам, фиксирующим

проектный размер шва между панелями;

из плоскости стены - совмещая нижнюю грань панели с установоч-

Стр.34 СНиП  3.03.01-87

ными рисками на перекрытии, вынесенными от разбивочных осей;

в вертикальной плоскости - выверяя внутреннюю грань панели от-

носительно вертикали.

3.27. Установку поясных панелей наружных стен каркасных зданий

следует производить:

в плоскости стены - симметрично относительно оси пролета между

колоннами путем выравнивания  расстояний между торцами панели и

рисками осей колонн в уровне установки панели;

из плоскости стены: в уровне низа панели - совмещая нижнюю

внутреннюю грань устанавливаемой панели с гранью нижестоящей па-

нели; в уровне верха панели - совмещая (с помощью шаблона) грань

панели с риской оси или гранью колонны;

3.28. Выверку простеночных панелей наружных стен каркасных

зданий следует производить:

в плоскости стены - совмещая риску оси низа устанавливаемой

панели с ориентирной риской, нанесенной на поясной панели;

из плоскости стены - совмещая внутреннюю грань устанавливаемой

панели с гранью нижестоящей панели;

в вертикальной плоскости - выверяя внутреннюю и торцевую грани

панели относительно вертикали.

УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ, ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ

ШАХТ ЛИФТОВ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАБИН

3.29. При установке вентиляционных блоков необходимо следить за

совмещением каналов и тщательностью заполнения горизонтальных

швов раствором. Выверку вентиляционных блоков следует выполнять,

совмещая оси двух взаимно перпендикулярных граней  устанавливае-

мых блоков в уровне нижнего сечения с рисками осей  нижестоящего

блока. Относительно вертикальной плоскости блоки  следует  уста-

навливать, выверяя плоскости двух взаимно перпендикулярных  гра-

ней. Стыки вентиляционных каналов блоков следует тщательно  очи-

щать от раствора и не допускать попадания его и других посторон-

них предметов в каналы.

3.30. Объемные блоки шахт лифтов следует монтировать, как пра-

вило, с установленными в них кронштейнами для  закрепления  нап-

равляющих кабин и противовесов. Низ объемных  блоков  необходимо

устанавливать по ориентирным рискам, вынесенным на перекрытие от

разбивочных осей и  соответствующим  проектному  положению  двух

взаимно перпендикулярных стен блока (передней и одной  из  боко-

вых). Относительно вертикальной плоскости блоки следует устанав-

ливать, выверяя грани двух взаимно перпендикулярных стен блока.

3.31. Санитарно-технические кабины надлежит  устанавливать  на

прокладки. Выверку низа и вертикальности кабин следует  произво-

дить по п.3.30. При установке кабин канализационный  и  водопро-

водный стояки необходимо тщательно совмещать с  соответствующими

стояками нижерасположенных кабин. Отверстия в  панелях  перекры-

тий для пропуска стояков кабин после  установки  кабин,  монтажа

стояков и проведения гидравлических испытаний должны  быть  тща-

тельно заделаны раствором.

ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЙ МЕТОДОМ ПОДЪЕМА ПЕРЕКРЫТИЙ

3.32. Перед подъемом плит перекрытий необходимо проверить  на-

личие проектных зазоров между колоннами и воротниками плит, меж-

ду плитами и стенами ядер жесткости, а также чистоту  предусмот-

ренных проектом отверстий для подъемных тяг.

3.33. Подъем плит перекрытий следует производить после  дости-

жения бетоном прочности, указанной в проекте.

3.34. Применяемое оборудование должно  обеспечивать  равномер-

СНиП 3.03.01-87 Стр.35

ный подъем плит перекрытий относительно всех колонн и ядер  жес-

ткости. Отклонение отметок отдельных опорных точек на колоннах в

процессе подъема не должно превышать 0,003 пролета и должно быть

не более 20 мм, если иные величины не предусмотрены в проекте.

3.35. Временное закрепление плит к колоннам и ядрам  жесткости

следует проверять на каждом этапе подъема.

3.36. Конструкции, поднятые до проектной отметки, следует кре-

пить постоянными креплениями; при этом должны быть оформлены ак-

ты промежуточной приемки законченных монтажом конструкций.

СВАРКА И АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ

И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

3.37. Сварку закладных и соединительных изделий  надлежит  вы-

полнять в соответствии с разд. 8.

3.38. Антикоррозионное покрытие сварных  соединений,  а  также

участков закладных деталей и связей надлежит выполнять  во  всех

местах, где при монтаже и сварке  нарушено  заводское  покрытие.

Способ антикоррозионной зашиты и толщина наносимого слоя  должны

быть указаны в проекте.

3.39. Непосредственно перед нанесением антикоррозионных покры-

тий защищаемые поверхности закладных изделий, связей  и  сварных

соединений должны быть очищены  от  остатков  сварочного  шлака,

брызг металла, жиров и других загрязнений.

3.40. В процессе нанесения антикоррозионных покрытий необходи-

мо особо следить за тем, чтобы защитным слоем были покрыты  углы

и острые грани изделий.

3.41. Качество антикоррозионных покрытий надлежит проверять  в

соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85.

3.42. Данные о выполненной антикоррозионной защите  соединений

должны быть оформлены актами освидетельствования скрытых работ.

ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ И ШВОВ

3.43. Замоноличивание стыков следует выполнять после  проверки

правильности установки конструкций, приемки  соединений  элемен-

тов в узлах сопряжений и выполнения  антикоррозионного  покрытия

сварных соединений и поврежденных  участков  покрытия  закладных

изделий.

3.44. Класс бетона и марка раствора для  замоноличивания  сты-

ков и швов должны быть указаны в проекте.

3.45. Бетонные смеси, применяемые для замоноличивания  стыков,

должны отвечать требованиям ГОСТ 7473-85.

3.46. Для приготовления бетонных смесей следует применять быс-

тротвердеющие портландцементы или портландцементы М400 и выше. С

целью интенсификации твердения бетонной смеси в стыках необходи-

мо применять химические добавки  -  ускорители  твердения.  Наи-

больший размер зерен крупного заполнителя в  бетонной  смеси  не

должен превышать 1/3 наименьшего размера  сечения  стыка  и  3/4

наименьшего расстояния в свету  между  стержнями  арматуры.  Для

улучшения удобоукладываемости в смеси следует вводить  пластифи-

цирующие добавки в соответствии с разд. 2.

3.47. Опалубка для замоноличивания стыков и швов, как правило,

должна быть инвентарной и отвечать требованиям ГОСТ 23478-79.

3.48. Непосредственно перед замоноличиванием стыков и швов

необходимо: проверить правильность и надежность  установки  опа-

лубки, применяемой при замоноличивании; очистить  стыкуемые  по-

верхности от мусора и грязи.

3.49. При замоноличивании стыков уплотнение бетона (раствора),

уход за ним, контроль режима выдерживания, а также контроль  ка-

Стр.36 СНиП  3.03.01-87

чества следует выполнять в соответствии с требованиями разд. 2.

3.50. Прочность бетона или раствора в стыках ко времени распа-

лубки должна соответствовать указанной в проекте, а  при  отсут-

ствии такого указания - должна быть  не  менее  50  %  проектной

прочности на сжатие.

3.51. Фактическую прочность уложенного бетона (раствора)  сле-

дует контролировать испытанием серии образцов, изготовленных  на

месте замоноличивания. Для проверки прочности  следует  изготов-

лять не менее трех образцов на группу стыков, бетонируемых в те-

чение данной смены.

Испытания образцов необходимо производить по ГОСТ  10180-78  и

ГОСТ 5802-86.

3.52. Методы предварительного обогрева стыкуемых  поверхностей

и прогрева замоноличенных стыков  и  швов,  продолжительность  и

температурно-влажностный режим выдерживания  бетона  (раствора),

способы утепления, сроки и порядок распалубливания и  загружения

конструкций с учетом особенностей выполнения работ в зимних  ус-

ловиях, а также в жаркую и сухую погоду должны  быть  указаны  в

ППР.

ВОДО-, ВОЗДУХО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН

ПОЛНОСБОРНЫХ ЗДАНИЙ

3.53. Работы по изоляции стыков  должны  выполнять  специально

обученные рабочие, имеющие удостоверение на  право  производства

таких работ.

3.54. Материалы для изоляции стыков следует  применять  только

из числа указанных в проекте, замена материалов  без  согласова-

ния с проектной организацией не допускается.

3.55. Транспортирование, хранение и применение изолирующих ма-

териалов следует производить в соответствии с требованиями стан-

дартов или технических условий.

Изолирующие материалы после истечения установленного  стандар-

тами или техническими условиями срока  хранения  перед  примене-

нием подлежат контрольной проверке в лаборатории.

3.56. Панели должны поставляться на объекты  с  огрунтованными

поверхностями, образующими стыки. Грунтовка должна  образовывать

сплошную пленку.

3.57. Поверхности панелей наружных стен, образующие стыки, пе-

ред выполнением работ по устройству водо- и воздухоизоляции дол-

жны быть очищены от пыли, грязи, наплывов бетона и просушены.

Поверхностные повреждения бетонных панелей  в  месте  устрой-

ства стыков (трещины, раковины, сколы) должны быть  отремонтиро-

ваны с применением полимерцементных составов. Нарушенный грунто-

вочный слой должен быть восстановлен в построечных условиях.

Нанесение герметизирующих мастик на влажные, заиндевевшие или

обледеневшие поверхности стыков не допускается.

3.58. Для воздухоизоляции стыков  применяются  воздухозащитные

ленты, закрепляемые на клеях или самоклеящиеся. Соединять возду-

хозащитные ленты по длине необходимо внахлест с  длиной  участка

нахлеста 100-120 мм. Места соединения  лент  в  колодцах  верти-

кальных стыков должны располагаться на расстоянии не менее 0,3 м

от пересечения вертикальных и горизонтальных  стыков.  При  этом

конец нижерасположенной ленты следует наклеивать  поверх  ленты,

устанавливаемой в стыке монтируемого этажа.

Соединять ленты по высоте до замоноличивания  колодцев  стыков

нижерасположенного этажа не допускается.

3.59. Наклеенная воздухозащитная лента  должна  плотно  приле-

гать к изолируемой поверхности стыков  без  пузырей,  вздутий  и

складок.

СНиП 3.03.01-87 Стр.37

3.60. Теплоизоляционные вкладыши следует устанавливать  в  ко-

лодцы вертикальных стыков панелей наружных  стен  после  устрой-

ства воздухоизоляции.

Материалы  вкладышей  должны  иметь  влажность,  установленную

стандартами или техническими условиями на эти материалы.

3.61. Установленные вкладыши должны плотно прилегать к  повер-

хности колодца по всей высоте стыка и быть закреплены в соответ-

ствии с проектом.

В местах стыкования теплоизоляционных вкладышей не должно быть

зазоров. При устранении зазоров между вкладышами они должны быть

заполнены материалом той же объемной массы.

3.62. Уплотняющие прокладки в устьях стыков закрытого и дрени-

рованного типов следует устанавливать насухо (без обмазки кле  -

ем). В местах  пересечения  стыков  закрытого  типа  уплотняющие

прокладки в первую  очередь  следует  устанавливать  в  горизон-

тальных стыках.

3.63. В стыках закрытого типа при сопряжении  наружных  стено-

вых панелей внахлест, в горизонтальных стыках дренированного ти-

па (в зоне водоотводящего фартука), в горизонтальных стыках  от-

крытого типа, а также в стыках панелей  пазогребневой  конструк-

ции допускается установка уплотняющих прокладок до монтажа пане-

лей. При этом прокладки должны быть закреплены в проектном поло-

жении. В остальных случая установку уплотняющих прокладок  необ-

ходимо производить после монтажа панелей.

Прибивать уплотняющие прокладки к поверхностям, образующим сты-

ковые сопряжения панелей наружных стен, не допускается.

3.64. Уплотняющие прокладки следует устанавливать в стыки

без разрывов.

Соединять уплотняющие прокладки по длине необходимо "на ус",

располагая место соединения на расстоянии не менее 0,3 м от пе-

ресечения вертикального и горизонтального стыков.

Уплотнять стыки двумя скрученными вместе прокладками не допус-

кается.

3.65. Обжатие прокладок, установленных в стыках, должно сос-

тавлять не менее 20% диаметра (ширины) их поперечного сечения.

3.66. Изоляцию стыков мастиками следует производить после ус-

тановки уплотняющих прокладок путем нагнетания мастик в устье

стыка электрогерметизаторами, пневматическими, ручными шприцами

и другими средствами.

Допускается при выполнении ремонтных работ наносить отверж-

дающиеся мастики шпателями. Разжижение мастик и нанесение их

кистями не допускается.

3.67. При приготовлении двухкомпонентных отверждающихся мастик

не допускается нарушать паспортную дозировку и разукомплектовы-

вать их компоненты, перемешивать компоненты вручную и добавлять

в них растворители.

3.68. Температура мастик в момент нанесения при  положительных

температурах наружного воздуха должна быть 15-20 гр.С. В  зимние

периоды температура, при которой наносят мастику, а также темпе-

ратура мастики в момент нанесения должны соответствовать указан-

ным в технических условиях завода-изготовителя мастики. При  от-

сутствии в технических условиях соответствующих указаний  темпе-

ратура мастик в момент нанесения должна составлять: для  нетвер-

деющих - 35-40 гр.С, для отверждающихся -15-20 гр.С.

3.69. Нанесенный слой мастики должен заполнять без пустот все

устье стыка до упругой прокладки, не иметь разрывов, наплывов.

Толщина нанесенного слоя мастики должна соответствовать уста-

новленной проектом. Предельное отклонение толщины слоя мастики

от проектной не должно превышать плюс 2 мм.

Сопротивление нанесенных мастик отрыву от поверхности панели

Стр.38 СНиП  3.03.01-87

должно соответствовать показателям, приведенным в соответствую-

щих стандартах или технических условиях на мастику.

3.70. Защита нанесенного слоя нетвердеющей мастики должна быть

выполнена материалами, указанными в проекте. При отсутствии спе-

циальных указаний в проекте для защиты могут быть применены по-

лимерцементные растворы, ПВХ, бутадиенстирольные или кумаронока-

учуковые краски.

3.71. В стыках открытого типа жесткие водоотбойные экраны сле-

дует вводить в вертикальные каналы открытых стыков сверху вниз

до упора в водоотводящий фартук.

При применении жестких водоотбойных экранов в виде гофрирован-

ных металлических лент их следует устанавливать в вертикальные

стыки так, чтобы раскрытие крайних гофр было обращено к фасаду.

Экран должен входить в паз свободно. При раскрытии вертикального

стыка панелей более 20 мм следует устанавливать две ленты, скле-

панные по краям.

Гибкие водоотбойные экраны (ленты) устанавливают в вертикаль-

ные стыки как снаружи, так и изнутри здания.

3.72. Неметаллические водоотводящие фартуки из упругих матери-

алов следует наклеивать на верхние грани стыкуемых панелей на

длину не менее 100 мм в обе стороны от оси вертикального стыка.

3.73. Изоляцию стыков между оконными (балконными дверными)

блоками и четвертями в проемах ограждающих конструкций следует

выполнять путем нанесения нетвердеющей мастики на поверхность

четверти перед установкой блока либо путем нагнетания мастики в

зазор между оконными блоками и ограждающими конструкциями после

закрепления блока в проектном положении. Места примыкания метал-

лических подоконных сливов к коробке также надлежит изолировать

нетвердеющей мастикой.

При изоляции стыков  между оконными  блоками и ограждающими

конструкциями с проемами без четверти перед нанесением мастик

следует устанавливатъ уплотняющую прокладку.

3.74. Выполнение работ по изоляции стыков необходимо ежедневно

фиксировать в журнале.

На весь комплекс работ по устройству изоляции стыков следует

составлять акты освидетельствования скрытых работ в соответствии

со СНиП 3.01.01-85.

4. МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подготовка конструкций к монтажу

4.1 Конструкции, поставляемые на монтаж, должны соответствовать

требованиям п.1.6.

4.2. Исполнительными рабочими чертежами должны быть чертежи

КМД. Деформированные конструкции следует выправить. Правка мо-

жет быть выполнена без нагрева поврежденного элемента (холодная

правка) либо с предварительным нагревом (правка в горячем сос-

тоянии) термическим или термомеханическим методом. Холодная пра-

вка допускается только для плавно деформированных элементов.

Решение об усилении поврежденных конструкций или замене их но-

выми должна выдать организация - разработчик проекта.

4.3. Холодную правку конструкций следует производить  способа-

ми, исключающими образование вмятин, выбоин и  других  поврежде-

ний на поверхности проката.

4.4. При производстве монтажных работ запрещаются ударные воз-

действия на сварные конструкции из сталей:

с пределом текучести 390 МПа (40 кгс/мм.кв.) и менее - при темпе-

СНиП 3.03.01-87 Стр.39

ратуре ниже минус 25 гр.С;

с пределом текучести свыше 390 МПа (40кгс/мм.кв.) - при темпера-

туре ниже 0 гр.С.

Укрупнительная сборка

4.6. При отсутствии в рабочих чертежах  специальных  требований

предельные отклонения размеров, определяющих  собираемость  кон-

струкций (длина элементов, расстояние между  группами  монтажных

отверстий), при сборке отдельных конструктивных элементов и бло-

ков не должны превышать величин, приведенных в табл. 13 и допол-

нительных правилах.

Таблица  13

-------------------------------------------------------------------

Интервалы          |Предельные отклонения,     |   Контроль      |

|  плюс минус, мм           |                 |

номинальных        |---------------------------|(метод, объем,   |

размеров, мм       | линейных   |    равенства |вид регистрации) |

|размеров    |   диагоналей |                 |

------------------------------------------------------------------|

От 2500  до 4000   |      5     |      12      | Измерительный,  |

Св. 4000  " 8000   |      6     |      15      | каждый конструк-|

"  8000   ,, 16000 |      8     |      20      | тивный элемент  |

"  16000,  ,25000  |      10    |      25      | и блок,         |

"  25000,, 40000   |      12    |      30      | журнал работ    |

|            |              |                 |

-------------------------------------------------------------------

Установка, выверка и закрепление

4.6. Проектное закрепление конструкций (отдельных  элементов  и

блоков) , установленных в проектное положение, с монтажными сое-

динениями на болтах следует  выполнять  сразу  после  инструмен-

тальной проверки точности положения и выверки конструкций,  кро-

ме случаев, оговоренных  в  дополнительных  правилах  настоящего

раздела или в ППР,

Число болтов и пробок для временного крепления конструкций над-

лежит определять расчетом; во всех случаях болтами  должна  быть

заполнена 1/3 и пробками 1/10 всех отверстий, но не менее двух.

4.7. Конструкции с монтажными сварными  соединениями  надлежит

закреплять в два этапа - сначала  временно,  затем  по  проекту.

Способ временного закрепления должен быть указан в проекте.

4.8. Соответствие каждого блока проекту и возможность выполне-

ния на нем смежных работ надлежит  оформлять  актом  с  участием

представителей монтажной организации, собравшей конструкции бло-

ка, и организации, принимающей блок для  выполнения  последующих

работ.

4.9. Балки путей подвесного транспорта и другие элементы, опи-

рающиеся на конструкции покрытия (мостики для обслуживания  све-

тильников, балки и монорельсы для эксплуатационных ремонтов кра-

нов с площадками обслуживания), целесообразно устанавливать  при

сборке блоков.

4.10. Блоки покрытий из конструкций типа  "структур"  надлежит

собирать по специальным инструкциям.

Монтажные соединения на болтах без контролируемого натяжения

4.11. При сборке соединений отверстия  в  деталях  конструкций

должны быть совмещены и детали зафиксированы от смещения сбороч-

Стр.40 СНиП  3.03.01-87

ными пробками (не менее двух), а пакеты плотно стянуты  болтами.

В соединениях с двумя отверстиями  сборочную  пробку  устанавли-

вают в одно из них.

4.12. В собранном пакете болты заданного  в  проекте  диаметра

должны пройти в 100% отверстий. Допускается прочистка 20% отвер-

стий сверлом, диаметр которого равен диаметру отверстия, указан-

ному в чертежах. При этом в соединениях с работой болтов на срез

и соединенных элементов на смятие допускается чернота  (несовпа-

дение отверстий в смежных деталях собранного пакета) до  1  мм-в

50% отверстий, до 1,5 мм -в 10% отверстий.

В случае несоблюдения этого требования с  разрешения  организ-

ации - разработчика проекта  отверстия  следует  рассверлить  на

ближайший больший диаметр с  установкой  болта  соответствующего

диаметра.

В соединениях с работой болтов на растяжение, а также в соеди-

нениях, где болты установлены конструктивно, чернота  не  должна

превышать разности диаметров отверстия и болта.

4.1З. Запрещается применение болтов и гаек, не имеющих  клейма

предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс  проч-

ности.

4.14. Под гайки болтов следует  устанавливать  не  более  двух

круглых шайб (ГОСТ 11371-78).

Допускается установка одной такой же шайбы под головку болта.

В необходимых случаях следует устанавливать косые шайбы  (ГОСТ

10906-78).

Резьба болтов не должна входить в глубь отверстия более чем напо-

ловину  толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки.

4.15. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек - поста-

новке пружинной шайбы (ГОСТ 6402-70)  или  контргайки  -  должны

быть указаны в рабочих чертежах.

Применение пружинных шайб не допускается при  овальных  отвер-

стиях, при разности диаметров отверстия и болта более  3  мм,  а

также при совместной установке с круглой шайбой (ГОСТ 11371-78).

Запрещается стопорение гаек путем  забивки  резьбы  болта  или

приварки их к стержню болта.

4.16. Гайки и контргайки следует закручивать до отказа от  се-

редины соединения к его краям.

4.17. Головки и гайки болтов, в том числе  фундаментных,  дол-

жны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с  плоскос-

тями шайб или элементов конструкций, а стержень болта  выступать

из гайки не менее чем на 3 мм.

4.18. Плотность стяжки собранного  пакета  надлежит  проверять

щупом толщиной 0,3 мм, который  в  пределах  зоны,  ограниченной

шайбой, не должен проходить между собранными деталями на  глуби-

ну более 20 мм.

4.19. Качество затяжки постоянных болтов следует проверять ос-

тукиванием их молотком массой 0,4 кг, при этом болты  не  должны

смещаться.

Монтажные соединения на высокопрочных болтах

с контролируемым натяжением'

4.20. К выполнению соединений на болтах с контролируемым натя-

жением могут быть допущены рабочие, прошедшие специальное обуче-

ние, подтвержденное соответствующим удостоверением.

4.21. В сдвигоустойчивых  соединениях  соприкасающиеся  повер-

хности деталей должны быть обработаны способом,  предусмотренным

' Далее- на болтах с контролируемым нятяжением.

СНиП 3.03.01-87 Стр.41

в проекте.

С поверхностей, подлежащих, а также  не  подлежащих  обработке

стальными щетками, необходимо  предварительно  удалить  масляные

загрязнения.

Состояние поверхностей после обработки и  перед  сборкой  сле-

дует контролировать и фиксировать в  журнале  (см.  обязательное

приложение 5).

До сборки соединений обработанные поверхности необходимо  пре-

дохранять от попадания на них грязи, масла, краски  и  образова-

ния льда. При несоблюдении этого требования  или  начале  сборки

соединения по прошествии более 3 сут после подготовки поверхнос-

тей их обработку следует повторить.

4.22. Перепад поверхностей (депланация) стыкуемых деталей свы-

ше 0,5 и до 3 мм должен быть ликвидирован механической  обработ-

кой путем образования плавного скоса с уклоном не круче 1:10.

При перепаде свыше 3  мм  необходимо  устанавливать  прокладки

требуемой толщины, обработанные тем же способом,  что  и  детали

соединения. Применение прокладок подлежит согласованию с органи-

зацией - разработчиком проекта.

4.23. Отверстия в деталях при сборке должны быть  совмещены  и

зафиксированы от смещения пробками. Число пробок опраделяют рас-

четом на действие монтажных нагрузок, но их должно быть  не  ме-

нее 10% при числе отверстий 20 и более и не  менее  двух  -  при

меньшем числе отверстий.

В собранном пакете, зафиксированном пробками, допускается чер-

нота (несовпадение отверстий), не препятствующая  свободной  без

перекоса постановке болтов. Калибр диаметром на  0,5  мм  больше

номинального диаметра болта должен пройти в 100% отверстий  каж-

дого соединения.

Допускается прочистка отверстий плотно стянутых пакетов  свер-

лом, диаметр которого равен номинальному диаметру отверстия, при

условии, что чернота не превышает разницы номинальных  диаметров

отверстия и болта.

Применение воды, эмульсий и масла при прочистке отверстий зап-

рещается.

4.24. Запрещается применение болтов, не имеющих на головке за-

водской маркировки временного  сопротивления,  клейма  предприя-

тия-изготовителя, условного обозначения номера плавки, а на бол-

тах климатического исполнения ХЛ (по ГОСТ 15150-69)  -  также  и

букв "ХЛ".

4.25. Перед установкой болты, гайки и шайбы должны быть подго-

товлены.

4.26. Заданное проектом натяжение болтов следует  обеспечивать

затяжкой гайки или вращением головки болта до расчетного  момен-

та закручивания, либо поворотом гайки на определенный угол,  ли-

бо другим способом, гарантирующим получение заданного усилия на-

тяжения.

Порядок натяжения должен исключать образование неплотностей  в

стягиваемых пакетах.

4.27. Динамометрические ключи для натяжения и контроля натяже-

ния высокопрочных болтов необходимо тарировать  не  реже  одного

раза в смену при отсутствии механических  повреждений,  а  также

после каждой замены контрольного прибора или ремонта ключа.

4.28. Расчетный момент закручивания М, необходимый для  натяже-

ния болта, следует определять по формуле

М = КРd, Н.м (кгс.м].               (1)

где К  - среднее значение коэффициента закручивания, установлен-

ное для каждой партии  болтов  в  сертификате  предприя-

Стр.42 СНиП  3.03.01-87

тия-изготовителя либо определяемое на монтажной  площад-

ке с помощью контрольных приборов;

Р - расчетное натяжение болта, заданное в рабочих чертежах,

Н (кгс);

d - номинальный диаметр болта, м.

4.29. Натяжение болтов по углу поворота гайки следует произво-

дить в следующем порядке:

затянуть вручную все болты в соединении  до  отказа  монтажным

ключом с длиной рукоятки 0,3 м;

повернуть гайки болтов  на  угол 180 гр. плюс минус 30 гр.

Указанный метод применим для болтов диаметром 24 мм при  толщине

пакета до 140 мм и числе деталей в пакете до 7.

4.30. Под головку высокопрочного болта и  высокопрочную  гайку

должны быть установлены по одной шайбе по ГОСТ 22355-77.  Допус-

кается при разности диаметров отверстия и болта не  более  4мм

установка одной шайбы только под элемент (гайку или головку бол-

та), вращение которого обеспечивает натяжение болта.

4.31. Гайки, затянутые до расчетного крутящего момента или по-

воротом на определенный угол, дополнительно ничем закреплять  не

следует.

4.32. После натяжения всех болтов в соединении  старший  рабо-

чий-сборщик (бригадир) обязан в предусмотренном  месте  поставить

клеймо (присвоенный ему номер или знак).

4.33. Натяжение  болтов следует контролировать:

при числе болтов в соединении до 4 - все болты, от 5 до 9 - не

менее трех болтов, 10 и более - 10% болтов, но не менее  трех  в

каждом соединении.

Фактический момент закручивания должен быть не менее расчетно-

го, определенного по формуле (1), и не превышать его  более  чем

на 20%. Отклонение угла поворота гайки  допускается  в  пределах

плюс минус 30 гр.

При обнаружении хотя бы одного болта, не удовлетворяющего этим

требованиям, контролю подлежит удвоенное число болтов. В  случае

обнаружения при повторной проверке одного болта с меньшим значе-

нием крутящего момента или с меньшим углом поворота  гайки  дол-

жны быть проконтролированы все болты с доведением момента закру-

чивания или угла поворота гайки каждого до требуемой величины.

Щуп толщиной 0,3 мм не должен входить в зазоры между  деталями

соединения.

4.34. После контроля натяжения и приемки соединения все наруж-

ные поверхности стыков, включая головки болтов, гайки  и  высту-

пающие из них части резьбы болтов должны быть очищены,  огрунто-

ваны, окрашены, а щели в местах перепада толщин и зазоры в  сты-

ках зашпатлеваны.

4.35. Все работы по натяжению и контролю натяжения следует ре-

гистрировать в журнале выполнения соединений на болтах с контро-

лируемым натяжением.

4.36. Болты во фланцевых соединениях должны  быть  натянуты  на

усилия, указанные в рабочих чертежах, вращением гайки до расчет-

ного момента закручивания. Контролю натяжения подлежат 100% бол-

тов.

Фактический момент закручивания должен быть не менее  расчетно-

го, определенного по формуле (1), и не превышать его  более  чем

на 10%.

Зазор между соприкасаемыми плоскостями фланцев в местах  распо-

ложения болтов не допускается. Щуп толщиной  0,1  мм  не  должен

проникать в зону радиусом 40 мм от оси болта.

СНиП 3.03.01-87 Стр.43

Монтажные соединения на высокопрочных дюбелях

4.37. К руководству работами и выполнению соединений  на  дюбе-

лях могут быть допущены лица, прошедшие  обучение,  подтвержден-

ное соответствующим удостоверением.

4.38. При производстве работ надлежит соблюдать  инструкции  по

эксплуатации пороховых монтажных инструментов,  регламентирующие

порядок ввода их в эксплуатацию, правила эксплуатации, техничес-

кого обслуживания, требования безопасности,  хранения,  учета  и

контроля пистолетов и монтажных патронов к ним.

4.39. Перед началом работы надлежит выполнить контрольную прис-

трелку с внешним осмотром  и  оценкой  качества  соединения  для

уточнения мощности выстрела (номера патрона).

4.40. Расстояние от оси дюбеля до края опорного  элемента  дол-

жно быть не менее 10 мм в любом направлении.

При необходимости установки рядом двух дюбелей минимальное рас-

стояние между ними определяется условием  расположения  стальных

шайб впритык друг к другу.

4.41. Установленный дюбель должен плотно прижимать шайбу к зак-

репляемой детали, а закрепляемую деталь - к  опорному  элементу.

При этом цилиндрическая часть стержня дюбеля  не  должна  высту-

пать над поверхностью стальной шайбы.

Плотность прижатия проверяют визуально при операционном  (100%)

и приемочном контроле (выборочно не менее 5%) дюбелей.

Монтажные сварные соединения

4.42. Монтажные сварные соединения  стальных  конструкций  сле-

дует выполнять в соответствии с требованиями разд. 8.

Предварительное напряжение конструкций

4.43. Стальные канаты, применяемые в качестве напрягающих  эле-

ментов, должны быть перед изготовлением элементов вытянуты  уси-

лием, равным 0,6 разрывного усилия каната в целом, указанного  в

соответствующем стандарте, и выдержаны под этой нагрузкой в  те-

чение 20 мин.

4.44. Предварительное напряжение гибких элементов следует  вы-

полнять этапами:

напряжение до 50% проектного с выдержкой в течение 10 мин  для

осмотра и контрольных замеров;

напряжение  до  100%  проектного.

Предельные отклонения напряжений на обоих этапах плюс минус  5

%. В предусмотренных проектом случаях напряжение может быть  вы-

полнено до проектной величины с большим числом этапов.

4.45. Величина усилий и деформаций, а также предельные  откло-

нения конструкций, напрягаемых гибкими элементами, должны  соот-

ветствовать требованиям дополнительных правил  или  приведены  в

проекте.

4.46. Контроль напряжения  конструкций,  выполненного  методом

предварительного выгиба (поддомкрачивание,  изменение  положения

опор и др.), необходимо  осуществлять  нивелированием  положения

опор и геометрической формы конструкций.

Предельные отклонения должны быть указаны в проекте.

4.47. В предварительно  напряженных  конструкциях  запрещается

приварка деталей в местах, не предусмотренных в  рабочих  черте-

жах, в том числе сварка около мест примыкания  напрягающих  эле-

ментов (стальных канатов, пучков проволок).

4.48. Натяжные  приспособления  для  гибких  элементов  должны

иметь паспорт предприятия-изготовителя с данными об их тарировке.

Стр.44 СНиП  3.03.01-87

4.49. Величину предварительного напряжения конструкций  и  ре-

зультаты ее контроля необходимо регистрировать в журнале монтаж-

ных работ.

Испытание конструкций и сооружений

4.50. Номенклатура конструкций зданий и  сооружений,  подлежа-

щих испытанию, приведена в дополнительных правилах и может  быть

уточнена в проекте.

4.51. Метод, схему и программу проведения  испытания  надлежит

приводить в проекте, а порядок проведения - разрабатывать в спе-

циальном ППР или разделе этого проекта.

ППР на испытания подлежит согласованию с дирекцией действующе-

го или строящегося предприятия и генподрядчиком.

4.52. Персонал, назначенный для  проведения  испытаний,  может

быть допущен к работе только после прохождения специального  ин-

структажа.

4.5З. Испытания конструкций должна проводить комиссия в соста-

ве представителей заказчика (председатель), генподрядной и  суб-

подрядной монтажной организации, а  в  случаях,  предусмотренных

проектом, - и представителя проектной организации. Приказ о наз-

начении комиссии издает заказчик.

4.54. Перед испытанием монтажная организация  предъявляет  ко-

миссии документацию, перечисленную в п.  1.23  и  дополнительных

правилах, комиссия производит осмотр  конструкций  и  устанавли-

вает готовность их к испытаниям.

4.55. На все время  испытаний  необходимо  установить  границу

опасной зоны, в пределах которой недопустимо  нахождение  людей,

не связанных с испытанием.

Во время повышения и снижения нагрузок лица,  занятые  испыта-

нием, а также контрольные приборы,  необходимые  для  проведения

испытаний, лолжны находиться за пределами опасной  зоны  либо  в

надежных укрытиях.

4.56. Конструкции, находящиеся при  испытании  под  нагрузкой,

запрещается остукивать, а также производить их ремонт и  исправ-

ление дефектов.

4.57. Выявленные в ходе испытания дефекты  следует  устранить,

после чего испытание повторить или  продолжить.  По  результатам

испытаний должен быть составлен акт (обязательное приложение 12).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА КОНСТРУКЦИЙ

ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ

Настоящие дополнительные правила распространяются на монтаж  и

приемку конструкций одноэтажных зданий (в том числе покрытий ти-

па "структур", крановых эстакад и др.).

4.58. Подкрановые балки пролетом 12 м по крайним и средним ря-

дам колонн здания надлежит укрупнить в блоки вместе с  тормозны-

ми конструкциями и крановыми рельсами, если  они  не  поставлены

блоками предприятием-изготовителем.

4.59. При возведении каркаса зданий необходимо соблюдать  сле-

дующую очередность и правила установки конструкций:

установить первыми в каждом ряду на участке между  температур-

ными швами колонны, между которыми расположены вертикальные свя-

зи, закрепить их фундаментными болтами, а также расчалками,  ес-

ли они предусмотрены в ППР;

раскрепить первую пару колонн связями и  подкрановыми  балками

(в зданиях без подкрановых балок - связями и распорками) ;

в случаях, когда такой порядок невыполним, первую пару  монти-

руемых колонн следует раскрепить согласно ППР;

СНиП 3.03.01-87 Стр.45

Установить после каждой очередной  колонны  подкрановую  балку

или распорку, а в связевой панели - предварительно связи;

разрезные подкрановые балки пролетом 12м  надлежит  устанавли-

вать блоками,неразрезные - элементами, укрупненными согласно ППР;

начинать установку конструкций покрытия с  панели,  в  которой

расположены горизонтальные связи между стропильными  фермами,  а

при их отсутствии - очередность установки должна быть указана  в

ППР;

устанавливать конструкции покрытия, как правило, блоками;

при поэлементном способе временно раскрепить первую пару стро-

пильных ферм расчалками, а в последующем каждую очередную ферму

- расчалками или монтажными распорками по ППР;

снимать расчалки и монтажные распорки разрешается только  пос-

ле закрепления и выверки положения стропильных ферм, установки и

закрепления в связевых  панелях  вертикальных  и  горизонтальных

связей, в рядовых панелях - распорок по верхним и нижним  поясам

стропильных ферм, а при  отсутствии  связей  -  после  крепления

стального настила.

4.60. Укладка  стального  настила  допускается  только   после

приемки работ по установке, проектному закреплению всех  элемен-

тов конструкции на закрываемом настилом участке покрытия  и  ок-

раски поверхностей, к которым примыкает настил.

4.61. Листы профилированного настила следует укладывать и оса-

живать (в местах нахлестки) без повреждения цинкового покрытия и

искажения формы. Металлический  инструмент  надлежит  укладывать

только на деревянные подкладки во избежание нарушения  защитного

покрытия.

4.62. При поэлементном способе монтажа балки путей  подвесного

транспорта, а также монтажные балки для подъема мостовых  кранов

следует устанавливать вслед за конструкциями, к которым они дол-

жны быть закреплены, до укладки настила или плит покрытия.

4.63. Крановые пути (мостовых и подвесных кранов) каждого про-

лета необходимо выверять и закреплять по проекту после проектно-

го закрепления несущих конструкций каркаса  каждого  пролета  на

всей длине или на участке между температурными швами.

Требования при приемочном контроле

4.64. При  окончательной  приемке  смонтированных  конструкций

должны быть предъявлены документы, указанные в п. 1.23.

4.65. Предельные отклонения фактического  положения  смонтиро-

ванных конструкций не должны  превышать  при  приемке  значений,

приведенных в табл. 14.

4.66. Сварные соединения, качество которых требуется  согласно

проекту проверять при  монтаже  физическими  методами,  надлежит

контролировать одним из следующих методов: радиографическим  или

ультразвуковым в объеме 5 % - при  ручной  или  механизированной

сварке и 2%- при автоматизированной сварка.

Места обязательного контроля должны быть  указаны  в  проекте.

Остальные сварные соединения следует  контролировать  в  объеме,

указанном в разд. 8.

Таблица   14

-------------------------------------------------------------------

|                             |Предельные      |  Контроль        |

|Параметр                     |отклонения, мм  |  (метод, объем,  |

|                             |                |вид регистрации)  |

|-----------------------------------------------------------------|

|Колонны и опоры              |                |                  |

-------------------------------------------------------------------

Стр.46 СНиП  3.03.01-87

Продолжение табл.  14

-------------------------------------------------------------------

|                             |Предельные      |  Контроль        |

|Параметр                     |отклонения, мм  |  (метод, объем,  |

|                             |                |вид регистрации)  |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. Отклонения отметок опорных|         5      | Измерительный,   |

| поверхностей колонны и опор |                |каждая колонна    |

| от проектных                |                |и опора, геодези- |

|                             |                |ческая исполни-   |

|                             |                |тельная схема     |

|                             |                |                  |

|2. Разность отметок  опорных |         3      |     То же        |

| поверхностей соседних колонн|                |                  |

|  и опор по ряду и в пролете |                |                  |

|                             |                |                  |

|3.Смещение осей колонн и опор|         5      |        "         |

|относительно разбивочных осей|                |                  |

|в опорном сечении            |                |                  |

|                             |                |                  |

|4.Отклонение осей  колонн  от|                |        "         |

| вертикали  в верхнем сечении|                |                  |

| при длине колонн, мм:       |                |                  |

|    св. 4000 до 8000         |        10      |                  |

|    "  8000   " 16000        |        12      |                  |

|    "  16000  " 26000        |        15      |                  |

|    "  26000  " 40000        |        20      |                  |

|                             |                |                  |

|5. Стрела прогиба (кривизна) |0,0013 расcтоя- |Измерительный,    |

|колонны, опоры  и связей по  |ния между точ-  |каждый элемент,   |

|колоннам                     |ками закрепле-  |журнал работ      |

|                             |ния, но не более|                  |

|                             |       15       |                  |

|                             |                |                  |

|6. Односторонний зазор между |0,0007 попереч- |   То же          |

| фрезерованными    поверхнос-|кого размера    |                  |

| тями в стыках колонн        |сечения колонны;|                  |

|                             |при этом пло-   |                  |

|                             |щадь контакта   |                  |

|                             |должна состав-  |                  |

|                             |лять не менее   |                  |

|                             |65 % площади    |                  |

|                             |поперечного     |                  |

|                             |сечения         |                  |

|                             |                |                  |

|Фермы, ригели, балки, прогоны|                |                  |

|                             |                |                  |

|7. Отметки опорных узлов     |      10        | Измерительный,   |

|                             |                | каждый узел,     |

|                             |                | журнал работ     |

|8. Смещение ферм, балок риге-|       15       | Измерительный,   |

|лей с осей на оголовках ко-  |                | каждый элемент,  |

|лонн из плоскости рамы       |                | геодезическая    |

|                             |                | исполнительная   |

|                             |                | схема            |

|9. Стрела прогиба (кривизна) | 0,0013 длины   | Измерительный,   |

| между точками закрепления   | закрепленного  | каждый элемент,  |

| сжатых участков пояса фермы,| участка, но не | журнал работ     |

| и балки ригеля              |    более 15    |                  |

-------------------------------------------------------------------

СНиП 3.03.01-87 Стр.47

Продолжение табл. 14

-------------------------------------------------------------------

|                             |Предельные      |  Контроль        |

|Параметр                     |отклонения, мм  |  (метод, объем,  |

|                             |                |вид регистрации)  |

|-----------------------------------------------------------------|

|10. Расстояние между осями   |       15       |  То же           |

| ферм, балок, ригелей, по ве-|                |                  |

| рхним  поясам между точками |                |                  |

| закрепления                 |                |                  |

|11. Совмещение осей нижнего и|  0,004 высоты  |                  |

| верхнего поясов ферм относи-|    фермы       |                  |

| тельно друг друга (в плане) |                |                  |

|                             |                |                  |

|12. Отклонение стоек фонаря и|       8        |                  |

|  фонарных панелей от верти- |                |                  |

|  кали                       |                |                  |

|13.Расстояние между прогонами|       5        |                  |

|                             |                |                  |

|Подкрановые балки            |                |                  |

|                             |                |                  |

|14. Смещение оси  подкрановой|       5        | Измерительный,   |

| балки с продольной разбивоч-|                | на каждой опоре, |

| ной оси                     |                | журнал работ     |

|                             |                |                  |

|15. Смещение опорного ребра  |       20       |     То же        |

|  балки с оси колонны        |                |                  |

|                             |                |                  |

|16. Перегиб стенки в сварном |        5       |                  |

| стыке (измеряют просвет     |                |                  |

| между шаблоном  длиной      |                |                  |

| 200мм и вогнутой стороной   |                |                  |

| стенки)                     |                |                  |

|                             |                |                  |

| Крановые пути'              |                |                  |

|а) мостовых кранов           |                |                  |

|                             |                |                  |

|17. Расстояние между осями   |     10         |Измерительный, на |

| рельсов одного пролета (по  |                |каждой опоре, ге- |

| осям колонн, но не реже чем |                |одезическая ис-   |

| через 6 м)                  |                |полнительная схе- |

|                             |                |ма                |

|                             |                |                  |

|18. Смещение оси рельса с оси|     15         |   То же          |

|  подкрановой балки          |                |                  |

|                             |                |                  |

|19. Отклонение оси рельса от |     15         |                  |

| прямой на длине 40 м        |                |                  |

|                             |                |                  |

|20. Разность отметок головок |                |      "           |

|  рельсов в одном поперечном |                |                  |

|  разрезе пролета здания:    |                |                  |

|     на опорах               |     15         |                  |

|     в пролете               |     20         |                  |

-------------------------------------------------------------------

' Согласно "Правилам устройства и безопасной эксплуатации  гру-

зоподъемных кранов", утвержденным Госгортехнадзором  при  Совете

Министров СССР.

Стр.48 СНиП  3.03.01-87

Продолжение табл. 14

-------------------------------------------------------------------

|                             |Предельные      |  Контроль        |

|Параметр                     |отклонения, мм  |  (метод, объем,  |

|                             |                |вид регистрации)  |

|-----------------------------------------------------------------|

|21.Разность отметок подкрано-|                |        "         |

|  вых рельсов на соседних ко-|                |                  |

|  лоннах (расстояние между   |                |                  |

|  колоннами L ):             |                |                  |

|    при L менее 10м          |     10         |                  |

|    при L 10 м и более       | 0,001L, но не  |                  |

|                             |  более 15      |                  |

|                             |                |                  |

|22. Взаимное смещение торцов |     2          |Измерительный,    |

|  стыкуемых рельсов в плане и|                |каждый стык,      |

|  по высоте                  |                |журнал работ      |

|                             |                |                  |

|23. Зазор в стыках рельсов   |     4          |  То же           |

|  (при температуре  0 гр.С и |                |                  |

|  длине рельса 12,5м); при   |                |                  |

|  изменении температуры на   |                |                  |

|  10 гр.С допуск на зазор из-|                |                  |

|  меняется на 1,5 мм         |                |                  |

|                             |                |                  |

|б) подвесных кранов          |                |                  |

|                             |                |                  |

|24. Разность отметок нижнего |    0,0007L     |Измерительный,    |

|  ездового пояса на смежных  |                |на каждой опоре,  |

|  опорах (вдоль пути) незави-|                |геодезическая     |

|  симо от типа крана (рассто-|                |исполнительная    |

| яние между опорами L)       |                |    схема         |

|                             |                |                  |

|25. Разность отметок нижних  |                |Измерительный,    |

|  ездовых поясов соседних ба-|                |каждая балка,     |

|  лок в пролетах в одном по- |                |геодезическая     |

|  перечном сечении двух- и   |                |исполнительная    |

|  многоопорных подвесных     |                |схема             |

|  кранов:                    |                |                  |

|     на опорах               |          6     |                  |

|     в пролете               |         10     |                  |

|                             |                |                  |

|26.То же, но со стыковыми    |          2     |      То же       |

| замками на опорах и в проле-|                |                  |

| те                          |                |                  |

|                             |                |                  |

|27. Смещение оси балки с про-|          3     |         "        |

|  дольной разбивочной оси    |                |                  |

|  пути (для талей ручных и   |                |                  |

|  электрических не ограничи- |                |                  |

|  вается)                    |                |                  |

|                             |                |                  |

|   Стальной оцинкованный     |                |                  |

|   профилированный настил    |                |                  |

|                             |                |                  |

|28. Отклонение длины опирания|      0; -5     |Измерительный,    |

|  настила на прогоны в местах|                |каждый стык,      |

|  поперечных стыков          |                |журнал работ      |

|                             |                |                  |

-------------------------------------------------------------------

СНиП 3.03.01-87 Стр.49

Продолжение табл. 14

-------------------------------------------------------------------

|                             |Предельные      |  Контроль        |

|Параметр                     |отклонения, мм  |  (метод, объем,  |

|                             |                |вид регистрации)  |

|-----------------------------------------------------------------|

|29. Отклонение положения цен-|                |То же, выборочный |

|   тров:                     |          5     |в объеме 5 %,     |

|    высокопрочных дюбелей,   |                |журнал работ      |

|    самонарезающих болтов и  |                |                  |

|    винтов                   |                |                  |

|    комбинированных заклепок:|                |                  |

|      вдоль настила          |         20     |                  |

|      поперек настила        |          5     |                  |

|-----------------------------------------------------------------|

| Примечание. Отклонение симметричности установки  фермы,  балки, |

|ригеля, щита перекрытия и покрытия (при длине площадки  опирания |

|50 мм и более) - 10мм.                                           |

-------------------------------------------------------------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА КОНСТРУКЦИЙ

МНОГОЭТАЖНЫХ  ЗДАНИЙ

4.67. Настоящие дополнительные правила распространяются на мон-

таж и приемку конструкций многоэтажных зданий высотой до 150м.

Укрупнительная сборка конструкций

4.68. Предельные отклонения размеров собранных блоков и положе-

ния отдельных элементов, входящих в состав блока, не должны пре-

вышать величин, приведенных в табл. 13.

Подъем и установка конструкций

4.69. Конструкции следует  устанавливать  поярусно.  Работы  на

следующем ярусе надлежит начинать только после  проектного  зак-

репления всех конструкций нижележащего яруса.

Бетонирование монолитных перекрытий может отставать от установ-

ки и проектного закрепления конструкций не более чем на  5  яру-

сов (10 этажей) при условии обеспечения прочности и  устойчивос-

ти смонтированных конструкций.

Требования при приемочном контроле

4.70. Предельные отклонения положения элементов  конструкций  и

блоков не должны превышать величин, приведенных в табл. 15.

4.71. Сварные соединения, качество которых  требуется  согласно

проекту проверять при  монтаже  физическими  методами,  надлежит

контролировать одним из следующих методов: радиографическим  или

ультразвуковым в объеме 5 % - при  ручной  или  механизированной

сварке и 2%- при автоматизированной сварке. Места  обязательного

контроля должны быть указаны в проекте. Остальные сварные  сое-

динения следует контролировать в объеме, указанном в разд. 8.

Стр.50 СНиП  3.03.01-87

Таблица    15

-------------------------------------------------------------------

|                                    |Предельные | Контроль       |

|       Параметр                     |отклонения,|(метод, объем,  |

|                                    |мм         |вид регистра-   |

|                                    |           |ции)            |

|-----------------------------------------------------------------|

|1.Отклонение отметок опорной поверх-|     5     |Измерительный,  |

| ности колонн от проектной отметки  |           |каждый элемент, |

|                                    |           |геодезическая   |

|                                    |           |исполнительная  |

|                                    |           |схема           |

|2.Разность отметок опорных поверх-  |     3     |    То же       |

|ностей соседних колонн              |           |                |

|                                    |           |                |

|3.Смещение осей колонн в нижнем се- |    5      |Измерительный,  |

|чении с разбивочных осей при опира- |           |каждый элемент, |

|нии на фундамент                    |           |геодезическая   |

|                                    |           |исполнительная  |

|                                    |           |схема           |

|                                    |           |                |

|4. Отклонение от совмещения рисок   |           | То же          |

|геометрических осей колонн в верх-  |           |                |

|нем сечении с рисками разбивочных   |           |                |

|осей при длине колонн, мм:          |           |                |

|    до 4000                         |    12     |                |

|    св. 4000 до 8000                |    15     |                |

|     " 8000 " 16000                 |    20     |                |

|     "16000 " 25000                 |    25     |                |

|                                    |           |                |

|5. Разность отметок верха колонн    | 0,5n + 9  |Измерительный,  |

|каждого яруса                       |           |каждая колонна, |

|                                    |           |геодезическая   |

|                                    |           |исполнительная  |

|                                    |           |схема           |

|6. Смещение оси ригеля, балки с     |    8      |    То же       |

| оси колонны                        |           |                |

|                                    |           |                |

|7. Отклонение расстояния между      |    10     |Измерительный,  |

| осями ригелей и балок в середине   |           |каждый ригель и |

| пролета                            |           |балка, журнал   |

|                                    |           |работ           |

|8. Разность отметок верха двух смеж-|    15     |То же, каждый   |

| ных ригелей                        |           |ригель, геоде-  |

|                                    |           |зическая испол- |

|                                    |           |нительная схема |

|9. Разность отметок верха ригеля по |0,001L, но |    То же       |

| его концам                         |не более 15|                |

|10. Односторонний зазор между фре-  |По табл. 14|Измерительный,  |

| зерованными поверхностями в        |           |стык каждой ко- |

| стыке колонн                       |           |лонны, журнал   |

|                                    |           |работ           |

|-----------------------------------------------------------------|

|Обозначения, принятые в табл. 15:                                |

|                                                                 |

|n - порядковый номер яруса колонн;                               |

|L -длина ригеля.                                                 |

-------------------------------------------------------------------

СНиП 3.03.01-87 Стр.51

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ПРАВИЛА МОНТАЖА КОНСТРУКЦИЙ

ТРАНСПОРТЕРНЫХ ГАЛЕРЕЙ

4.72. Настоящие дополнительные правила распространяются на мон-

таж и приемку транспортерных галерей всех типов  (балочных,  ре-

шетчатых, оболочечных).

4.73. Предельные отклонения размеров собранных блоков  не  дол-

жны превышать величин, приведенных в табл. 13. Эллиптичность ци-

линдрических оболочек (труб) при наружном диаметре D  не  должна

превышать 0,005D.

4.74. Пролетные строения тренспортерных галерей следует  подни-

мать блоками, включающими при возможности ограждающие  конструк-

ции и рамы для транспортеров.

4.75. Многопролетные транспортерные галереи надлежит устанавли-

вать в направлении от анкерной (неподвижной) опоры к  качающейся

(подвижной).

Требования при приемочном контроле

4.76. Предельные отклонения положения колонн и пролетных строе-

ний не должны превышать величин, приведенных в табл. 16.

Таблица  16

-------------------------------------------------------------------

|                              |Предельные | Контроль             |

|       Параметр               |отклонения,|(метод, объем,        |

|                              |    мм     |вид регистра-         |

|                              |           |ции)                  |

|-----------------------------------------------------------------|

|                              |           |                      |

|1. Отклонения отметок опорных |    5      |Инструментальный,     |

| поверхностей колонн от проек-|           |каждая колонка, геоде-|

| тных                         |           |зическая исполнитель- |

|                              |           |ная схема             |

|                              |           |                      |

|2. Смещение осей колонн в ниж-|    5      |       То же          |

|  нем  сечении с разбивочных  |           |                      |

|  осей на фундаменте          |           |                      |

|                              |           |                      |

|3. Отклонения отметок опорных |   15      |                      |

| плит пролетных строений      |           |                      |

|4. Смещение  оси   пролетного |           |         "            |

| строения с осей колонн:      |           |                      |

|    в плоскости               |   20      |                      |

|    из плоскости              |    8      |                      |

|                              |           |                      |

-------------------------------------------------------------------

4.77. Сварные стыковые  соединения  галерей,  качество  которых

требуется согласно проекту проверять на монтаже физическими  ме-

тодами, надлежит контролировать одним из следующих методов:  ра-

диографическим или ультразвуковым в объеме 10%  при  ручной  или

механизированной сварке и 5 % при автоматизированной сварке.

Остальные сварные соединения следует контролировать  в  объеме,

указанном в разд. 8.

Стр.52 СНиП  3.03.01-87

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА

РЕЗЕРВУАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

4.78. Настоящие дополнительные правила распространяются на мон-

таж и приемку конструкций:

вертикальных сварных цилиндрических  резервуаров  для  нефти  и

нефтепродуктов объемом до 50 тыс. м куб. с высотой стенки до  18

м;

мокрых газгольдеров объемом до 30 тыс. м куб.  с  вертикальными

направляющими;

водонапорных башен с баками объемом до 3600 м куб.

Требования к основаниям и фундаментам

4.79. До начала монтажа конструкций резервуаров  и  газгольде-

ров должны быть проверены и приняты:

разбивка осей  с  обозначением центра основания;

отметки поверхности основания и фундамента, соответствие  толщин

и технологического состава гидроизоляционного слоя проектным,  а

также степень его уплотнения;

обеспечение  отвода  поверхностных вод от основания;

фундамент под шахтную лестницу.

4.80. Предельные отклонения фактических размеров  оснований  и

фундаментов резервуаров, газгольдеров и  водонапорных  башен  от

проектных не должны превышать величин, приведенных в табл. 17.

Сборка конструкций

4.81. При монтаже днища, состоящего из центральной рулонирован-

ной части и окрайков, следует сначала собрать и заварить  кольцо

окрайков, затем центральную часть днища.

4.82. При монтаже резервуаров объемом более 20 тыс. м куб.  ок-

райки следует укладывать по радиусу, превышающему  проектный  на

15 мм (величину усадки кольца окрайков после сварки).

Таблица    17

-------------------------------------------------------------------

|                       |Предельные отклонения, мм, для           |

|                       |-----------------------------------------|

|                       |резервуаров и газ-  |во- |               |

|                       |гольдеров, м.куб.   |до- |               |

|                       |--------------------|на- |Контроль       |

|    Параметр           |      |      |10000-|пор |(метод, объем, |

|                       |100   |1000  |50000 |ных |и вид регис-   |

|                       |-700  |-5000 |и всех|ба- |трации)        |

|                       |      |      |газ-  |шен-|               |

|                       |      |      |голь- |    |               |

|                       |      |      |деров |    |               |

|                       |      |      |      |    |               |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. Отклонение  отметки |      |      |      |    |Измерительный, |

| центра основания  при:|      |      |      |    |каждый резер-  |

|    плоском основании  |0; +20|0; +30|0; +50|  - |вуар и газго-  |

|    с подъемом  к цен- |0; +40|0; +50|0; +60|  - |льдер, геоде-  |

|    тру                |      |      |      |    |зическая ис-   |

|                       |      |      |      |    |полнительная   |

|                       |      |      |      |    |схема          |

-------------------------------------------------------------------

СНиП 3.03.01-87 Стр.53

Продолжение табл. 17

-------------------------------------------------------------------

|                       |Предельные отклонения, мм, для           |

|                       |-----------------------------------------|

|                       |резервуаров и газ-  |во- |               |

|                       |гольдеров, м.куб.   |до- |               |

|                       |--------------------|на- |Контроль       |

|    Параметр           |      |      |10000-|пор |(метод, объем, |

|                       |100   |1000  |50000 |ных |и вид регис-   |

|                       |-700  |-5000 |и всех|ба- |трации)        |

|                       |      |      |газ-  |шен-|               |

|                       |      |      |голь- |    |               |

|                       |      |      |деров |    |               |

|                       |      |      |      |    |               |

|-----------------------------------------------------------------|

|с уклоном к центру     |0; -40|0; -50|0; -60|  - |               |

|                       |      |      |      |    |               |

|2. Отклонение   отметок|плюс  |плюс  |  -   |  - |Измерительный  |

| поверхности периметра |минус |минус |      |    |(через каждые  |

| основания,  определяе-|10    | 15   |      |    |6 м, но не ме- |

| мых  в зоне расположе-|      |      |      |    |нее чем в 8    |

| ния окрайков          |      |      |      |    |точках), каж-  |

|                       |      |      |      |    |дый резервуар, |

|                       |      |      |      |    |исполнительная |

|                       |      |      |      |    |геодезическая  |

|                       |      |      |      |    |схема          |

|                       |      |      |      |    |               |

|3. Разность отметок лю-|    20|    25|  -   |  - |Измерительный, |

| бых  несмежных  точек |      |      |      |    |каждый резер-  |

| основания             |      |      |      |    |вуар, геодези- |

|                       |      |      |      |    |ческая испол-  |

|                       |      |      |      |    |нительная схе- |

|                       |      |      |      |    |ма             |

|                       |      |      |      |    |               |

|4. Отклонения  отметок |  -   |  -   |плюс  | -  |Измерительный  |

| поверхности кольцево- |      |      |минус |    |(через каждые  |

| го фундамента         |      |      | 8    |    |6 м, но не ме- |

|                       |      |      |      |    |нее чем в 8    |

|                       |      |      |      |    |точках), каж-  |

|                       |      |      |      |    |дый резервуар  |

|                       |      |      |      |    |и газгольдер,  |

|                       |      |      |      |    |исполнительная |

|                       |      |      |      |    |геодезическая  |

|                       |      |      |      |    |схема          |

|                       |      |      |      |    |               |

|5. Разность отметок лю-|  -   |  -   | 15   | -  |Измерительный, |

| бых  несмежных точек  |      |      |      |    |каждый резер-  |

| кольцевого    фунда-  |      |      |      |    |вуар и газго-  |

| мента                 |      |      |      |    |льдер, геоде-  |

|                       |      |      |      |    |зическая ис-   |

|                       |      |      |      |    |полнительная   |

|                       |      |      |      |    |схема          |

|                       |      |      |      |    |               |

|6. Отклонения  ширины  |  -   |  -   |+50; 0| -  |  То же        |

| кольцевого фундамента |      |      |      |    |               |

|  (по верху)           |      |      |      |    |               |

|                       |      |      |      |    |               |

|7. Отклонение наружного|  -   |  -   |+60;  | -  |   "           |

| диаметра   кольцевого |      |      |-40   |    |               |

| фундамента            |      |      |      |    |               |

-------------------------------------------------------------------

Стр.54 СНиП  3.03.01-87

Продолжение табл. 17

-------------------------------------------------------------------

|                       |Предельные отклонения, мм, для           |

|                       |-----------------------------------------|

|                       |резервуаров и газ-  |во-  |              |

|                       |гольдеров, м.куб.   |до-  |              |

|                       |--------------------|на-  |Контроль      |

|    Параметр           |      |      |10000-|пор  |(метод,объем, |

|                       |100   |1000  |50000 |ных  |и вид регис-  |

|                       |-700  |-5000 |и всех|ба-  |трации)       |

|                       |      |      |газ-  |шен- |              |

|                       |      |      |голь- |     |              |

|                       |      |      |деров |     |              |

|                       |      |      |      |     |              |

|-----------------------------------------------------------------|

|8. Отклонение толщины  |  -   |  -   |плюс  | -   |    "         |

| гидроизоляционного    |      |      |минус |     |              |

| слоя на бетонном коль-|      |      | 5    |     |              |

| це в месте расположе- |      |      |      |     |              |

| ния стенки резервуаров|      |      |      |     |              |

|9. Отклонение расстоя- |      |      |      |     |Инструмента-  |

| ний между разбивочными|      |      |      |     |льный,каждая  |

| осями фундаментов под |      |      |      |     |водонапорная  |

| ветви опор:           |      |      |      |     |башня,геоде-  |

|                       |      |      |      |     |зическая ис-  |

|                       |      |      |      |     |полнительная  |

|                       |      |      |      |     |схема         |

|    смежными           |  -   |  -   |  -   |плюс |              |

|                       |      |      |      |минус|              |

|                       |      |      |      |3    |              |

|    любыми  другими    |  -   |  -   |  -   |плюс |              |

|                       |      |      |      |минус|              |

|                       |      |      |      |  5  |              |

|10. Разность отметок   |  -   |  -   |  -   | По  |  То же       |

|  опорных поверхностей |      |      |      |табл.|              |

|  колонн               |      |      |      | 15  |              |

|11. Отклонение центра  |  -   |  -   |  -   |     |   "          |

|  опоры в верхнем сече-|      |      |      |     |              |

|  нии относительно цен-|      |      |      |     |              |

|  тра в уровне фунда-  |      |      |      |     |              |

|  ментов при высоте    |      |      |      |     |              |

|  опоры, м:            |      |      |      |     |              |

|        до 25          |  -   |  -   |   -  |  25 |              |

|        св.25          |  -   |  -   |   -  |0,001|              |

|                       |      |      |      |высо-|              |

|                       |      |      |      |ты,но|              |

|                       |      |      |      |не   |              |

|                       |      |      |      |более|              |

|                       |      |      |      | 50  |              |

|12. Отклонение  отметок|      |      |      |     |    "         |

|  опорного  контура во-|      |      |      |     |              |

|  донапорного бака от  |      |      |      |     |              |

|  горизонтали до запол-|      |      |      |     |              |

|  нения водой:         |      |      |      |     |              |

|    смежных точек на-  |  -   |  -   |   -  |плюс |              |

|    расстоянии до 6 м  |      |      |      |минус|              |

|                       |      |      |      | 5   |              |

|    любых других точек |  -   |  -   |   -  |плюс |              |

|                       |      |      |      |минус|              |

|                       |      |      |      |10   |              |

-------------------------------------------------------------------

СНиП 3.03.01-87 Стр.55

4.83. По окончании сборки кольца окрайков  необходимо  прове-

рить:

отсутствие изломов в стыках окрайков, прогибов и выпук-

лостей;

горизонтальность кольца окрайков.

4.84. По окончании сборки и сварки днища необходимо  зафикси-

ровать центр резервуара приваркой шайбы и нанести на днище  раз-

бивочные оси резервуара.

4.85. При монтаже рулонированных стенок следует обеспечить их

устойчивость, а также не допускать деформирования днища  и  ниж-

ней кромки полотнища стенок.

4.86. Развертывание рулонов высотой 18 м следует  производить

участками длиной не более 2 м; высотой менее 18  м  -  участками

длиной не более 3 м.

На всех этапах развертывания рулона необходимо исключить воз-

можность самопроизвольного перемещения витков  рулона  под  дей-

ствием сил упругости.

4.87. Вертикальность стенки резервуара, на  имеющего  верхнего

кольца жесткости, в процессе развертывания  следует  контролиро-

вать не реже чем через 6 м, а резервуара, имеющего  кольцо  жес-

ткости, - при установке каждого очередного  монтажного  элемента

кольца.

4.88. При монтаже резервуара,  имеющего  промежуточные  кольца

жесткости по высоте стенки,  установка  элементов  промежуточных

колец должна опережать установку элементов  верхнего  кольца  на

5-7 м.

4.89. Днища резервуаров и газгольдеров из отдельных  листов  с

окрайками надлежит собирать в два этапа: сначала окрайки,  затем

центральную часть с укладкой листов полосами от центра к перифе-

рии.

4.90. Временное взаимное крепление листов (днища,  стенок)  до

сварки должно быть обеспечено специальными сборочными приспособ-

лениями, фиксирующими проектные зазоры между кромками листов.

4.91. Стенку резервуара водонапорного бака из  отдельных  лис-

тов следует собирать поярусно с обеспечением ее устойчивости  от

действия ветровых нагрузок.

4.92. При монтаже покрытия колокола газгольдера нельзя  допус-

кать размещения на нем каких-либо грузов, а также скопления сне-

га.

4.93. Приварку внешних направляющих (с площадками  и  связями,

роликами объемоуказателей и молниеприемниками) к резервуару газ-

гольдера надлежит производить только после полной  сборки,  про-

верки прямолинейности и сварки каждой направляющей в  отдельнос-

ти, а также выверки геометрического положения всех направляющих.

4.94. Суммарная масса грузов, предназначенных для  обеспечения

принятого в  проекте  давления  газа,  определяемая  контрольным

взвешиванием, и фактическая масса подвижных секций газгольдеров,

определяемая по исполнительным чертежам, не должна расходиться с

проектом более чем на 2%.

4.95. Предельные отклонения фактических  геометрических  разме-

ров и формы стальных конструкций резервуаров для нефти и нефтеп-

родуктов, а также баков водонапорных башен  от  проектных  после

сборки и сварки не  должны  превышать  значений,  приведенных  в

табл. 18, 19, 20, а мокрых газгольдеров - в табл. 21.

Стр.56 СНиП  3.03.01-87

Таблица  18

-------------------------------------------------------------------

|                                    |Предельн.|     Контроль     |

|   Параметр                         |отклоне- |  (метод, объем,  |

|                                    |ния, мм  | вид регистрации) |

|-----------------------------------------------------------------|

|         Днище                      |         |                  |

|                                    |         |                  |

|1. Отклонение отметок наружного кон-| По      |Измерительный,    |

|тура в зависимости от резервуара    |табл. 19 |каждый резервуар, |

|                                    |         |геодезическая     |

|                                    |         |исполнительная    |

|                                    |         |схема             |

|                                    |         |                  |

|2. Высота хлопунов при диаметре     |         |   То же          |

|  днища:                            |         |                  |

|   до 12м (предельная площадь хло-  | 150     |                  |

|   пуна 2 м.кв.)                    |         |                  |

|   св.12 м (предельная площадь хло- | 180     |                  |

|   пуна 5 м.кв.)                    |         |                  |

|                                    |         |                  |

|     Стенка                         |         |                  |

|                                    |         |                  |

|3. Отклонение внутреннего диаметра  |         |Измерительный,    |

| на уровне днища:                   |         |не менее трех     |

|    до 12 м включ.                  |плюс     |измерений каж-    |

|                                    |минус  40|дого  резервуара, |

|    св. 12м                         |плюс     |геодезическая     |

|                                    |минус 60 |исполнительная    |

|                                    |         |схема             |

|                                    |         |                  |

|4. Отклонение высоты при монтаже:   |         |    То же         |

|   из рулонных заготовок высотой, м,|         |                  |

|   до:                              |         |                  |

|       12                           |плюс     |                  |

|                                    |минус 20 |                  |

|       18                           |плюс     |                  |

|                                    |минус 25 |                  |

|    из отдельных листов             |плюс     |                  |

|                                    |минус 30 |                  |

|                                    |         |                  |

|     Плавающая крыша и понтон       |         |                  |

|                                    |         |                  |

|5. Разность отметок верхней кромки  |         |    "             |

| наружного вертикального кольцевого |         |                  |

| листа коробов плавающей крыши  или |         |                  |

| понтона:                           |         |                  |

|    для соседних коробов            | 30      |                  |

|    для любых других                | 40      |                  |

|                                    |         |                  |

|6. Отклонение направляющих плавающей|  25     |Измерительный,    |

| крыши  или понтона от вертикали на |         |каждая направля-  |

| всю высоту в радиальном и тангенци-|         |ющая геодезичес-  |

| альном направлениях                |         |кая исполнитель-  |

|                                    |         |ная схема         |

|                                    |         |                  |

|7. Отклонение зазора между направ-  |  20     |    То же         |

| ляющей и патрубком плавающей крыши |         |                  |

| или понтона (при монтаже на днище) |         |                  |

-------------------------------------------------------------------

СНиП 3.03.01-87 Стр.57

Продолжение табл.18

-------------------------------------------------------------------

|                                    |Предельн.|     Контроль     |

|   Параметр                         |отклоне- |  (метод, объем,  |

|                                    |ния, мм  | вид регистрации) |

|-----------------------------------------------------------------|

|8. Отклонение  наружного  кольцевого|   10    |Измерительный,    |

| листа плавающей  крыши или понтона |         |не менее чем че-  |

| от вертикали на высоту листа       |         |рез 8 м по пери-  |

|                                    |         |метру наружного   |

|                                    |         |листа, геодези-   |

|                                    |         |ческая исполни-   |

|                                    |         |тельная схема     |

|                                    |         |                  |

|9. Отклонение зазора между наружным |   10    |     То же        |

| вертикальным  кольцевым листом ко- |         |                  |

| роба плавающей крыши  или понтона и|         |                  |

| стенкой резервуара (при монтаже на |         |                  |

| днище)                             |         |                  |

|                                    |         |                  |

|10. Отклонение трубчатых стоек от   |    30   |Измерительный,    |

| вертикали при опирании на них пла- |         |каждая стойка,    |

| вающей крыши                       |         |геодезическая     |

|                                    |         |исполнительная    |

|                                    |         |схема             |

|                                    |         |                  |

|    Крыша стационарная              |         |                  |

|                                    |         |                  |

|11. Разность отметок смежных узлов  |  20     |Измерительный,    |

|  верха радиальных балок и ферм на  |         |каждая балка или  |

|  опорах                            |         |ферма, геодези-   |

|                                    |         |ческая исполни-   |

|                                    |         |тельная  схема    |

-------------------------------------------------------------------

Таблица 19

-------------------------------------------------------------------

|           |            Разность отметок        |                |

|           |       наружного контура днища, мм  |                |

|           |------------------------------------|                |

|Объем      | при незаполненном | при заполненном|  Контроль      |

|резервуара,|  резервуаре       | резервуаре     |(метод, объем,  |

| м.куб.    |                   |                |вид регистрации |

|           |------------------------------------|                |

|           |смежных | любых    | смежных |любых |                |

|           |точек на| других   | точек на|других|                |

|           |расстоя-| точек    | расстоя-|точек |                |

|           |нии 6 м |          | нии 6 м |      |                |

|           |по пери-|          | по пери-|      |                |

|           |метру   |          | метру   |      |                |

|-----------------------------------------------------------------|

|Менее 700  |    10  |   28     | 20      | 40   |Измерительный,  |

|  700-1000 |    15  |   40     | 30      | 60   |каждый резерву- |

| 2000-5000 |    20  |   50     | 40      | 80   |ар и бак водо-  |

|10000-20000|    15  |   45     | 35      | 75   |напорной башни, |

|30000-50000|    30  |   60     | 50      |100   |геодезическая   |

|           |        |          |         |      |исполнительная  |

|           |        |          |         |      |схема           |

-------------------------------------------------------------------

Стр.58 СНиП  3.03.01-87

4.96. Сварные соединения днищ резервуаров,  центральных  частей

плавающих крыш и понтонов следует проверять  на  непроницаемость

вакуумированием, а сварные соединения закрытых  коробов  плаваю-

щих крыш (понтонов) - избыточным давлением.

Непроницаемость сварных соединений стенок резервуаров с  днищем

должна быть проверена керосином  или  вакуумом,  а  вертикальных

сварных соединений стенок резервуаров и сварных соединений  гид-

розатворов телескопа и колокола - керосином.

Сварные соединения покрытий резервуаров для нефти  и  нефтепро-

дуктов следует контролировать на герметичность вакуумом до  гид-

равлического испытания или избыточным давлением в момент гидрав-

лического испытания резервуаров.

Сварные соединения стенки телескопа, стенки и настила  покрытия

колокола газгольдеров следует  контролировать  на  герметичность

избыточным внутренним давлением воздуха - в период их подъема.

Контролю неразрушающими методами подлежат  сварные  соединения

резервуаров для нефти и нефтепродуктов объемом от 2000 до 50 000

м.куб. и мокрых газгольдеров объемом от 3000 до 30 000 м. куб.:

в стенках резервуаров, сооружаемых из рулонных заготовок, - все

вертикальные монтажные стыковые соединения;

Таблица  20

-------------------------------------------------------------------

|            |Предельные отклонения от вертикали      | Контроль  |

|            |образующих стенки из рулонов            |(метод,    |

|            |и отдельных  листов, мм                 |объем, вид |

|            |----------------------------------------|регистра-  |

|Объем резер-|      Номера поясов                     |ции)       |

|вуара м.куб.|----------------------------------------|           |

|            | I|II|III|IV|V |VI|VII|VIII|IX|X |XI|XII|           |

|-----------------------------------------------------------------|

|  100-700   |10|20|30 |40|45|50|-  |-   |- |- |- |-  |Измерите-  |

| 1000-5000  |15|25|35 |45|55|60|65 |70  |75|80|- |-  |льный,каж- |

|10000-20000 |20|30|40 |50|60|70|75 |80  |85|90|90|90 |дый резер- |

|30000-50000 |30|40|50 |60|70|75|80 |85  |90|90|90|90 |вуар, гео- |

|            |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |дезическая |

|            |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |исполни-   |

|            |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |тельная    |

|            |  |  |   |  |  |  |   |    |  |  |  |   |схема      |

|-----------------------------------------------------------------|

|    Примечания: 1. Предельные отклонения даны для стенок из лис- |

| тов шириной 1,5 м. В случае  применения  листов  другой  ширины |

| предельные отклонения образующих стойки от вертикали на  уровне |

| всех промежуточных поясов следует определять интерполяцией.     |

|                                                                 |

|    2. Измерения следует производить для каждого пояса  на  рас- |

|стоянии до 50 мм от верхнего горизонтального шва.                |

|                                                                 |

|    3. Отклонения надлежит проверять не реже чем через  6  м  по |

|окружности резервуара.                                           |

|                                                                 |

|    4. Указанные в таблице отклонения должны удовлетворять 75  % |

| произведенных замеров по образующим. Для остальных 25  %  заме- |

| ров допускаются предельные отклонения на 30 % больше  с  учетом |

| их местного характера. При этом зазор между стенкой  резервуара |

| и плавающей крышей или понтоном должен находиться  в  пределах, |

| обеспечиваемых конструкцией затвора.                            |

-------------------------------------------------------------------

СНиП 3.03.01-87 Стр.59

Таблица   21

-------------------------------------------------------------------

|                                 |          |                    |

|                                 |Предель-  |     Контроль       |

|  Параметр                       |ные откло-|     (метод, объем, |

|                                 |нения, мм |   вид регистрации) |

|-----------------------------------------------------------------|

|                                 |          |                    |

|1. Разность двух любых диаметров |   40     | Измерительный, не  |

| резервуара, телескопа и колокола|          |менее трех диамет-  |

|                                 |          |ров, геодезическая  |

|                                 |          |исполнительная схе- |

|                                 |          |ма                  |

|                                 |          |                    |

|2.Отклонение стенок резервуара от|     3    |То же, в местах     |

| вертикали на каждый метр высоты |          |расположения  на-   |

| стенки                          |          |правляющих, геоде-  |

|                                 |          |зическая исполни-   |

|                                 |          |тельная схема       |

|                                 |          |                    |

|3. Отклонение высоты резервуара: |          |    То же           |

|    стенка из рулонов            |плюс      |                    |

|                                 |минус 20  |                    |

|      ,,  " листов               |плюс      |                    |

|                                 |минус 30  |                    |

|                                 |          |                    |

|4. Отклонение радиуса горизонта- |плюс      |Измерительный,через |

| льных колец гидрозатвора, телес-|минус 10  |каждые 6 м по  ок-  |

| копа и колокола                 |          |ружности, но не ме- |

|                                 |          |нее  6 промеров,    |

|                                 |          |геодезическая  ис-  |

|                                 |          |полнительная схема  |

|                                 |          |                    |

|5. Отклонение зазора между повер-|плюс      |        То же       |

| хностями гидрозатвора, телескопа|минус 20  |                    |

|  и колокола                     |          |                    |

|                                 |          |                    |

|6. Отклонение горизонтального ра-|плюс      |                    |

| змера в свету между поверхностью|минус 8   |                    |

| верхнего листа стенки телескопа |          |                    |

| и внешней гранью горизонтального|          |                    |

|  листа затвора колокола, а также|          |                    |

| между вертикальной  поверхностью|          |                    |

| затвора телескопа и внешней по- |          |                    |

| верхностью стенки колокола      |          |                    |

|                                 |          |                    |

|7. Отклонение от вертикали внут- |     10   |Измерительный, все  |

| ренних направляющих телескопа и |          |направляющие и      |

| стоек колокола (после окончания |          |стойки, геодезичес- |

| сварки) на всю высоту           |          |кая исполнительная  |

|                                 |          |схема               |

|                                 |          |                    |

|8. Кривизна (стрелка прогиба)    | 0,001    |Измерительный, каж- |

| стропил крыши колокола из верти-|диаметра  |дый стропильный ри- |

| кальной плоскости               |колокола  |гель                |

|                                 |          |                    |

|9. Отклонение от центра купола   |   10     |Измерительный, каж- |

| продольной оси каждого стропиль-|          |дый стропильный ри- |

| ного ригеля (в плане)           |          |гель                |

-------------------------------------------------------------------

Стр.60 СНиП  3.03.01-87

Продолжение табл. 21

-------------------------------------------------------------------

|                                 |          |                    |

|                                 |Предель-  |     Контроль       |

|  Параметр                       |ные откло-|     (метод, объем, |

|                                 |нения, мм |   вид регистрации) |

|-----------------------------------------------------------------|

|10. Отклонение внешних направля- |          |Измерительный, каж- |

| ющих от вертикали (на всю высоту|          |дая  направляющая,  |

| направляющих):                  |          |геодезическая ис-   |

|   в радиальом   направлении     |   10     |полнительная схема  |

|   в плоскости, касательной к ци-|   16     |                    |

|   линдрической  поверхности ре- |          |                    |

|   зервуара газгольдера          |          |                    |

-------------------------------------------------------------------

в стенках резервуаров, сооружаемых полистовым методом,  -  все

вертикальные стыковые соединения I и II поясов и 50  %  соедине-

ний III и IV поясов в местах примыкания этих соединений к  днищу

и пересечений с вышележащими горизонтальными соединениями;

все стыковые соединения окрайков днищ в  местах  примыкания  к

ним стенок.

Остальные сварные соединения следует контролировать в  объеме,

указанном в разд. 8.

4.97. Сварные соединения бака водонапорной башни следует  кон-

тролировать аналогично сварным соединениям резервуаров,  а  кон-

струкций опоры - по п. 4.71.

Испытания резервуарных конструкций и приемка работ

4.98. До гидравлического  испытания  резервуара,  газгольдера,

бака водонапорной башни должны быть выполнены врезки и  приварка

всех патрубков оборудования и лазов, устанавливаемых  на  днище,

понтоне, плавающей и стационарной крышах, стенке резервуара, те-

лескопа, колокола, крыша колокола и водонапорного бака.

На все время испытаний должны быть установлены  границы  опас-

ной зоны с радиусом не менее двух диаметров  резервуара,  а  для

водонапорных башен - не менее двух высот башни.

Во время повышения давления или нагрузки допуск к осмотру кон-

струкций разрешается не ранее чем через 10 мин после  достижения

установленных испытательных нагрузок.

Для предотвращения превышения испытательной нагрузки при  избы-

точном давлении и вакууме должны быть предусмотрены  специальные

гидрозатворы, соединенные с резервуаром трубопроводами расчетно-

го сечения.

4.99. Испытание резервуара для нефти и  нефтепродуктов,  резер-

вуара газгольдера и бака водонапорной башни следует  производить

наливом воды до высоты, предусмотренной проектом.

4.100. Гидравлические испытания резервуаров с понтонами и  пла-

вающими крышами необходимо производить без уплотняющих  затворов

с наблюдением за работой катучей  лестницы,  дренажного  устрой-

ства, направляющих стоек. Скорость подъема  (опускания)  понтона

или плавающей крыши при гидравлических испытаниях не должно пре-

вышать эксплуатационную.

4.101. При испытании резервуаров  низкого  давления  на  проч-

ность и устойчивость избыточное давление надлежит  принимать  на

25 %, а вакуум на 5О % больше проектной величины, если в  проек-

те нет других указаний, а продолжительность нагрузки - 30 мин .

СНиП 3.03.01-87 Стр.61

4.102. Испытание  резервуаров  повышенного  давления   следует

производить в соответствии с требованиями, приведенными в проек-

те, с учетом их конструктивных особенностей.

4.103. Стационарная крыша резервуара и бака водонапорной  баш-

ни должна быть испытана при полностью заполненном  водой  резер-

вуаре на давление, превышающее проектное на 10%. Давление надле-

жит создавать либо непрерывным заполнением резервуара водой  при

закрытых люках и штуцерах, либо нагнетанием сжатого воздуха.

4.104. Испытание мокрого газгольдера надлежит производить в два

этапа:

гидравлическое испытание резервуара газгольдера и  газо-

вых вводов;

испытание газгольдеров в целом.

4.105. Гидравлическое испытание следует проводить при  темпера-

туре окружающего воздуха 5 гр.С и выше. При необходимости  испыта-

ния резервуаров в зимних условиях должны быть  приняты  меры  по

предотвращению замерзания воды в трубах и задвижках, а  также  -

обмерзания стенок резервуаров.

4.106. Одновременно  с  гидравлическим  испытанием  резервуара

газгольдера следует проверять герметичность сварных швов на  га-

зовых вводах.

В процессе испытания резервуара должны быть  обеспечены  усло-

вия, исключающие образование вакуума в колоколе.

4.107. По мере заполнения резервуара водой  необходимо  наблю-

дать за состоянием конструкций и сварных соединений.

При обнаружении течи из-под края днища  или  появления  мокрых

пятен на поверхности отмостки, а также  в  газовых  вводах  газ-

гольдеров необходимо прекратить испытание, слить  воду,  устано-

вить и устранить причину течи.

Если в процессе испытания будут обнаружены  свищи,  течи  или

трещины в стенке (независимо от  величины  дефекта),  испытание

должно быть прекращено и вода слита до уровня:

полностью -  при обнаружении дефекта в I поясе;

на один пояс ниже расположения дефекта-при  обнаружении  де-

фекта во II-VI поясах; до V пояса - при обнаружении  дефекта  в

VII поясе и выше.

4.108. Резервуар, залитый водой до проектной отметки, испыты-

вают на гидравлическое давление с выдерживанием под  этой  наг-

рузкой (без избыточного давления) объемом, тыс. м.куб.:

до  20 включ....................................24  ч

св.20        ...................................72 ч

4.109. Резервуар считается выдержавшим гидравлическое испыта-

ние, если в процессе испытания на  поверхности  стенки  или  по

краям днища не появляются течи и если  уровень  воды  не  будет

снижаться ниже проектной отметки.

4.110. Испытание газгольдера в целом следует производить пос-

ле испытания наливом воды путем нагнетания воздуха. При этом:

во время подъема колокола необходимо наблюдать за  показанием

манометра и горизонтальностью подъема; в случае резкого  увели-

чения давления подача воздуха  должна  быть  прекращена;  после

выявления и устранения причин, задерживающих движение колокола,

разрешается производить его дальнейший подъем;

первый подъем колокола и телескопа следует  производить  мед-

ленно до момента, когда воздух начнет выходить через  автомати-

ческую свечу сброса газа в атмосферу;

одновременно с подъемом колокола и телескопа и выходом их  за

уровень кольцевого  балкона  производят  проверку  герметичности

швов листового настила покрытия колокола, стенок колокола и  те-

лескопа, на сварные соединения которых наносят  снаружи  мыльный

раствор; места с дефектами фиксируют краской или мелом;

Стр.62 СНиП  3.03.01-87

после этого опускают колокол и телескоп, а  подварку  неплот-

ностей производят после полного опускания телескопа и колокола и

слива воды из резервуара;

телескоп и колокол не менее двух раз поднимают и  опускают  с

большей, чем в первый раз скоростью, после чего колокол или  те-

лескоп опускают с таким расчетом, чтобы объем воздуха  составлял

90 % номинального объема газгольдера, и в таком положении произ-

водят 7-суточное испытание газгольдера.

При испытании нельзя допускать образования вакуума.

4.111. Утечку воздуха  V  после  7-суточного  испытания  газ-

гольдера определяют как разность между нормальным  (Vо)  объемом

воздуха в начале Vo' и в конце испытания Vo"

Vo'- Vо" = V.                      (2)

Нормальный объем воздуха определяется по формуле

273(B - p'+ p)

Vo = Vt ____________________                 (3)

760(273 + t гр.C)

где Vo -нормальный объем сухого воздуха, м.куб., при температу-

ре 0 гр. С и нормальном давлении 760 мм рт. ст.;

Vt -измеренный объем воздуха, м.куб., при средней температу-

ре t гр.C, барометрическом давлении B, мм рт.  ст.,  и

среднем давлении воздуха в газгольдере p, мм рт. ст.;

р' - парциальное давление водяных паров, находящихся в воз-

духе при температуре t гр.C и давлении В, мм рт. ст.;

t гр.C-средняя температура  воздуха,  гр.С,  определяемая  как

среднее арифметическое  замеров  температур  в  разных

местах над крышей колокола (не менее трех).

При незначительной разнице температур в начале и  конце  испыта-

ний величина р' может не учитываться. В таком случае  вычисление

производят по формуле

273(B + р)

Vo = Vt _______________                     (4)

760(273 + t гр.C)

4.112. В процессе испытания ежедневно в 6-8 ч  утра  необходимо

производить контрольные промежуточные замеры и определять  утеч-

ку воздуха.

Определенная в конце испытания утечка воздуха должна  быть  пе-

ресчитана на соответствующую  утечку  газа  умножением  величины

утечки на величину

PaPg ,

где  Pa, Pg – удельные плотности соответственно воздуха и газа

4.113. Газгольдер считается выдержавшим испытание на герметич-

ность, если полученная в результате  пересчета  величина  утечки

газа при непрерывном 7-суточном испытании не превышает 3 % - для

газгольдеров объемом до 1000 м.куб., 2 %- для газгольдеров объе-

мом 3000 м.куб. и более.

Величина утечки должна быть  отнесена  к  номинальному  объему

газгольдера.

О результатах испытания составляют акт  с  участием  заказчика

(см. обязательное приложение 12).

СНиП 3.03.01-87 Стр.63

4.114. В заключение газгольдер испытывают быстрым (со  скорос-

тью 1-1,5 м/мин) двукратным подъемом и опусканием подвижных час-

тей. При подъеме и опускании перекос корпуса колокола и телеско-

па не должен превышать от уровня воды 1 мм на 1 м диаметра коло-

кола и телескопа.

Отверстия в покрытии колокола и иных местах  установки  испыта-

тельных приборов следует заварить с помощью круглых  накладок  с

проверкой швов на герметичность. Лазы резервуаров после  оконча-

ния испытания газгольдера пломбируют, а смотровые люки  колокола

оставляют открытыми.

4.115. Антикоррозионную защиту выполняют после испытаний резер-

вуара газгольдера и слива всей воды.

4.116. На сдаваемые в эксплуатацию резервуар, бак  водонапорной

башни и газгольдер следует составить паспорта в  соответствии  с

обязательными приложениями 13 и 14.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА

КОНСТРУКЦИЙ АНТЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ И БАШЕН

ВЫТЯЖНЫХ ТРУБ

4.117. Настоящие  дополнительные  правила  распространяются  на

монтаж и приемку конструкций мачт высотой до 500 м и башен высо-

той до 250 м.

Требования к фундаментам

4.118. Фундаменты следует принимать перед началом монтажных ра-

бот комплектно для каждой мачты или башни в соответствии с  тре-

бованиями табл. 22.

При приемке надлежит проверять также наличие и  геометрическое

положение закладных деталей для крепления монтажных устройств.

4.119. Бетонирование фундаментных вставок  (опорных  башмаков)

следует выполнять после установки, выверки и закрепления  перво-

го яруса башни.

Опорные фундаментные плиты и опорные секции мачт  должны  быть

забетонированы после их выверки и закрепления до установки  пер-

вой секции ствола мачты.

Монтаж мачт и продолжение установки секций  башен  разрешается

только после достижения бетоном 50 % проектной прочности.

Работу по бетонированию оформляют актами.

Требования к оттяжкам из стальных канатов

4.120. Стальные канаты оттяжек должны иметь заводские  сертифи-

каты, а изоляторы, в том числе входящие в состав оттяжек, -  ак-

ты механических испытаний.

4.121. Изготавливать и испытывать оттяжки следует, как правило,

на специализированном заводе-изготовителе,  за  исключением  слу-

чаев, когда

Таблица   22

-------------------------------------------------------------------

|                              |              |                   |

|     Параметр                 |Предельные    |Контроль (метод,   |

|                              |отклонения    |объем, вид реги-   |

|                              |              |страции)           |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. Расстояние между центрами  |10 мм + 0,001 |Измерительный,каж- |

| фундаментов одной башни      |проектного    |дый фундамент, ге- |

-------------------------------------------------------------------

Стр.64 СНиП  3.03.01-87

Продолжение табл. 22

-------------------------------------------------------------------

|                              |              |                   |

|     Параметр                 |Предельные    |Контроль (метод,   |

|                              |отклонения    |объем, вид реги-   |

|                              |              |страции)           |

|-----------------------------------------------------------------|

|                              |расстояния, но|одезическая испол- |

|                              |не более 25 мм|нительная схема    |

|                              |              |                   |

|2. Отклонение фактического уг-|   0; -4 гр.  |        То же      |

| ла наклона к горизонту оси   |              |                   |

| тяги анкера от проектного;   |              |                   |

| угол между  фактическим      |    1 гр.     |                   |

| направлением оси тяги анкера |              |                   |

| и направлением на ось мачты  |              |                   |

|                              |              |                   |

|3. Отметка плиты центрального |  10мм        |        "          |

|  фундамента  мачты и фунда-  |              |                   |

|  мента башни                 |              |                   |

|                              |              |                   |

|4. Разность отметок  опорных  |0,0007  базы, |Измерительный,каж- |

|  плит под пояса башни        |но не более   |дая опорная плита, |

|                              |5 мм          |геодезическая ис-  |

|                              |              |полнительная схема |

|                              |              |                   |

|5, Расстояние между  центром  |  150мм       |То же, каждая про- |

| мачты  и осью проушины  ан-  |              |ушина фундамента,  |

| керного фундамента           |              |геодезическая ис-  |

|                              |              |полнительная схема |

|                              |              |                   |

|6. Отметка оси проушины  ан-  |   50мм       |       То же       |

| керного фундамента мачты     |              |                   |

|                              |              |                   |

|7. Угол  между    разбивочной |    1 гр.     |         "         |

| осью и направлением на центр |              |                   |

| проушины  тяги анкера        |              |                   |

-------------------------------------------------------------------

в чертежах КМ оговорена необходимость производства этих работ на

монтажной площадке.

Канаты должны быть предварительно вытянуты согласно требованиям

п. 4.43.

4.122. Оттяжки мачт необходимо испытать целиком, а при  отсут-

ствии такого требования в чертежах КМ - отдельными участками  (с

осями и соединительными звеньями) усилием, равным 0,6  разрывно-

го усилия каната в целом.

4.123. Перевозить оттяжки к месту монтажа при  диаметре  каната

до 42 мм и длине до 50 м допускается в бухтах с внутренним  диа-

метром 2 м, при длинах более 50 м - намотанными на барабаны диа-

метром 2,5 м, а при диаметрах канатов более 42 мм -  на  бараба-

нах диаметром 3,5 м, кроме случаев изготовления и испытания  от-

тяжек по требованию чертежей КМ на монтажной  площадке.  В  этом

случае перемещение оттяжек от испытательного стенда надлежит вы-

полнять без их сворачивания.

Подъем и установка конструкций

4.124. Мачты, имеющие опорные изоляторы,  необходимо  монтиро-

вать на временной опоре (предусмотренной чертежами КМ) с  после-

СНиП 3.03.01-87 Стр.65

дующим подведением изоляторов после монтажа всей мачты.

До подъема поясов башен и  негабаритных  секций  мачт  следует

производить последовательную сборку смежных монтажных  элементов

с целью проверки прямолинейности или  проектного  угла  перелома

осей сопрягаемых участков, а также совпадение  плоскостей  флан-

цев и отверстий в них для болтов. В стянутом  болтами  фланцевом

стыке щуп толщиной 0,3 мм не должен доходить до  наружного  диа-

метра трубы пояса на 20 мм по всему периметру, а местный зазор у

наружной кромки по окружности фланцев не должен превышать 3 мм.

4.125. До подъема очередной секции мачты  или  башни  заглушки

труб в верхних концах должны быть залиты битумом N 4 в уровень с

плоскостью фланца, а соприкасающиеся плоскости фланцев -  смаза-

ны битумом той же марки. Выполнение этих работ должно быть офор-

млено актом освидетельствования скрытых работ.

4.126. Болты во фланцевых соединениях надлежит закреплять дву-

мя гайками.

4.127. Натяжные приспособления для оттяжек в мачтовых сооруже-

ниях и для преднапряженных  раскосов  решетки  в  башнях  должны

иметь паспорта с документами о тарировке измерительного прибора.

4.128. Установка секций ствола мачты, расположенных выше  мес-

та крепления постоянных оттяжек или временных  расчалок,  допус-

кается только после полного проектного закрепления и  монтажного

натяжения оттяжек нижележащего яруса.

4.129. Все постоянные оттяжки и временные расчалки каждого яру-

са необходимо подтягивать к анкерным фундаментам и натягивать до

заданной величины одновременно, с одинаковой скоростью и усилием.

4.130. Усилие монтажного натяжения  в  оттяжках  мачтовых  опор

(сооружений) надлежит определять по формулам:

(Nc - N1)(T - Tc)

N = Nc -  _______________________     при T>Tc;   (5)

40

(N2 - Nc)(Tc - T)

N = Nc +  _______________________     при T<Tc,   (6)

40

где N - искомая величина монтажного  натяжения  при  температуре

воздуха во время производства работ;

N1 - величина натяжения при  температуре  на  40  гр.С  выше

среднегодовой температуры;

N2 - величина натяжения при  температуре  на  40  гр.С  ниже

среднегодовой температуры;

Nс - величина натяжения при среднегодовой температуре воздуха

в районе установки мачты;

Тc - среднегодовая температура воздуха  в  районе  установки

мачты, определяемая  по  данным  гидрометеорологической

службы;

Т- температура воздуха во время  натяжения  оттяжек  мачты.

Примечания: 1. Величины N1,N2,Nc должны быть указаны в  чертежах

КМ.

2. В чертежах КМ за среднегодовую температуру условно принята

t = 0 гр.С.

4.131. Выверку мачт следует производить после демонтажа монтаж-

ного крана, без подвешенных антенных полотен, при скорости  вет-

ра не более 10 м/с в уровне верхнего яруса оттяжек.

Стр.66 СНиП  3.03.01-87

Требования при приемочном контроле

4.132. Предельные отклонения законченных  монтажом  конструкций

мачт и башен от проектного положения не должны  превышать  вели-

чин, указанных в табл. 23.

4.133. Сварные соединения листовых трубчатых элементов,  качес-

тво которых следует проверять при монтаже физическими  методами,

надлежит контролировать одним из следующих методов:  радиографи-

ческим или ультразвуковым в объеме 10% при ручной или  механизи-

рованной сварке и 5 % при автоматизированной сварке. Места  обя-

зательного  контроля  должны  быть  указаны  в  чертежах    КМ.

Остальные сварные соединения следует контролировать  в  объеме,

указанном в разд. 8.

Таблица    23

-------------------------------------------------------------------

|  Параметр                    |Предельные      |     Контроль    |

|                              |отклонения      | (метод, объем,  |

|                              |                |вид регистрсции) |

|-----------------------------------------------------------------|

|                              |                |                 |

|1. Смещение оси ствола от про-|                |Измерительный,   |

| ектного положения, мм:       |                |каждая башня,    |

|   башни объектов связи       |0,001 высоты вы-|геодезическая    |

|                              |веряемой точки  |исполнительная   |

|                              |над  фундамен-  |схема            |

|                              |том             |                 |

|   башни   вытяжных    труб   |0,003 высоты вы-|                 |

|   (одно- и многоствольные)   |веряемой точки  |                 |

|                              |над  фундамен-  |                 |

|                              |том             |                 |

|                              |                |                 |

|2. Смещение оси ствола мачты, |0,0007  высоты  |То же, каждая    |

| мм                           |выверяемой точ- |мачта, геодези-  |

|                              |ки над фунда-   |ческая исполни-  |

|                              |ментом          |тельная схема    |

|                              |                |                 |

|3. Монтажное  натяжение оття- |       8        |То же, каждая    |

| жек мачт, %                  |                |оттяжка, ведо-   |

|                              |                |мость монтажных  |

|                              |                |натяжений        |

|                              |                |                 |

|4. Разница между  максималь-  |     10         |Аналитический,   |

| ным   и  минимальным   зна-  |                |каждый  ярус     |

| чанием  натяжения  оттяжек   |                |оттяжек, ведо-   |

| одного яруса после демонтажа |                |мость монтажных  |

| монтажного крана, %          |                |натяжений        |

-------------------------------------------------------------------

4.134. При сдаче сооружения в эксплуатацию должны быть  наряду

с документами, перечисленными в п. 1.22, дополнительно представ-

лены:

заводские сертификаты на стальные канаты, сплавы  для  заливки

втулок и изоляторы;

акты освидетельствования скрытых работ на заливку  заглушек  и

смазку битумом фланцев трубчатых поясов мачт и  башен;

акты  на изготовление и испытание оттяжек для мачтовых сооружений;

акты механических испытаний изоляторов;

исполнительные геодезические схемы положения  осей  сооружения,

СНиП 3.03.01-87 Стр.67

включая оси элементов поясов башен и решетчатых мачт  с  негаба-

ритными секциями;

ведомость замеренных монтажных натяжений оттяжек мачт.

5. МОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

5.1. Приемку деревянных конструкций  необходимо  производить  в

соответствии с требованиями разд. 1 и 5. При приемке клееных де-

ревянных конструкций следует  также  учитывать  требования  ГОСТ

20850-84.

Конструкции, имеющие или  получившие  при  транспортировании  и

хранении дефекты и повреждения, устранение  которых  в  условиях

стройплощадки не допускается (например, расслоение клеевых  сое-

динений, сквозные трещины и т. д.), запрещается  монтировать  до

заключения проектной организации-разработчика. В заключении  вы-

носится решение о возможности применения,  необходимости  усиле-

ния поврежденных конструкций или замене их новыми.

5.2. Сборные несущие элементы  деревянных  конструкций  следует

поставлять предприятием-изготовителем на  строительную  площадку

комплектно, вместе с ограждающими конструкциями, кровельными ма-

териалами и всеми деталями, необходимыми для  выполнения  проек-

тных соединений -  накладками,  крепежными  болтами,  затяжками,

подвесками, стяжными муфтами, элементами связей и т. п,  обеспе-

чивающими возможность монтажа объекта захватками  с  устройством

кровли.

Плиты покрытий и стеновые панели должны поставляться  укомплек-

тованными типовыми крепежными элементами, деталями подвесок (для

плит подвесного потолка), материалами для заделки стыков.

Примечание.      Ответственность за комплектацию и сроки  пос-

тавки конструкций несет предприятие -  изготовитель   деревянных

элементов конструкций.

5.3. При выполнении работ по складированию,  перевозке,  хране-

нию и монтажу деревянных конструкций следует учитывать их специ-

фические особенности:

необходимость защиты от длительных атмосферных  воздействии,  в

связи с чем при производстве работ следует предусматривать,  как

правило,  монтаж  здания  по  захваткам,  включающий  последова-

тельное возведение несущих конструкций, ограждающих  конструкций

и кровли в короткий срок;

минимально возможное число операций по кантовке и  перекладыва-

нию деревянных конструкций в процессе погрузки, выгрузки и  мон-

тажа.

Конструкции или их элементы, обработанные огнезащитными  соста-

вами на основе солей, следует хранить в условиях,  предотвращаю-

щих конструкции от увлажнения и вымывания солей.

5.4. Несущие деревянные конструкции  зданий  надлежит  монтиро-

вать в максимально укрупненном виде: в виде полурам и  полуарок,

полностью собранных арок, секций или блоков, включая покрытия  и

кровлю.

Укрупнительную сборку деревянных конструкций с затяжкой необхо-

димо производить только в вертикальном положении, без затяжки  -

в горизонтальном положении.

Установку накладок  в  коньковых  узлах  конструкций  надлежит

производить после достижения плотного примыкания  стыкуемых  по-

верхностей по заданной площади.

5.5. К монтажу конструкций в сборных элементах следует присту-

пать только после подтяжки всех металлических соединений  и  ус-

транения дефектов, возникающих при транспортировании и хранении.

Стр.68 СНиП  3.03.01-87

5.6. При контакте деревянных конструкций с кирпичной  кладкой,

грунтом, монолитным бетоном и т.п. до начала монтажа  необходимо

выполнить предусмотренные проектом изоляционные работы.

5.7. Допуски и  отклонения,  характеризующие  точность  строи-

тельных и монтажных работ, назначаются проектом производства ра-

бот в зависимости от заданного  класса  точности  (определяемого

функциональными, конструктивными, технологическими и экономичес-

кими требованиями) и определяются по  ГОСТ  21779-82.  Остальные

отклонения не должны превышать указанных в табл. 24.

Таблица 24

-------------------------------------------------------------------

|                                 |            |Контроль (метод,  |

|Технические требования           |Предельные  |объем, вид ре-    |

|                                 |отклонения  | гистрации)       |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. Отклонение глубины врубок от  |плюс минус  |Измерительный,    |

| проектной                       |    2мм     |каждый элемент    |

|                                 |            |                  |

|2. Отклонение в расстояниях между|            |      То же       |

|центрами рабочих болтов, нагелей,|            |                  |

|шпонок в соединениях относитель- |            |                  |

|но проектных:                    |            |                  |

|   для входных отверстий         |плюс минус  |Измерительный,    |

|                                 |   2мм      |выборочный        |

|   для выходных отверстий попе-  |2 % толщины |                  |

|   рек волокон                   |пакета, но  |                  |

|                                 |не более 5мм|                  |

|   для выходных отверстий вдоль  |4 % толщины |                  |

|   волокон                       |пакета, но  |                  |

|                                 |не более    |                  |

|                                 |10мм        |                  |

|                                 |            |                  |

|3. Отклонение в расстояниях между|плюс минус  |       То же      |

| центрами гвоздей со стороны за- |  2мм       |                  |

| бивки  в гвоздевых соединениях  |            |                  |

|                                 |            |                  |

|4. Отклонение граней: венцов руб-|плюс минус  |Измерительный, в  |

| леных стен от горизонтали на 1 м|    3мм     |каждом венце      |

| длины и стен перегородок от вер-|            |                  |

| тикали на 1 м высоты            |            |                  |

-------------------------------------------------------------------

5.8. Монтаж деревянных балок, арок, рам и ферм следует  произ-

водить в соответствии с  ППР,  разработанным  специализированной

организацией.

Монтаж арок и рам с соединениями на рабочих болтах  или  наге-

лях следует производить с закрепленными опорными узлами.

Монтаж деревянных конструкций пролетом 24  м  и  более  должен

производиться только специализированной монтажной организацией.

5.9. Сборку деревянных ферм необходимо производить  со  строи-

тельным подъемом, создаваемым на строительной площадке и опреде-

ляемым проектом.

5.10. Безраскосные трехшарнирные фермы из прямолинейных  клее-

ных элементов с деревянной и  металлической  затяжкой  предвари-

тельно надлежит собирать из отдельных элементов  на  специальном

стенде или площадке.

СНиП 3.03.01-87 Стр.69

5.11. При установке деревянных колонн, стоек и т,  п.,а  также

при стыковке их элементов необходимо добиваться плотного  примы-

кания торцов сопрягаемой конструкции. Величина зазора в стыках с

одного края не должна превышать 1 мм. Сквозные  щели  не  допус-

каются.

5.12. В деревянных колоннах и стойках до начала  монтажа  сле-

дует выносить метки для постановки ригелей, прогонов,  распорок,

связей, панелей и других конструкций.

5.13. При монтаже стеновых панелей верхняя  панель  не  должна

западать относительно нижней.

5.14. Плиты покрытия следует укладывать в направлении от  кар-

низа к коньку с площадками их опирания на несущие конструкции не

менее 5 см. Между плитами необходимо выдерживать зазоры, обеспе-

чивающие плотную герметизацию швов.

На уложенных в покрытие плитах, не  имеющих  верхней  обшивки,

запрещается производить общестроительные и  специальные  работы:

оформление примыканий плит к стенам, заделку стыков между плита-

ми, кровельные и мелкие ремонтные работы.  Для  выполнения  этих

работ на покрытии, а также для складирования материалов и  дета-

лей, установки различных приспособлений и механизмов на  опреде-

ленных участках покрытия, в соответствии  с  проектом  производ-

ства работ, необходимо  устраивать  временный  дощатый  защитный

настил, а также использовать переносные трапы.

После укладки плит покрытия и заделки стыков, по ним сразу сле-

дует укладывать кровлю, не допуская увлажнения утеплителя.

5.15. Брусчатые и бревенчатые стены следует собирать с  запасом

на осадку, вызванную усыханием древесины и усадкой материала для

заделки швов. Запас должен составлять  3-5  %  проектной  высоты

стен.

6. МОНТАЖ ЛЕГКИХ  ОГРАЖДАЮЩИХ  КОНСТРУКЦИЙ

ОГРАЖДАЮЩИЕ  КОНСТРУКЦИИ

ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПЛИТ

6.1. Стены горизонтальной и вертикальной разрезок следует  мон-

тировать, как правило, с предварительной укрупнительной  сборкой

в "карты". При соответствующем  технико-экономическом  обоснова-

нии допускается поэлементный монтаж.

6.2. Укрупнительную сборку панелей стен  в  "карты"  необходимо

выполнять на стендах в зоне действия основного монтажного крана.

6.3. Панели перегородок в многоэтажных зданиях следует монтиро-

вать после монтажа несущих элементов на этаже с применением спе-

циальных приспособлений (кантователей, вышек с лебедками и  др.)

без использования монтажных кранов; в одноэтажных  зданиях  -  с

помощью монтажных кранов или специальных приспособлений.

6.4. Установка панелей и плит в плане и по высоте должна выпол-

няться путем совмещения установочных рисок, нанесенных на монти-

руемых и опорных конструкциях. Верх панелей необходимо  выверять

относительно разбивочных осей.

6.5. Уплотняющие прокладки в горизонтальные и вертикальные сты-

ки панелей необходимо укладывать до установки панелей.

6.6. Законченные монтажом конструкции стен из  асбестоцементных

экструзионных панелей следует  принимать  поэтажно,  посекционно

или по пролетам.

6.7. При приемке следует проверять надежность закрепления пане-

лей, отсутствие трещин, зыбкости, поврежденных мест. Промежуточ-

ному контролю подлежит изоляция стыков между панелями стен.

Стр.70 СНиП  3.03.01-87

Таблица 25

-------------------------------------------------------------------

|                        |              |                         |

|Технические требования  |  Предельные  | Контроль (метод, объем, |

|                        | отклонения,мм| (вид  регистрации)      |

|                        |              |                         |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. Уступ между смежными |   4          |Измерительный, каждый    |

| гранями панелей из их  |              |элемент, журнал работ    |

|плоскости               |              |                         |

|                        |              |                         |

|2. Толщина шва между    |плюс минус 4  |    То же                |

|смежными панелями по    |              |                         |

|длине                   |              |                         |

|                        |              |                         |

|3. Отклонение панелей   |   5          |      ,,                 |

|от вертикали            |              |                         |

-------------------------------------------------------------------

6.8. При отсутствии в проекте специальных  требований  отклоне-

ния смонтированных панелей в конструкциях стен и перегородок  не

должны превышать величин, приведенных в табл. 25.

КАРКАСНО-ОБШИВНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

6.9. Транспортирование и  хранение  листов  обшивки  необходимо

производить в условиях, исключающих возможность их  увлажнения,

загрязнения и механических повреждений.

6. 10. Температура в помещениях, где  монтируются  перегородки,

должна быть  не ниже 10 гр.С. влажность воздуха - не более 70 %.

6.11. Стыковку листов обшивки необходимо  выполнять  только  на

элементах каркаса.

Таблица    26

-------------------------------------------------------------------

|                               |               |  Контроль       |

|Технические требования         | Предельные    |(метод, объем,   |

|                               |отклонения, мм |вид регистрации) |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. Смещение направляющих  от   |       3       |Измеритель-      |

|   разбивочных осей            |               |ный,  каждый     |

|                               |               |элемент, жур-    |

|                               |               |нал работ        |

| Расстояние между осями стоек  |плюс минус 2   |То же            |

|                               |               |                 |

|2. Минимальная  величина нах-  |               |                 |

| леста листа обшивки на стойку:|               |                 |

|    в металлическом каркасе    |      10       |                 |

|    " деревянном     "         |      20       |                 |

|                               |               |                 |

|3. Расстояние между деталями   |плюс минус 5   |   "             |

| крепления направляющих к не-  |               |                 |

| сущим конструкциям            |               |                 |

|                               |               |                 |

|4. Зазоры между звукоизоляцион-|  Не более 2   |   "             |

| ными плитами, а также между   |               |                 |

| ними и элементами каркаса     |               |                 |

-------------------------------------------------------------------

СНиП 3.03.01-87 Стр.71

Продолжение табл. 26

-------------------------------------------------------------------

|                               |               |  Контроль       |

|Технические требования         | Предельные    |(метод, объем,   |

|                               |отклонения, мм |вид регистрации) |

|-----------------------------------------------------------------|

|5. Размер шва между стыкуемыми |   -1; +2      |   "             |

|листами                        |               |                 |

|                               |               |                 |

|6. Углубление головки винта или|    0,5-1      |                 |

| шурупа в обшивку  каркаса     |               |                 |

|                               |               |                 |

|7. Уступ между смежными листами|       1       |   "             |

| вдоль шва                     |               |                 |

-------------------------------------------------------------------

6.12. При двухслойной  обшивке  каркаса  стыки  между  листами

должны располагаться вразбежку.

6.13. Винты и шурупы в местах крепления  двух  смежных  листов

следует располагать вразбежку.

6.14. Предельные отклонения элементов перегородок от  проектно-

го положения не должны превышать величин, приведенных в табл. 26.

6.15. Законченные монтажом конструкции перегородок следует при-

нимать поэтажно или посекционно.

6.16. При приемке следует проверять устойчивость  каркаса,  на-

дежность крепления листов обшивки, отсутствие у листов надрывов,

повреждений, сбитых углов по длине грани, масляных пятен и  заг-

рязнений.

6.17. Законченные монтажом и подготовленные для отделки перего-

родки должны иметь не более двух неровностей глубиной или  высо-

той 3 мм при накладывании правила или шаблона длиной 2 м; откло-

нение перегородки от вертикали - не более 2 мм на 1 м  высоты  и

10 мм на всю высоту помещения.

СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ТИПА "СЭНДВИЧ" И ПОЛИСТОВОЙ СБОРКИ

6.16. Строповку пакетов допускается производить только  за  об-

вязки вертикально расположенными стропами.

Таблица 27

-------------------------------------------------------------------

|                               |Предельные | Контроль (метод,    |

|Технические требования         |отклонения,|объем, вид регистра- |

|                               |  мм       |ции)                 |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. Отклонение от вертикали про-| 0,001L    |Измерительный,каждая |

| дольных кромок панелей        |           |панель, журнал работ |

|                               |           |                     |

|2. Разность отметок концов го- |           |    То же            |

| ризонтально установленных па- |           |                     |

| нелей при длине панели, м:    |           |                     |

|   до 6                        |     5     |                     |

|   св. 6 до 12                 |    10     |                     |

|                               |           |                     |

|3.Отклонение плоскости наружной|  0,002 Н  |Измерительный, через |

| поверхности стенового огражде-|           |каждые 30 м по длине |

| ния от вертикали              |           |стены, но не менее   |

|                               |           |трех контрольных из- |

-------------------------------------------------------------------

Стр.72 СНиП  3.03.01-87

Продолжение табл. 27

-------------------------------------------------------------------

|                               |Предельные | Контроль (метод,    |

|Технические требования         |отклонения,|объем, вид регистра- |

|                               |  мм       |ции)                 |

|-----------------------------------------------------------------|

|                               |           |мерений на принимае- |

|                               |           |мый объем, журнал    |

|                               |           |работ                |

|Обозначения, принятые в табл.27: L - длина панели; Н - высота    |

|ограждений.                                                      |

-------------------------------------------------------------------

6.19. Укрупнительную сборку стен из панелей  типа  "Сэндвич"  в

карты необходимо выполнять на стендах, расположенных в зоне дей-

ствия основного монтажного крана.

Предельные отклонения размеров карт следует указывать в  проек-

те. При отсутствии специальных  указаний  предельные  отклонения

размеров карт не должны превышать по длине и ширине плюс минус 6

мм, разности размеров диагоналей -16 мм.

6.20. Законченные монтажом конструкции стен  следует  принимать

на все здание, температурный блок или по пролетам.

6.21. При отсутствии в проекте специальных  указаний  фактичес-

кие отклонения элементов стен не должны превышать значений, при-

веденных в табл. 27.

7. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Требования настоящего раздела распространяются  на  произ-

водство и приемку работ по возведению  каменных  конструкций  из

керамического и силикатного кирпича, керамических, бетонных, си-

ликатных и природных камней и блоков.

7.2. Работы по возведению каменных  конструкций  должны  выпол-

няться в соответствии с проектом. Подбор состава кладочного рас-

твора с учетом условий эксплуатации зданий и сооружений  следует

осуществлять, руководствуясь справочным приложением 15.

7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий  необходимо  выполнять  из

полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей си-

ликатного кирпича не допускается.

7.4. Не допускается ослабление каменных конструкций  отверстия-

ми, бороздами, нишами, монтажными проемами, не  предусмотренными

проектом.

7.5 Каменную кладку заполнения  каркасов  следует  выполнять  в

соответствии с требованиями, предъявляемыми к  возведению  несу-

щих каменных конструкций.

7.6. Толщина горизонтальных швов кладки  из  кирпича  и  камней

правильной формы должна составлять 12 мм, вертикальных швов - 10

мм.

7.7. При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в ви-

де наклонной или вертикальной штрабы.

7.8. При выполнении разрыва кладки вертикальной штрабой  в  швы

кладки штрабы следует заложить сетку  (арматуру)  из  продольных

стержней диаметром не более 6 мм, из поперечных  стержней  -  на

более 3 мм с расстоянием до 1,5м по высоте  кладки,  а  также  в

уровне каждого перекрытия.

Число продольных стержней арматуры принимается из расчета  од-

ного стержня на каждые 12 см толщины стены, но не менее двух при

толщине стены 12 см.

СНиП 3.03.01-87 Стр.73

7.9. Разность высот возводимой кладки на смежных  захватках  и

при кладке примыканий наружных и внутренних стен не должна  пре-

вышать высоты этажа, разность  высот  между  смежными  участками

кладки фундаментов - не превышать 1,2 м.

7.10. Установку креплений в местах  примыкания  железобетонных

конструкций к кладке следует выполнять в соответствии с проектом.

Возведение каменных конструкций последующего этажа  допускает-

ся только после укладки несущих конструкций перекрытий возведен-

ного этажа, анкеровки стен и замоноличивания швов между  плитами

перекрытий.

7.11. Предельная высота возведения свободно  стоящих  каменных

стен (без укладки перекрытий или покрытий) не  должна  превышать

значений, указанных в табл.  28.  При  необходимости  возведения

свободно стоящих стен большей высоты следует  применять  времен-

ные крепления.

Таблица 28

-------------------------------------------------------------------

|Толщи-  |  Объемная   масса |Допуcтимая высота стен, м, при      |

|на стен,|(плотность) кладки,|скоростном напоре ветра, Н/м.кв.    |

| см     |      кг/м.куб.    |(скорости ветра, м/с)               |

|        |                   |------------------------------------|

|        |                   |до 150(15)|270(21)|450(27)|1000(40) |

|-----------------------------------------------------------------|

|        | Более 1600        |    3,8   |  2,6  |  1,6  |    -    |

|25      |От 1000 до 1300    |    2,3   |  1,6  |  1,3  |    -    |

|        |"  1300 " 1600     |    3,0   |  2,1  |  1,4  |    -    |

|-----------------------------------------------------------------|

|        | Более 1600        |    5,2   |  4,7  |  4,0  |    1,7  |

|38      |От 1000 до 1300    |    4,5   |  4,0  |  2,4  |    1,3  |

|        |"  1300 "  1600    |    4,8   |  4,3  |  3,1  |    1,5  |

|-----------------------------------------------------------------|

|        | Более  1600       |    6,5   |  6,3  |  6,0  |    3,1  |

|51      |0т 1000 до 1300    |    6,0   |  5,7  |  4,3  |    2,0  |

|        |"  1300  " 1600    |    6,3   |  6,0  |  5,6  |    2,5  |

|-----------------------------------------------------------------|

|        | Более  1600       |    7,7   |  7,4  |  7,0  |    4,3  |

|64      |0т 1000 до 1300    |    7,0   |  6,6  |  6,0  |    2,7  |

|        |" 1300  " 1600     |    7,4   |  7,0  |  6,5  |    3,5  |

|-----------------------------------------------------------------|

| Примечание.  При скоростных напорах ветра, имеющих  промежуточ- |

|ные значения, допускаемые высоты свободно стоящих  стен  опреде- |

|ляются интерполяцией.                                            |

-------------------------------------------------------------------

7.12. При возведении стены (перегородки), связанной с попереч-

ными стенами (перегородками) или с другими жесткими конструкция-

ми при расстоянии между этими конструкциями, не превышающем 3,5H

( где H- высота стены, указанная в табл. 28), допускаемую  высо-

ту возводимой стены можно увеличивать на 15 %, при расстоянии не

более 2,5H -на 25% и не более 1,5H -на 40%.

7.13. Высота каменных неармированных перегородок, не  раскреп-

ленных перекрытиями или временными креплениями, не должна превы-

шать 1,5 м для перегородок толщиной 9 см, выполненных из  камней

и кирпича на ребро толщиной 88 мм, и 1,8м- для перегородок  тол-

щиной 12 см, выполненных из кирпича.

7.14. При связи перегородки с поперечными стенами или  перего-

родками, а также с другими жесткими конструкциями допускаемые их

высоты принимаются в соответствии с указаниями п. 7.12.

Стр.74 СНиП  3.03.01-87

7.15. Вертикальность граней и углов кладки из кирпича  и  кам-

ней, горизонтальность ее рядов необходимо проверять по ходу  вы-

полнения кладки (через 0,5-0,6 м) с устранением обнаруженных от-

клонений в пределах яруса.

7.16. После окончания кладки каждого  этажа  следует  произво-

дить инструментальную проверку горизонтальности и отметок  верха

кладки независимо от промежуточных проверок горизонтальности  ее

рядов.

КЛАДКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО И СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,

ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ, БЕТОННЫХ, СИЛИКАТНЫХ И ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ

ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ

7.17. Тычковые ряды в кладке необходимо  укладывать  из  целых

кирпичей и камней всех видов. Независимо от принятой системы пе-

ревязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в ниж-

нем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций,

на уровне обрезов стен и столбов,  в  выступающих  рядах  кладки

(карнизах, поясах и т. д.).

При многорядной перевязке  швов  укладка  тычковых  рядов  под

опорные части балок, прогонов, плит  перекрытий,  балконов,  под

мауэрлаты и другие сборные  конструкции  является  обязательной,

При однорядной  (цепной)  перевязке  швов  допускается  опирание

сборных конструкций на ложковые ряды кладки.

7.18. Кирпичные столбы, пилястры и простенки шириной в  два  с

половиной кирпича и менее, рядовые кирпичные перемычки и  карни-

зы следует возводить из отборного целого кирпича.

7.19. Применение кирпича-половняка допускается только в  клад-

ке забутовочных рядов и мало  нагруженных  каменных  конструкций

(участки стен под окнами и т. п.) в количестве не более 10%.

7.20. Горизонтальные и поперечные  вертикальные  швы  кирпичной

кладки стен, а также  швы  (горизонтальные,  поперечные  и  про-

дольные вертикальные) в перемычках, простенках  и  столбах  сле-

дует заполнять раствором, за исключением кладки впустошовку.

7.21. При кладке впустошовку глубина не  заполненных  раствором

швов с лицевой стороны не должна превышать 15 мм в стенах  и  10

мм (только вертикальных швов) в столбах.

7.22. Участки стен между рядовыми  кирпичными  перемычками  при

простенках шириной менее 1 м необходимо выкладывать  на  том  же

растворе, что и перемычки.

7.23. Стальную арматуру рядовых кирпичных перемычек следует ук-

ладывать по опалубке в слое раствора под  нижний  ряд  кирпичей.

Число стержней устанавливается проектом, но должно быть  не  ме-

нее трех. Гладкие стержни для армирования перемычек должны иметь

диаметр не менее 6 мм, заканчиваться крюками  и  заделываться  в

простенки не менее чем на 25 см. Стержни периодического  профиля

крюками не отгибаются.

7.24. При выдерживании кирпичных перемычек в опалубке необходи-

мо соблюдать сроки, указанные в табл. 29.

Таблица  29

-------------------------------------------------------------------

|               |Температура наруж- |        |Продолжительность   |

|Конструкции    |ного воздуха,гр.С, | Марка  |выдерживания пере-  |

|перемычек      |в период выдержи-  |раствора|мычек на опалубке,  |

|               |вания перемычек    |        |  сут, не менее     |

|-----------------------------------------------------------------|

|Рядовые и армо-|    До 5           |        |         24         |

|кирпичные      |     "10           | М25 и  |         18         |

-------------------------------------------------------------------

СНиП 3.03.01-87 Стр.75

Продолжение табл. 29

-------------------------------------------------------------------

|               |Температура наруж- |        |Продолжительность   |

|Конструкции    |ного воздуха,гр.С, | Марка  |выдерживания пере-  |

|перемычек      |в период выдержи-  |раствора|мычек на опалубке,  |

|               |вания перемычек    |        |  сут, не менее     |

|-----------------------------------------------------------------|

|               |     "15           | выше   |         12         |

|               |     "20           |        |          8         |

|               |    Св.20          |        |          5         |

|               |                   |        |                    |

|Арочные и      |     До 5          |        |         10         |

|клинчатые      |     "10           | То же  |          8         |

|               |    Св.10          |        |          5         |

-------------------------------------------------------------------

7.25. Клинчатые перемычки из обыкновенного кирпича следует вык-

ладывать с клинообразными швами толщиной не менее 5 мм  внизу  и

не более 25 мм вверху. Кладку необходимо производить одновремен-

но с двух сторон в направлении от пят к середине.

7.26. Кладку карнизов следует выполнять в соответствии с проек-

том. При этом свес каждого ряда кирпичной кладки  в карнизах  не

должен превышать 1/3 длины кирпича,  а  общий  вынос  кирпичного

неармированного карниза должен составлять не более половины тол-

щины стены.

Кладку анкеруемых карнизов допускается выполнять после достиже-

ния кладкой стены проектной прочности,  в  которую  заделываются

анкеры.

При устройстве карнизов после окончания кладки стены их  устой-

чивость необходимо обеспечивать временными креплениями.

Все закладные железобетонные сборные элементы (карнизы,  пояски

балконы и др.) должны обеспечиваться временными  креплениями  до

их защемления вышележащей кладкой. Срок снятия временных крепле-

ний необходимо указывать в рабочих чертежах.

7.27. При возведении стен из керамических камней в свешивающих-

ся рядах карнизов, поясков, парапетов,  брандмауэров,  где  тре-

буется теска кирпича, должен  применяться  полнотелый  или  спе-

циальный (профильный) лицевой кирпич морозостойкостью  не  менее

Мрз25 с защитой от увлажнения.

7.28. Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из кера-

мического полнотелого кирпича марки не ниже 75  или  силикатного

марки 100 до уровня чердачного перекрытия, а выше - из  полноте-

лого керамического кирпича марки 100.

7.29. При армированной кладке  необходимо  соблюдать  следующие

требования:

толщина швов в армированной кладке должна превышать сумму  диа-

метров пересекающейся арматуры не менее чем на 4 мм при  толщине

шва не более 16 мм;

при поперечном армировании столбов и простенков  сетки  следует

изготавливать и укладывать так, чтобы было не менее  двух  арма-

турных стержней (из которых сделана сетка), выступающих  на  2-3

мм на внутреннюю поверхность простенка или на две стороны столба;

при продольном армировании кладки стальные стержни арматуры  по

длине следует соединять между собой сваркой;

при устройстве стыков арматуры без сварки концы  гладких  стер-

жней должны заканчиваться крюками и связываться проволокой с пе-

рехлестом стержней на 20 диаметров.

7.30.  Возведение стен из облегченной кирпичной кладки  необхо-

димо выполнять в соответствии с рабочими чертежами и  следующими

требованиями:

Стр.76 СНиП  3.03.01-87

все швы наружного и внутреннего слоя  стен  облегченной  кладки

следует тщательно заполнять раствором с расшивкой фасадных  швов

и затиркой внутренних швов при  обязательном  выполнении  мокрой

штукатурки поверхности стен со стороны помещения;

плитный утеплитель следует укладывать с  обеспечением  плотного

примыкания к кладке;

металлические связи, устанавливаемые в кладку, необходимо защи-

щать от коррозии;

засыпной утеплитель или легкий бетон заполнения следует уклады-

вать слоями с уплотнением каждого слоя по мере возведения  клад-

ки. В кладках с вертикальными поперечными кирпичными  диафрагма-

ми пустоты следует заполнять засыпкой или легким бетоном  слоями

на высоту не более 1,2 м за смену;

подоконные участки наружных стен необходимо защищать от  увлаж-

нения путем устройства отливов по проекту;

в процессе производства работ в  период  выпадения  атмосферных

осадков и при перерыве в работе следует принимать меры по  защи-

те утеплителя от намокания.

7.31. Обрез кирпичного цоколя и другие выступающие части  клад-

ки после их возведения следует защищать от  попадания  атмосфер-

ной влаги, следуя указаниям в проекте, при отсутствии указаний в

проекте - цементно-песчаным раствором марки не ниже М100 и Мрз50.

ОБЛИЦОВКА СТЕН В ПРОЦЕССЕ ВОЗВЕДЕНИЯ КЛАДКИ

7.32. Для облицовочных работ следует применять  цементно-песча-

ные растворы на портландцементе и пуццолановых цементах.  Содер-

жание щелочей в цементе не должно превышать 0,6  %.  Подвижность

раствора, определяемая погружением стандартного  конуса,  должна

быть не более 7 см, а для заполнения вертикального зазора  между

стеной и плиткой, в случае крепления плитки на стальных связях,-

не более 8 см.

7.33. При облицовке кирпичных стен крупными бетонными  плитами,

выполняемой одновременно с кладкой, необходимо соблюдать следую-

щие требований:

облицовку следует начинать с укладки в уровне междуэтажного пе-

рекрытия опорного Г-образного ряда облицовочных плит, заделывае-

мого в кладку, затем устанавливать рядовые плоские плиты с креп-

лением их к стене;

при толщине облицовочных плит более 40 мм облицовочный ряд дол-

жен ставиться раньше, чем выполняется -кладка,  на  высоту  ряда

облицовки;

при толщине плит менее 40 мм необходимо сначала выполнять клад-

ку на высоту ряда плиты, затем устанавливать облицовочную плиту;

установка тонких плит до возведения  кладки  стены  разрешается

только в случае установки креплений, удерживающих плиты;

не допускается установка облицовочных плит любой  толщины  выше

кладки стены более чем на два ряда плит.

7.34. Облицовочные плиты необходимо устанавливать с  растворны-

ми швами по контуру плит или вплотную друг к другу. В  последнем

случае стыкуемые грани плит должны быть прошлифованы.

7.35. Возведение стен с  одновременной  их  облицовкой,  жестко

связанной со стеной (лицевым кирпичом и камнем, плитами из сили-

катного и тяжелого бетона), при отрицательных температурах  сле-

дует, как правило, выполнять на растворе с  противоморозной  до-

бавкой нитрита натрия. Кладку с облицовкой лицевым  керамическим

и силикатным кирпичом и камнем можно производить методом замора-

живания по указаниям подраздела "Возведение  каменных  конструк-

ций в зимних условиях". При этом марка раствора для кладки и об-

лицовки должна быть не ниже М50.

СНиП 3.03.01-87 Стр.77

ОСОБЕННОСТИ КЛАДКИ АРОК И СВОДОВ

7.36. Кладку арок (в том числе арочных перемычек  в  стенах)  и

сводов необходимо выполнять из  кирпича  или  камней  правильной

формы на цементном или смешанном растворе.

Для кладки арок, сводов и их пят следует применять растворы  на

портландцементе. Применение шлакопортландцемента и  пуццоланово-

го портландцемента, а  также  других  видов  цементов,  медленно

твердеющих при пониженных положительных температурах, не  допус-

кается.

7.37. Кладку арок и сводов следует выполнять по проекту, содер-

жащему рабочие чертежи опалубки для кладки сводов  двоякой  кри-

визны.

7.38. Отклонения размеров опалубки сводов двоякой  кривизны  от

проектных не должны превышать: по стреле подъема в  любой  точке

свода 1/200 подъема, по смещению опалубки от вертикальной  плос-

кости в среднем сечении 1/200 стрелы подъема  свода,  по  ширине

волны свода - 10 мм.

7.39. Кладку волн сводов двоякой кривизны необходимо  выполнять

по устанавливаемым на опалубке передвижным шаблонам.

Кладку арок и сводов следует производить от пят к замку  однов-

ременно с обеих сторон. Швы кладки необходимо  полностью  запол-

нять раствором. Верхнюю поверхность сводов двоякой кривизны тол-

щиной в 1/4 кирпича в процессе кладки следует  затирать  раство-

ром. При большей толщине сводов из кирпича или камней швы  клад-

ки необходимо дополнительно заливать жидким раствором, при  этом

затирка раствором верхней поверхности сводов не производится.

7.40. Кладку сводов двоякой кривизны следует начинать не  ранее

чем через 7 сут после окончания устройства их пят при температу-

ре наружного воздуха выше 10 гр.С. При температуре воздуха от 10

до 5 гр.С этот срок увеличивается в 1,5 раза, от 5 до 1 гр.С-  в

2 раза.

Кладку сводов с затяжками, в пятах которых  установлены  сбор-

ные железобетонные элементы или  стальные  каркасы,  допускается

начинать сразу после окончания устройства пят.

7.41. Грани примыкания смежных волн  сводов  двоякой  кривизны

выдерживаются на опалубке не менее 12 ч при температуре наружно-

го воздуха выше 10 гр.С, При более низких положительных темпера-

турах продолжительность выдерживания сводов на опалубке увеличи-

вается в соответствии с указаниями п. 7.40.

Загрузка распалубленных арок и сводов при температуре  воздуха

выше 10 гр.С допускается не ранее чем через 7 сут после  оконча-

ния кладки. При более низких  положительных  температурах  сроки

выдерживания увеличиваются согласно п. 7.40.

Утеплитель по сводам следует укладывать симметрично от опор  к

замку, не допуская односторонней нагрузки сводов.

Натяжение затяжек в арках и сводах следует  производить  сразу

после окончания кладки.

7.42. Возведение арок, сводов и их пят в зимних  условиях  до-

пускается при среднесуточной температуре не ниже минус  15  гр.С

на растворах с противоморозными добавками  (подраздел  "Возведе-

ние каменных конструкций в зимних условиях"). Волны сводов, воз-

веденные при отрицательной температуре, выдерживаются в  опалуб-

ке не менее 3 сут.

КЛАДКА ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ И БУТОБЕТОНА

7.43. Каменные конструкции из бута  и  бутобетона  допускается

возводить с применением бутового камня  неправильной  формы,  за

исключением внешних сторон кладки, для  которых  следует  приме-

Стр.78 СНиП  3.03.01-87

нять постелистый камень.

7.44. Бутовую кладку следует выполнять горизонтальными  рядами

высотой до 25 см с околом камня лицевой стороны  кладки,  расще-

бенкой и заполнением раствором пустот, а также перевязкой швов.

Бутовая кладка с заливкой литым раствором швов  между  камнями

допускается только для конструкций в  зданиях  высотой  до  10м,

возводимых на непросадочных грунтах.

7.45. При выполнении облицовки  бутовой  кладки  кирпичом  или

камнем правильной формы одновременно с  кладкой  облицовку  сле-

дует перевязывать с кладкой тычковым рядом через каждые 4-6 лож-

ковых рядов, но не более чем через 0,6 м. Горизонтальные швы бу-

товой кладки должны совпадать с перевязочными  тычковыми  рядами

облицовки.

7.46. Перерывы в кладке из бутового  камня  допускаются  после

заполнения раствором промежутков между  камнями  верхнего  ряда.

Возобновление работ необходимо начинать с расстилки раствора  по

поверхности камней верхнего ряда.

7.47. Конструкции из бутобетона необходимо возводить с  соблю-

дением следующих правил:

укладку бетонной  смеси  следует  производить  горизонтальными

слоями высотой не более 0,25 м;

размер камней, втапливаемых в бетон, не должен  превышать  1/3

толщины возводимой конструкции;

втапливание камней в бетон следует производить  непосредствен-

но за укладкой бетона в процессе его уплотнения;

возведение бутобетонных фундаментов  в  траншеях  с  отвесными

стенами допускается выполнять без опалубки враспор;

перерывы в работе допускаются лишь после укладки ряда камней в

последний (верхний) слой бетонной  смеси;  возобновление  работы

после перерыва начинается с укладки бетонной смеси.

За конструкциями из бута и бутобетона, возводимыми в  сухую  и

жаркую погоду, следует организовать уход как за монолитными  бе-

тонными конструкциями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

7.48. Кладку из кирпича и керамических щелевых камней  необхо-

димо выполнять с соблюдением следующих требований:

кладку каменных конструкций следует производить на всю  толщи-

ну конструкции в каждом ряду;

кладка стен должна выполняться с применением однорядной  (цеп-

ной) перевязки;

горизонтальные,  вертикальные,  поперечные  и  продольные  швы

кладки следует заполнять раствором полностью с подрезкой раство-

ра на наружных сторонах кладки;

временные  (монтажные) разрывы  в  возводимой  кладке  следует

оканчивать только наклонной штрабой и располагать вне мест  кон-

структивного армирования стен.

7.49. Не допускается применение кирпича и керамических  камней

с большим содержанием солей, выступающих на их поверхностях.

Поверхность кирпича, камня и блоков перед укладкой  необходимо

очищать от пыли и грязи:

для кладки на обычных растворах в районах с жарким климатом -

струей воды;

для кладки на полимерцементных растворах - с помощью щеток  или

сжатым воздухом.

7.50. При отрицательных температурах наружного  воздуха  монтаж

крупных блоков следует производить на растворах с  противомороз-

ными добавками. При этом необходимо соблюдать следующие требова-

СНиП 3.03.01-87 Стр.79

ния:

до начала кладочных работ следует опредедять оптимальное  соот-

ношение между величиной  предварительного  увлажнения  стенового

материала и водосодержанием растворной смеси;

обычные растворы необходимо применять с высокой  водоудерживаю-

щей способностью (водоотделение не более 2 %).

7.51. Для приготовления растворов, как правило, следует приме-

нять портландцемент. Использование для полимерцементных  раство-

ров шлакопортландцемента и пуццоланового портландцемента не  до-

пускается.

Для приготовления растворов следует применять песок,  удовлет-

воряющий требованиям ГОСТ 8736-85. Другие виды мелких заполните-

лей можно использовать после  проведения  исследований  прочнос-

тных и деформативных свойств растворов на  их  основе,  а  также

прочности сцепления с  материалами  кладки.  В  полимерцементных

растворах нельзя применять пески с повышенным содержанием мелко-

зернистых глинистых и пылеватых частиц.

7.52. При выполнении кладки на полимерцементных растворах кирпич

перед укладкой, а также кладку в период набора прочности увлажнять

не следует.

7.53. Контроль прочности нормального  сцепления  раствора  при

ручной кладке следует производить в  возрасте  7  сут.  Величина

сцепления должна составлять примерно 50 % прочности  в  28-днев-

ном возрасте. При несоответствии прочности сцепления в  каменной

кладке проектной величине необходимо прекратить производство ра-

бот до решения вопроса проектной организацией.

7.54. При возведении зданий не допускается загрязнение раство-

ром и строительным мусором ниш и разрывов в стенах,  промежутков

между плитами перекрытий и других мест, предназначенных для  же-

лезобетонных включений, поясов и обвязок, а также  расположенной

в них арматуры.

7.55. Запрещается уменьшать ширину антисейсмических швов,  ука-

занную в проекте.

Антисейсмические  швы  необходимо  освобождать  от  опалубки  и

строительного мусора.  Запрещается  заделывать  антисейсмические

швы кирпичом, раствором, пиломатериалами и др. При  необходимос-

ти антисейсмические швы можно закрывать  фартуками  или  заклеи-

вать гибкими материалами.

7.56. При установке перемычечных и  обвязочных  блоков  следует

обеспечить возможность свободного пропуска вертикальной  армату-

ры через предусмотренные проектом отверстия в перемычечных  бло-

ках.

ВОЗВЕДЕНИЕ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

7.57. Кладку каменных конструкций в  зимних  условиях  следует

выполнять на цементных, цементно-известковых  и  цементно-глиня-

ных растворах.

Состав строительного раствора заданной марки (обыкновенного  и

с противоморозными добавками) для зимних работ, подвижность рас-

твора и сроки  сохранения  подвижности  устанавливает  предвари-

тельно строительная лаборатория в  соответствии  с  требованиями

действующих нормативных документов и корректирует с учетом  при-

меняемых материалов.

Для зимней кладки следует применять растворы подвижностью:  9-

13 см - для кладки из обычного кирпича и 7 - 8 см -  для  кладки

из кирпича с пустотами и из природного камня.

7.58. Каменная кладка в зимнее время  может  осуществляться  с

использованием всех применяемых в летнее время систем перевязок.

При выполнении кладки на растворах без  противоморозных  добавок

Стр.80 СНиП  3.03.01-87

следует выполнять однорядную перевязку.

При многорядной системе перевязки вертикальные продольные  швы

перевязывают не реже чем через каждые три  ряда  при  кладке  из

кирпича и через два ряда при кладке из керамического и  силикат-

ного камня толщиной 138 мм. Кирпич и камень следует укладывать с

полным заполнением вертикальных и горизонтальных швов.

7.59. Возведение стен и столбов по периметру здания или в пре-

делах между осадочными швами следует  выполнять  равномерно,  не

допуская разрывов по высоте более чем на 1/2 этажа.

При кладке глухих участков стен и  углов  разрывы  допускаются

высотой не более 1 /2 этажа и выполняются штрабой.

7.60. Не допускается при перерывах в  работе  укладывать  рас-

твор на верхний ряд кладки. Для предохранения от  обледенения  и

заноса снегом на время перерыва в  работе  верх  кладки  следует

накрывать.

Применяемый в кладочных растворах песок  не  должен  содержать

льда и мерзлых комьев, известковое и глиняное тесто должно  быть

незамороженным температурой не ниже 10 гр.С.

7.61. Конструкции из кирпича, камней правильной формы и  круп-

ных блоков в зимних условиях  допускается  возводить  следующими

способами:

с противоморозными добавками на растворах  не  ниже марки М50;

на обыкновенных без противоморозных добавок растворах с после-

дующим своевременным упрочнением  кладки  прогревом;

способом замораживания на  обыкновенных  (без  противоморозных

добавок) растворах не ниже марки 10 при условии обеспечения дос-

таточной несущей способности  конструкций  в  период  оттаивания

(при нулевой прочности раствора).

Кладка с противоморозными добавками

7.62. При приготовлении растворов с противоморозными  добавками

следует руководствоваться справочным приложением 16,  устанавли-

вающим область применения и расход добавок,  а  также  ожидаемую

прочность в зависимости от сроков твердения растворов на морозе.

При применении поташа следует добавлять глиняное тесто - не бо-

лее 40 % массы цемента.

Кладка на растворах без противоморозных добавок

с последующим упрочнением конструкций прогревом

7.63. При возведении зданий на  растворах  без  противоморозных

добавок  с  последующим  упрочнением  конструкций  искусственным

обогревом порядок производства работ следует  предусматривать  в

рабочих чертежах.

СНиП 3.03.01-87 Стр.81

Таблица 30

-------------------------------------------------------------------

|              |                   Толщина  стен в кирпичах       |

|Расчетная тем-|--------------------------------------------------|

|пература воз- |         2     |        2,5     |          3      |

|  духа, гр.С  |--------------------------------------------------|

|              |Глубина оттаивания при длительности отогрева, сут |

|-----------------------------------------------------------------|

|наруж-|внут-  |               |                |                 |

|него  |рен-   |5    10    15  | 5    10    15  |  5    10    15  |

|      |него   |               |                |                 |

|-----------------------------------------------------------------|

|      |       |50   60   70   | 45    60    60 | 40    50    55  |

|-5    | 15    |___  __   __   | __    __    __ | __    __    __  |

|      |       |40   60   60   | 45    55    70 | 30    45    50  |

|      |       |               |                |                 |

|      |       |70   80   80   | 55    70    75 | 50    65    75  |

|      |       |__   __   __   | __    __    __ | __    __    __  |

|-5    | 25    |50   70   80   | 45    60    70 | 40    55    65  |

|      |       |               |                |                 |

|      |       |50   50   50   | 40    45    55 | 40    45    50  |

|-15   | 25    |__   __   __   | __    __    __ | __    __    __  |

|      |       |40   50   50   | 30    40    45 | 30    45    45  |

|      |       |               |                |                 |

|      |       |60   60   60   | 55    60    60 | 45    60    60  |

|-15   | 35    |__   __   __   | __    __    __ | __    __    __  |

|      |       |60   60   60   | 45    55    55 | 30    45    45  |

|      |       |               |                |                 |

|      |       |45   50   50   | 45    50    50 | 40    45    45  |

|-25   | 35    |__   __   __   | __    __    __ | __    __    __  |

|      |       |40   40   40   | 40    40    45 | 30    40    45  |

|      |       |               |                |                 |

|      |       |55   60   60   | 55    60    60 | 50    50    50  |

|-25   | 50    |__   __   __   | __    __    __ | __    __    __  |

|      |       |50   50   50   | 45    55    55 | 45    50    50  |

|      |       |               |                |                 |

|      |       |40   40   40   | 40    40    40 | 40    40    40  |

|-35   | 50    |__   __   __   | __    __    __ | __    __    __  |

|      |       |30   30   30   | 30    30    30 | 25    30    30  |

|      |       |               |                |                 |

|      |       |50   50   50   | 45    45    45 | 40    45    45  |

|-35   | 50    |__   __   __   | __    __    __ | __    __    __  |

|      |       |40   40   40   | 40    45    45 | 40    45    45  |

Примечания: 1. Над чертой - глубина оттаивания кладки (%  тол-

щины стены) из сухого керамического кирпича, под чертой - то же,

из силикатного или влажного керамического кирпича.

2. При определении глубины  оттаивания  мерзлой  кладки  стен,

отогреваемых с одной стороны, расчетная величина  весовой  влаж-

ности кладки принята: 6 % - для кладки из  сухого  керамического

кирпича, 10%- для кладки из силикатного или керамического  влаж-

ного (осенней заготовки) кирпича.

7.64. Кладку способом прогрева  конструкций  необходимо  выпол-

нять с соблюдением следующих требований:

утепленная часть сооружения должна  оборудоваться  вентиляцией,

обеспечивающей влажность воздуха в период прогрева не более 70 %;

нагружение  прогретой  кладки  допускается  только  после  кон-

трольных испытаний и установления требуемой  прочности  раствора

отогретой кладки;

температура внутри прогреваемой части здания в наиболее  охлаж-

денных местах - у наружных стен на высоте 0,5 м от пола  -  дол-

Стр.82 СНиП  3.03.01-87

жна быть не ниже 10 гр.С.

7.65. Глубина оттаивания кладки в конструкциях при обогреве их

теплым воздухом с одной стороны принимается по табл. 30; продол-

жительность оттаивания кладки с начальной температурой  минус  5

гр.С при двухстороннем отогревании - по табл. 31, при обогреве с

четырех сторон (столбов) - по табл. 31 с  уменьшением  данных  в

1,5 раза; прочность растворов, твердеющих при различных темпера-

турах - по табл. 32.

Кладка способом замораживания

7.66. Способом замораживания на обыкновенных (без противомороз-

ных добавок) растворах в течение  зимнего  периода  разрешается,

при соответствующем обосновании расчетом, возводить здания высо-

той не более четырех этажей и не выше 15 м.

Требования к кладке, выполненной способом  замораживания,  рас-

пространяются также на конструкции из кирпичных  блоков,  выпол-

ненных из керамического кирпича положительной температуры, замо-

роженных до набора кладкой блоков отпускной прочности и  неотог-

ретых до их нагружения. Предел прочности при  сжатии  кладки  из

таких блоков в стадии оттаивания определяется из  расчета  проч-

ности раствора, равной 0,5 МПа.

Не допускается выполнение способом замораживания бутовой клад-

ки из рваного бута.

7.67. При кладке способом замораживания растворов (без  проти-

воморозных добавок) необходимо соблюдать следующие требования:

температура раствора в момент его укладки должна  соответство-

вать температуре, указанной в табл. 33;

выполнение работы следует осуществлять  одновременно  по  всей

захватке;

во избежание замерзания раствора его следует укладывать не бо-

лее чем на два смежных кирпича при выполнении версты и не  более

чем на 6-8 кирпичей при выполнении забутовки;

на рабочем месте каменщика допускается запас раствора  не  бо-

лее чем на 30-40 мин. Ящик для раствора необходимо утеплять  или

подогревать.

Использование замерзшего или отогретого горячей водой  раство-

ра не допускается.

Таблица 31

-------------------------------------------------------------------

|              |             |                                    |

|              |Температура  |Продолжительность, сут, оттаивания  |

|Характеристика|обогревающего| кладки при толщине стен в кирпичах |

|   кладки     |воздуха, гр.С|------------------------------------|

|              |             |  1,5      |     2      |     2,5   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Из красного   |             |           |            |           |

|кирпича на    |             |           |            |           |

|растворе:     |             |           |            |           |

| тяжелом      |       15    |     1,5   |     2,5    |     4     |

|              |       25    |     1     |     1,5    |     2,5   |

| легком       |       15    |     2,5   |     4      |     6     |

|              |       25    |     2     |     3      |     4     |

|Из силикатного|             |           |            |           |

|кирпича на    |             |           |            |           |

|растворе:     |             |           |            |           |

| тяжелом      |       15    |     2     |     3,5    |     5     |

|              |       25    |     1,5   |     2      |     3     |

-------------------------------------------------------------------

СНиП 3.03.01-87 Стр.83

Продолжение табл. 31

-------------------------------------------------------------------

|              |             |                                    |

|              |Температура  |Продолжительность, сут, оттаивания  |

|Характеристика|обогревающего| кладки при толщине стен в кирпичах |

|   кладки     |воздуха, гр.С|------------------------------------|

|              |             |  1,5      |     2      |     2,5   |

|-----------------------------------------------------------------|

| легком       |       15    |     3,5   |     4,5    |     6,5   |

|              |       25    |     2,5   |     3      |     4     |

|              |             |           |            |           |

-------------------------------------------------------------------

Таблица 32

-------------------------------------------------------------------

|Воз-   |        Прочность раствора от марки, %, при температуре  |

|раст   |        твердения, гр.С                                  |

|раство-|---------------------------------------------------------|

|ра, сут|  1  | 5  |10  |15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50    |

|-----------------------------------------------------------------|

| 1     |  1  | 4  | 6  |10 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 38 | 43    |

| 2     |  3  | 8  |12  |18 | 23 | 30 | 38 | 45 | 54 | 63 | 76    |

| 3     |  5  |11  |18  |24 | 33 | 47 | 49 | 58 | 66 | 75 | 85    |

| 5     | 10  |19  |28  |37 | 45 | 54 | 61 | 70 | 78 | 85 | 95    |

| 7     | 15  |25  |37  |47 | 55 | 64 | 72 | 79 | 87 | 94 | 99    |

|10     | 23  |35  |48  |58 | 68 | 75 | 82 | 89 | 95 |100 |  -    |

|14     | 31  |50  |71  |80 | 86 | 92 | 96 |100 |  - | -  |  -    |

|21     | 42  |58  |74  |85 | 92 | 96 |100 |103 |  - | -  |  -    |

|28     | 52  |68  |83  |95 |100 |104 | -  | -  |  - | -  |  -    |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Примечания: 1.При применении растворов, изготовленных на  шла- |

|копортландцементе и пуццолановом портландцементе, следует учиты- |

|вать замедление нарастания их прочности при температуре  тверде- |

|ния ниже 15 гр.С. Величина относительной прочности этих  раство- |

|ров определяется умножением значений, приведенных в табл. 32. на |

|коэффициенты: 0,3 - при температуре твердения 0 гр.С: 0,7 -  при |

|5 гр.С; 0,9 - при 9 гр.С; 1- при 15 гр.С и выше.                 |

|  2. Для промежуточных значений температуры твердения и  возрас- |

|та раствора прочность его определяется интерполяцией.            |

-------------------------------------------------------------------

Таблица 33

-------------------------------------------------------------------

|                   |  Положительная температура раствора, гр.С.  |

| Среднесуточная    |     на рабочем месте для кладки             |

|температура наруж- |---------------------------------------------|

|ного воздуха, гр.С | из кирпича и камней|    из крупных блоков   |

|                   | правильной формы   |                        |

|                   |---------------------------------------------|

|                   |       при скорости ветра, м/с               |

|                   |---------------------------------------------|

|                   |  до 6   |  св. 6   |  до 6   |  св. 6       |

|-----------------------------------------------------------------|

|До минус 10        |  5      |  10      |  10     |   16         |

|От минус 11 до ми- | 10      |  15      |  10     |   20         |

|нус 20             |         |          |         |              |

|Ниже минус 20      | 15      |  20      |  20     |   25         |

|                   |         |          |         |              |

-------------------------------------------------------------------

Стр.84 СНиП  3.03.01-87

|  Примечание.      Для получения необходимой температуры раство-

|ра может применяться подогретая (до 80 гр.С) вода, а  также  по-

|догретый песок (не выше 60 гр.С).

-----------------------------------------------------------------

7.68. Перед наступлением оттепели до начала  оттаивания  кладки

следует выполнять по  всем  этажам  здания  все  предусмотренные

проектом производства работ мероприятия по разгрузке,  временно-

му креплению или усилению перенапряженных ее участков  (столбов,

простенков, опор, ферм и прогонов и т.п.). С перекрытий  необхо-

димо удалять случайные,  не  предусмотренные  проектом  нагрузки

(строительный мусор, строительные материалы).

Контроль качества работ

7.69. Контроль качества работ по возведению каменных  зданий  в

зимних условиях  следует  осуществлять  на  всех  этапах  строи-

тельства.

В журнале производства работ помимо обычных записей  о  составе

выполняемых работ  следует  фиксировать:  температуру  наружного

воздуха, количество добавки в растворе, температуру  раствора  в

момент укладки и другие данные, влияющие  на  процесс  твердения

раствора.

7.70. Возведение здания может производиться без проверки факти-

ческой прочности раствора в кладке до тех пор, пока  возведенная

часть здания по расчету не вызывает перегрузки нижележащих  кон-

струкций в период оттаивания. Дальнейшее возведение здания  раз-

решается производить только после того, как  раствор  приобретет

прочность (подтвержденную данными лабораторных испытаний) не ни-

же требуемой по расчету, указанной в рабочих чертежах для возве-

дения здания в зимних условиях.

Для проведения последующего контроля прочности раствора с про-

тивоморозными добавками необходимо  при  возведении  конструкций

изготавливать образцы-кубы размером 7,07 Х 7,07 Х 7,07 см на от-

сасывающем воду основании непосредственно на объекте.

При возведении одно-двухсекционных домов число контрольных об-

разцов на каждом этаже (за исключением трех верхних) должно быть

не менее 12. При числе секций более двух должно быть не менее 12

контрольных образцов на каждые две секции.

Образцы, не менее трех, испытывают после  3-часового  оттаива-

ния при температуре не ниже 20 плюс минус 5 гр.С.

Контрольные образцы-кубы следует испытывать в сроки, необходи-

мые для поэтажного контроля прочности  раствора  при  возведении

конструкций.

Образцы следует хранить в тех же условиях,  что  и  возводимая

конструкция, и предохранять от попадания на них воды и снега.

Для определения конечной прочности  раствора  три  контрольных

образца необходимо испытывать после их оттаивания  в  естествен-

ных условиях и последующего 28-суточного твердения при  темпера-

туре наружного воздуха не ниже 20 плюс минус 5 гр.С.

7.71. В дополнение к испытаниям кубов, а также в случае их от-

сутствия разрешается определять  прочность  раствора  испытанием

образцов с ребром 3-4 см, изготовленных из двух  пластинок  рас-

твора, отобранных из горизонтальных швов.

7.72. При возведении зданий способом замораживания на  обыкно-

венных (без противоморозных добавок) растворах с последующим уп-

рочением кладки искусственным прогревом необходимо  осуществлять

постоянный контроль за температурными условиями  твердения  рас-

твора с фиксацией их в журнале. Температура  воздуха  в  помеще-

ниях при обогреве замеряется регулярно, не реже трех раз в  сут-

СНиП 3.03.01-87 Стр.85

ки; в 1, 9 и 17 ч. Контроль температуры воздуха следует произво-

дить не менее чем в 5-6 точках вблизи наружных стен обогреваемо-

го этажа на расстоянии 0,5 м от пола.

Среднесуточная температура воздуха в обогреваемом этаже  опре-

деляется как среднее арифметическое из частных замеров.

7.73. Перед приближением весны и в период  длительных  оттепе-

лей необходимо усилить контроль за состоянием всех несущих  кон-

струкций зданий, возведенных в осенне-зимний период,  независимо

от их этажности и разработать мероприятия по  удалению  дополни-

тельных нагрузок, устройству временных креплений  и  определению

условий для дальнейшего продолжения строительных работ.

7.74. Во время естественного оттаивания, а также  искусственно-

го прогрева конструкций следует организовывать постоянные наблю-

дения за величиной и равномерностью осадок стен,  развитием  де-

формаций наиболее напряженных участков кладки,  твердением  рас-

твора.

Наблюдение необходимо вести в течение всего периода  твердения

до набора раствором проектной (или близкой к ней) прочности.

7.75. В случае обнаружения признаков перенапряжения  кладки  в

виде деформации, трещин или отклонений от вертикали следует при-

нимать срочные меры по временному или постоянному усилению  кон-

струкций.

Усиление каменных конструкций реконструируемых

и поврежденных зданий

7.76. Производство работ по усилению каменных  конструкций  ре-

конструируемых и поврежденных  зданий  производится  в  соответ-

ствии с рабочими чертежами и проектом производства работ.

7.77. Перед усилением каменных конструкций следует  подготовить

поверхность: произвести визуальный осмотр и простукивание  клад-

ки молотком, очистить поверхность кладки от грязи и старой  шту-

катурки, удалить частично разрушенную (размороженную) кладку.

7.78. Усиление каменных конструкций методом инъекций в  зависи-

мости от степени повреждений или  требуемого  повышения  несущей

способности конструкций следует выполнять на  цементно-песчаных,

беспесчаных или цементно-полимерных растворах. Для  цементных  и

цементно-полимерных растворов необходимо  применять  портландце-

мент марки М400 или М500 с тонкостью помола  не  менее  2400  см

куб/г. Цементное тесто должно быть нормальной густоты  в  преде-

лах 20-25 %.

При изготовлении инъекционного раствора необходимо  производить

контроль его вязкости и водоотделения. Вязкость определяют  вис-

козиметром ВЗ-4. Она должна быть для цементных  растворов  13-17

с, для эпоксидных - 3-4 мин. Водоотделение, определяемое  выдер-

жкой раствора в течение 3 ч, не  должно  превышать  5  %  общего

объема пробы растворной смеси.

7.79. При усилении каменных конструкций стальными обоймами

(уголками с хомутами) установку  металлических  уголков  следует

выполнять одним из следующих способов:

первый  - на усиляемый элемент в местах установки уголков обой-

мы наносят слой цементного раствора марки не  ниже  М100.  Затем

устанавливают уголки с хомутами и создают  в  хомутах  предвари-

тельное натяжение усилием 10-15 кН;

второй  - уголки устанавливают без раствора с зазором 15-20 мм,

зафиксированным стальными или деревянными  клиньями,  создают  в

хомутах натяжение усилием 10-15 кН. Зазор  зачеканивают  жестким

раствором, удаляют клинья и производят полное натяжение  хомутов

до 30-40 кН.

При обоих способах установки металлических обойм создают пол-

Стр.86 СНиП  3.03.01-87

ное натяжение хомутов через 3 сут после их натяжения.

7.80. Усиление каменных конструкций железобетонными или арми-

рованными растворными обоймами следует выполнять  с  соблюдением

следующих требований:

армирование выполнять связанными каркасами. Каркасы  усиления

должны фиксироваться в проектном положении при помощи  скоб  или

крюков, забиваемых в швы кладки с шагом 0,8-1,0  м  в  шахматном

порядке. Не допускается соединять плоские  каркасы  в  простран-

ственные точечной сваркой вручную;

для опалубки следует применять разборно-переставную  опалубку,

щиты опалубки должны быть соединены жестко между собой и обеспе-

чивать плотность и неизменяемость конструкции в целом;

бетонную смесь укладывать ровными слоями и уплотнять  вибрато-

ром, не допуская повреждения монолитности  усиливаемого  участка

кладки;

бетонная смесь должна иметь осадку конуса 5-6 см, фракция щеб-

ня - не более 20 мм;

распалубку обойм производить после  достижения  бетоном  50  %

проектной прочности.

7.81. При усилении каменных стен стальными полосами при  нали-

чии штукатурного слоя необходимо выполнить в нем  горизонтальные

штрабы глубиной, равной толщине штукатурного  слоя,  и  шириной,

равной ширине металлической полосы 20 мм.

7.82. При усилении каменных стен внутренними анкерами  необхо-

димо отверстия в стене под анкера инъекцировать раствором.

Основные скважины под анкера следует располагать  в  шахматном

порядке с шагом 50-100 см при ширине раскрытия трещин 0,3-1 мм и

100-200 см при раскрытии трещин 3 мм и более. В  местах  концен-

трации мелких трещин следует располагать дополнительные скважины.

Скважины необходимо сверлить на глубину 10-30 см, но не  более

1/2 толщины стены.

7.83. При усилении каменных стен стальными предварительно нап-

ряженными тяжами точное усилие натяжения тяжей следует контроли-

ровать при помощи динамометрического ключа или измерением дефор-

маций индикатором часового типа с ценой деления 0,001 мм.

При установке тяжей в зимнее время  в  неотапливаемых  помеще-

ниях необходимо летом подтянуть тяжи с учетом перепада  темпера-

тур.

7.84. Замену простенков и столбов новой кладкой следует  начи-

нать с постановки временных креплений и демонтажа оконных запол-

нении в соответствии с рабочими чертежами и  проектом  производ-

ства работ. Новую кладку  простенка  необходимо  выполнять  тща-

тельно, с плотным осаживанием кирпича для получения тонкого шва.

Новую кладку следует не доводить до старой на  3-4  см.  Зазор

должен тщательно зачеканиваться жестким раствором марки не  ниже

100. Временное крепление допускается  снимать  после  достижения

новой кладкой не менее 70 % проектной прочности.

7.85. При усилении каменной кладки контролю подлежат:

качество подготовки поверхности каменной кладки;

соответствие конструкций усиления проекту;

качество сварки крепежных деталей после  напряжения  элементов

конструкций;

наличие и качество антикоррозионной защиты конструкций  усиле-

ния.

Приемка каменных конструкций

7.86. Приемку выполненных работ по  возведению  каменных  кон-

струкций необходимо производить до оштукатуривания их поверхнос-

тей.

СНиП 3.03.01-87 Стр.87

7.87. Элементы каменных конструкций, скрытых в процессе произ-

водства строительно-монтажных работ в том числе:

места опирания ферм, прогонов, балок, плит перекрытий на  сте-

ны, столбы и пилястры и их заделка в кладке;

закрепление в кладке сборных железобетонных изделий: карнизов,

балконов и других консольных конструкций;

закладные детали и  их антикоррозионная защита;

уложенная в каменные конструкции  арматура;

осадочные деформационные  швы,  антисейсмические  швы;

гидропароизоляция кладки, -

следует принимать по документам,  удостоверяющим  их  соответ-

ствие проекту и нормативно-технической документации.

7.88. При приемке законченных  работ  по  возведению  каменных

конструкций необходимо проверять:

правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а  также

горизонтальность  рядов  и  вертикальность  углов  кладки;

правильность устройства деформационных швов;

правильность устройства дымовых и вентиляционных каналов в сте-

нах;

качество поверхностей фасадных неоштукатуриваемых стен из кир-

пича;

качество фасадных  поверхностей,  облицованных  керамическими,

бетонными и другими видами камней и плит;

геометрические размеры и положение конструкций.

7.89. При приемке каменных конструкций, выполняемых в  сейсми-

ческих районах, дополнительно контролируется устройство:

армированного пояса в уровне верха фундаментов;

поэтажных  антисейсмических поясов;

крепления тонких стен и перегородок к капитальным стенам, кар-

касу и перекрытиям;

усиления каменных стен включениями в кладку монолитных и сбор-

ных железобетонных элементов;

анкеровки элементов, выступающих выше чердачного перекрытия, а

также прочность сцепления раствора со стеновым каменным материа-

лом.

7.90. Отклонения в размерах и положении  каменных  конструкций

от проектных не должны превышать указанных в табл. 34.

Таблица  34

-------------------------------------------------------------------

|           |         Предельные отклонения, мм     |             |

|Проверяемые|---------------------------------------|  Контроль   |

|конструкции|стен  |столбов   |фунда- |стен |столбов|(метод, вид  |

| (детали)  |      |          |мента  |     |       |регистрации) |

|           |---------------------------------------|             |

|           |из кирпича, кера-|                     |             |

|           |мических и при-  | из бута и бутобетона|             |

|           |родных камней    |                     |             |

|           |правильной фор-  |                     |             |

|           |мы, из крупных   |                     |             |

|           | блоков          |                     |             |

|-----------------------------------------------------------------|

|Толщина    |плюс  |   плюс   |плюс   | плюс| плюс  |Измеритель-  |

|конструкций|минус |   минус  |минус  |минус| минус |ный, журнал  |

|           | 15   |   10     |30     | 20  | 20    |работ        |

|           |      |          |       |     |       |             |

|Отметки    | -10  |  -10     |-25    | -15 | -15   |  То же      |

|опорных по-|      |          |       |     |       |             |

|верхностей |      |          |       |     |       |             |

-------------------------------------------------------------------

Стр.88 СНиП 3.03.01-87

Продолжение табл. 34

-------------------------------------------------------------------

|           |         Предельные отклонения, мм     |             |

|Проверяемые|---------------------------------------|  Контроль   |

|конструкции|стен  |столбов   |фунда- |стен |столбов|(метод, вид  |

| (детали)  |      |          |мента  |     |       |регистрации) |

|           |---------------------------------------|             |

|           |из кирпича, кера-|                     |             |

|           |мических и при-  | из бута и бутобетона|             |

|           |родных камней    |                     |             |

|           |правильной фор-  |                     |             |

|           |мы, из крупных   |                     |             |

|           | блоков          |                     |             |

|-----------------------------------------------------------------|

|Ширина про-| -15  |   -      |  -    | -20 |   -   |    "        |

|стенков    |      |          |       |     |       |             |

|           |      |          |       |     |       |             |

|Ширина про-| +15  |   -      |  -    | +20 |   -   |    "        |

|емов       |      |          |       |     |       |             |

|           |      |          |       |     |       |             |

|Смещение   |  20  |   -      |  -    |  20 |   -   |    "        |

|вертикаль- |      |          |       |     |       |             |

|ных осей   |      |          |       |     |       |             |

|оконных    |      |          |       |     |       |             |

|проемов от |      |          |       |     |       |             |

|вертикали  |      |          |       |     |       |             |

|           |      |          |       |     |       |             |

|Смещение   |10(10)|   10     | 20    |  15 |  10   |Измеритель-  |

|осей кон-  |      |          |       |     |       |ный, геоде-  |

|струкций   |      |          |       |     |       |зическая     |

|от разби-  |      |          |       |     |       |исполнитель- |

|вочных осей|      |          |       |     |       |ная схема    |

|           |      |          |       |     |       |             |

|Отклонения |      |          |       |     |       |Измеритель-  |

|поверхнос- |      |          |       |     |       |ный,гeодези- |

|тей и углов|      |          |       |     |       |ческая ис-   |

|кладки от  |      |          |       |     |       |полнительная |

|вертикали: |      |          |       |     |       |схема        |

| на один   |10(5) |  10      |  -    |  20 |   15  |             |

| этаж      |      |          |       |     |       |             |

| на здание |30(30)|  30      | 30    |  30 |   30  |             |

| высотой   |      |          |       |     |       |             |

| более двух|      |          |       |     |       |             |

| этажей    |      |          |       |     |       |             |

|Толщина    |      |          |       |     |       |Измеритель-  |

|швов клад- |      |          |       |     |       |ный, журнал  |

|ки:        |      |          |       |     |       |работ        |

| горизонта-|-2; +3|  -2;+3   |  -    |   - |    -  |             |

| льных     |      |          |       |     |       |             |

| вертикаль-|-2; +2|  -2;+2   |  -    |   - |    -  |             |

| ных       |      |          |       |     |       |             |

|Отклонения |15(15)|   -      |  30   |  20 |    -  |Технический  |

|рядов клад-|      |          |       |     |       |осмотр, гео- |

|ки от го-  |      |          |       |     |       |дезическая   |

|ризонтали  |      |          |       |     |       |исполнитель- |

|на 10 м    |      |          |       |     |       |ная схема    |

|длины стены|      |          |       |     |       |             |

|Неровности |10    |    5     |   -   |  15 |   15  |Технический  |

|на вертика-|      |          |       |     |       |осмотр, жур- |

-------------------------------------------------------------------

СНиП 3.03.01-87 Стр.89

Продолжение табл. 34

-------------------------------------------------------------------

|           |         Предельные отклонения, мм     |             |

|Проверяемые|---------------------------------------|  Контроль   |

|конструкции|стен  |столбов   |фунда- |стен |столбов|(метод, вид  |

| (детали)  |      |          |мента  |     |       |регистрации) |

|           |---------------------------------------|             |

|           |из кирпича, кера-|                     |             |

|           |мических и при-  | из бута и бутобетона|             |

|           |родных камней    |                     |             |

|           |правильной фор-  |                     |             |

|           |мы, из крупных   |                     |             |

|           | блоков          |                     |             |

|-----------------------------------------------------------------|

|льной по-  |      |          |       |     |       |нал работ    |

|верхности  |      |          |       |     |       |             |

|кладки, об-|      |          |       |     |       |             |

|наруженные |      |          |       |     |       |             |

|при накла- |      |          |       |     |       |             |

|дывании    |      |          |       |     |       |             |

|рейки дли- |      |          |       |     |       |             |

|ной 2 м    |      |          |       |     |       |             |

|Размеры се-| плюс |   -      |   -   |  -  |    -  |Измеритель-  |

|чения вен- | минус|          |       |     |       |ный, журнал  |

|тиляционных|  5   |          |       |     |       |работ        |

|каналов    |      |          |       |     |       |             |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Примечание. В скобках приведены размеры допускаемых  отклонений|

|для конструкций из вибрированных кирпичных, керамических  и  ке- |

|менных блоков и панелей.                                         |

-------------------------------------------------------------------

8. СВАРКА МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. При производстве сварочных работ необходимо соблюдать тре-

бования СНиП III-4-80, "Правил пожарной безопасности при  прове-

дении сварочных и других огневых работ на объектах народного хо-

зяйства", утвержденных ГУПО МВД  СССР,  "Санитарных  правил  при

сварке, наплавке и резке металлов", утвержденных Минздравом СССР.

8.2. Руководство сварочными работами должно осуществлять  лицо,

имеющее документ о специальном образовании или подготовке в  об-

ласти сварки.

Сварочные работы следует производить по  утвержденному  проекту

производства сварочных работ (ППСР) или  другой  технологической

документации.

8.3. Сварку и прихватку должны выполнять электросварщики, имею-

щие удостоверение на право производства сварочных работ,  выдан-

ное в соответствии с утвержденными Правилами аттестации  сварщи-

ков.

К сварке конструкций из сталей с пределом текучести  более  390

МПа (40 кгс/мм кв.) допускаются сварщики, имеющие  удостоверение

на право работ по сварке этих сталей.

8.4. При наличии соответствующего требования в  проекте  произ-

водства сварочных работ или технологической документации на мон-

тажную сварку  стыковых  соединений  данной  конструкции  каждый

сварщик предварительно должен сварить пробные стыковые  образцы.

Стр.90 СНиП 3.03.01-87

Сварку образцов следует производить  из  того  же  вида  проката

(марки стали, толщины), в том же  пространственном  положении  и

при использовании тех же режимов, материалов и оборудования, что

и при выполнении монтажных сварных соединений.

8.5. Размеры пластин для пробных образцов стальных конструкций,

а также форма и размеры образцов для механических испытаний, из-

готовляемых из сваренного пробного образца после внешнего осмот-

ра  и  измерения  стыкового  шва,  должны  соответствовать  ГОСТ

6996-66.

Размеры заготовок стержней для пробных образцов арматуры  желе-

зобетонных конструкций должны соответствовать  требованиям  ГОСТ

10922-75.

8.6. Механические испытания стыкового сварного соединения проб-

ного образца для стальных конструкций необходимо проводить  сог-

ласно ГОСТ 6996-66, стыкового сварного соединения арматуры желе-

зобетонных конструкций - ГОСТ 10922-75  в  объеме,  указанном  в

табл. 35.

При неудовлетворительных  результатах  механических  испытаний

разрешается повторная сварка пробных  образцов  под  наблюдением

руководителя сварочных работ.

Таблица 35

-------------------------------------------------------------------

|                     | Число  |                                  |

|Вид испытания        |образцов|    Нормируемый показатель        |

|                     | шт.    |                                  |

|-----------------------------------------------------------------|

|                     Стальные конструкции                        |

|                     |        |                                  |

|1. Статическое растя-|   2    |Временное сопротивление разрыву - |

| жение               |        |не менее нижнего предела временн- |

|                     |        |ого сопротивления основного ме-   |

|                     |        |талла, регламентируемого госу-    |

|                     |        |дарственным стандартом            |

|2. Статический изгиб |   2    |Угол статического изгиба, град,   |

|                     |        |для сталей толщиной, мм:          |

|                     |        |    углеродистых                  |

|                     |        |        до 20 - не менее 100      |

|                     |        |        св. 20 - "    "   80      |

|                     |        |                                  |

|                     |        |    низколегированных             |

|                     |        |        до 20 - не  менее 80      |

|                     |        |        св 20 - "     "   60      |

|                     |        |                                  |

|3. Ударный изгиб ме- |   3    |Ударная вязкость - не менее вели- |

| талла шва           |        |чины,указанной в технологической  |

|                     |        |документации на монтажную сварку  |

|                     |        |данной конструкции                |

|                     |        |                                  |

|              Арматура железобетонных конструкций                |

|                                                                 |

|Растяжение до разру- |   3    |Оценка результатов по ГОСТ        |

|шения                |        |10922-75                          |

-------------------------------------------------------------------

8.7. В случае необходимости  выполнения  сварки  стальных  кон-

струкций при температуре воздуха ниже  минус  30  гр.С  сварщики

должны предварительно сварить пробные стыковые образцы при  тем-

пературе не выше указанной. При  удовлетворительных  результатах

механических испытаний пробных образцов сварщик может быть допу-

СНиП 3.03.01-87 Стр.91

щен к работе при температуре воздуха на 10 гр.С ниже  температу-

ры сварки пробных образцов.

8.8. Свариваемые поверхности конструкции и рабочее место  свар-

щики следует защищать от дождя, снега,  ветра.  При  температуре

окружающего воздуха ниже минус 10 гр.С необходимо  иметь  вблизи

рабочего места сварщика инвентарное помещение для обогрева,  при

температуре ниже минус 40 гр.С - оборудовать тепляк.

8.9. Колебания напряжения питающей сети электрического тока,  к

которой подключено сварочное оборудование, не  должны  превышать

плюс минус 5% номинального значения. Оборудование для  автомати-

зированной и ручной многопостовой сварки следует питать  от  от-

дельного фидера.

8.10. Сварочные материалы (покрытые электроды, порошковые  про-

волоки, сварочные проволоки сплошного сечения, плавленые  флюсы)

должны соответствовать требованиям ГОСТ 9467-75, ГОСТ  26271-84,

ГОСТ 2246-70 и ГОСТ 9087-81.

8.11. При входном контроле сварочных материалов следует устано-

вить наличие сертификатов или паспортов предприятия-поставщика.

При отсутствии сертификатов на сварочные материалы или  истече-

нии гарантийного срока их хранения необходимо определять механи-

ческие свойства стыковых сварных соединений, выполненных с  при-

менением этих материалов. Сварные стыковые образцы следует испы-

тывать на статическое растяжение, статический и  ударный  изгибы

при температуре 20 гр.С в соответствии с ГОСТ 6996-66 и в  коли-

честве, указанном в п. 8.6.

8.12. Сварочные материалы (электроды, проволоки, флюсы) необхо-

димо хранить на складах монтажных организаций в  заводской  таре

отдельно по маркам, диаметрам и партиям. Помещение  склада  дол-

жно быть сухим, с температурой воздуха не ниже 15 гр.С.

8.13. Покрытые электроды, порошковые проволоки  и  флюсы  перед

употреблением необходимо прокалить по режимам, указанным в  тех-

нических условиях, паспортах,  на  этикетках  или  бирках  заво-

дов-изготовителей сварочных материалов.

Сварочную проволоку сплошного сечения следует очищать от  ржав-

чины, жировых и других загрязнений.

Прокаленные сварочные материалы следует хранить в сушильных пе-

чах при 45-100 гр.С или  в  кладовых-хранилищах  с  температурой

воздуха не ниже 15 гр.С и относительной влажностью не более 50 %.

8.14. Сварщик должен ставить личное клеймо на расстоянии 40-60

мм от границы выполненного им  шва  сварного  соединения:  одним

сварщиком - в одном месте, при выполнении несколькими сварщиками

- в начале и конце шва. Взамен постановки клейм допускается сос-

тавление исполнительных схем с подписями сварщиков.

СБОРКА И СВАРКА МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

8.15. Сварку конструкций при укрупнении и в проектном  положе-

нии следует производить после проверки правильности сборки.

8.16. Размеры конструктивных элементов кромок и  швов  сварных

соединений, выполненных при  монтаже,  и  предельные  отклонения

размеров сечения швов сварных соединений должны  соответствовать

указанным в ГОСТ 5264-80,  ГОСТ  11534-75,  ГОСТ  8713-79,  ГОСТ

11533-75, ГОСТ 14771-76*, ГОСТ 15164-78, ГОСТ 23518-79.

8.17. Кромки свариваемых элементов в местах расположения швов и

прилегающие к ним поверхности шириной не менее 20 мм при  ручной

или механизированной дуговой сварке и не менее 50 мм при автома-

тизированных видах сварки, а также места примыкания начальных  и

Стр. 92 СНиП  3.03.01-87

выводных планок необходимо зачищать с удалением ржавчины, жиров,

краски, грязи, влаги и т. п. В конструкциях из сталей  с  преде-

лом текучести более 390 МПа (40 кгс/мм2),  кроме  того,  следует

зачищать места приварки и примыкающие поверхности приспособлений.

8.18. Сварку надлежит производить при стабильном  режиме.  Пре-

дельные отклонения заданных значений силы сварочного тока и нап-

ряжения на дуге при автоматизированной сварке не  должны  превы-

шать +- 5 %.

8.19. Число прокаленных сварочных материалов на  рабочем  месте

сварщика не должно превышать полусменной потребности.  Сварочные

материалы следует содержать в условиях, исключающих их  увлажне-

ние.

При сварке конструкций из сталей с  пределом  текучести  более

390 МПа (40 кгс/мм2) электроды, взятые непосредственно из прока-

лочной или сушильной печи,  необходимо  использовать  в  течение

двух часов.

8.20. Ручную и механизированную дуговую сварку конструкций раз-

решается выполнять без  подогрева  при  темперетуре  окружающего

воздуха, приведенной в табл. 36. При более  низких  температурах

сварку надлежит производить с предварительным  местным  подогре-

вом стали до 120-160 гр.С в зоне шириной 100 мм с каждой  сторо-

ны соединения.

8.21. Места приварки монтажных приспособлений к элементам  кон-

струкций из стали толщиной более 25 мм с пределом текучести  440

МПа (45кгс/мм2) и более необходимо предварительно  подогреть  до

120-160 гр. С.

8.22. Автоматизированную дуговую сварку под флюсом  разрешается

производить без подогрева при температуре  окружающего  воздуха,

приведенной в табл. 37.

При температуре, ниже указанной в табл. 37,  автоматизированную

сварку под флюсом надлежит производить  с  предварительным  мес-

тным подогревом до 120-160 гр. С.

8.23. Автоматизированную электрошлаковую сварку элементов неза-

висимо от их толщины в конструкциях из низколегированных или уг-

леродистых сталей допускается выполнять без предварительного по-

догрева при температуре воздуха до минус 65 гр. С.

8.24. В конструкциях, возводимых или эксплуатируемых в  районах

с расчетной температурой ниже минус 40 гр.С и до минус  65  гр.С

включ. (при строительстве в климатических районах I1, I2, II2  и

II3 согласно ГОСТ 16350-80), механизированную вышлифовку, кисло-

родную и воздушно-дуговую поверхностную резку  участков  сварных

швов с дефектами, а также заварку восстанавливаемого участка при

температуре, указанной в табл. 36, следует выполнять  после  по-

догрева зоны сварного соединения до 120-160 гр.С.

8.25. Швы соединений листовых объемных и сплошностенчатых  кон-

струкций толщиной более 20 мм при ручной дуговой  сварке  надле-

жит выполнять способами, обеспечивающими уменьшение скорости ох-

лаждения  сварного  соединения  (секционным  обратноступенчатым,

секционным двойным слоем, каскадом, секционным каскадом).

8.26. При двусторонней  ручной  или  механизированной  дуговой

сварке стыковых, тавровых и угловых соединений с полным проплав-

лением необходимо перед выполнением шва с обратной стороны  уда-

лить его корень до чистого бездефектного металла.

8.27. При вынужденном перерыве в работе механизированную  дуго-

вую или автоматизированную дуговую сварку под флюсом  разрешает-

ся возобновить после очистки от шлака кратера и  прилегающего  к

нему концевого участка шва длиной 50-80 мм. Этот участок и кра-

СНиП 3.03.01-87 Стр. 93

Таблица 36

-------------------------------------------------------------------

|    Минимально допустимая температура окружающего  воз- |

|        духа, гр. С, при сварке конструкций             |

|--------------------------------------------------------|

Толщина  |       |листовых   |       |листовых   |                |

сваривае-|решет- |объемных   |решет- |объемных   |  решетчатых    |

мых эле- |чатых  |и сплошно- |чатых  |и сплошно- |  и листовых    |

ментов,  |       |стенчатых  |       |стенчатых  |                |

мм      |--------------------------------------------------------|

|                    из стали                            |

|--------------------------------------------------------|

|                   |   низколегированной с пределом     |

|                   |    текучести, МПа  (кгс/мм2)       |

|   углеродистой    |------------------------------------|

|                   |   <= 390 (40)     |   > 390 (40)   |

------------------------------------------------------------------|

До 16   |  -30  |   -30     |  -20  |  -20      |      -15       |

Св. 16   |   -   |    -      |   -   |   -       |       0        |

до 25   |       |           |       |           |                |

Св. 16   |  -30  |   -20     |  -10  |   0       |При толщине бо- |

до 30   |       |           |       |           |лее 25 мм пред- |

Св. 30   |  -10  |   -10     |   0   |   5       |варительный мес-|

до 40   |       |           |       |           |тный подогрев   |

Св. 40   |   0   |    0      |   5   |   10      |производить не- |

|       |           |       |           |зависимо от тем-|

|       |           |       |           |пературы окружа-|

|       |           |       |           |ющего  воздуха  |

-------------------------------------------------------------------

Таблица 37

-------------------------------------------------------------------

|Минимально допустимая темперетура окружающего|

Толщина свариваемого|воздуха, гр.С,при сварке конструкций иа стали|

элемента, мм    |---------------------------------------------|

|     углеродистой    |    низколегированной  |

------------------------------------------------------------------|

До 30            |         -30         |           -20         |

Св. 30           |         -20         |           -10         |

-------------------------------------------------------------------

тер необходимо полностью перекрыть швом.

8.28. Придание угловым швам вогнутого профиля и плавного  пере-

хода к основному металлу, а также выполнение стыковых  швов  без

усиления (если это предусмотрено чертежами КМД) следует  обеспе-

чивать подбором режимов сварки,  соответствующим  пространствен-

ным расположениям свариваемых элементов конструкций (при  укруп-

нении), или механизированной зачисткой абразивным инструментом.

8.29. Начало и конец шва стыковых, угловых и тавровых  соедине-

ний, выполняемых автоматизированными видами сварки, надлежит вы-

водить за пределы свариваемых элементов на начальные и  выводные

планки. После окончания сварки планки должны быть удалены кисло-

родной резкой. Места, где были  установлены  планки,  необходимо

зачистить абразивным инструментом.

Применение начальных и выводных планок при ручной и механизиро-

ванной дуговой сварке должно быть предусмотрено в чертежах КМД.

Не допускается возбуждать дугу и выводить  кратер  на  основной

металл за пределы шва.

Стр. 94 СНиП 3.03.01-87

8.30. Каждый последующий валик (слой) многослойного шва сварно-

го соединения надлежит выполнять после тщательной очистки преды-

дущего валика (слоя) от шлака и брызг  металла.  Участки  шва  с

трещинами следует удалять до наложения последующих слоев.

8.31. Поверхности свариваемой конструкции  и  выполненных  швов

сварных соединений после окончания сварки необходимо очищать  от

лака, брызг и наплывов (натеков) расплавленного металла.

Приваренные сборочные и монтажные приспособления надлежит  уда-

лять без повреждения основного металла и применения ударных воз-

действий. Места их приварки необходимо зачистить заподлицо с ос-

новным металлом, недопустимые дефекты исправить.

Необходимость удаления сборочных  болтов  в  монтажных  сварных

соединениях после окончания сварки определяет монтажная  органи-

зация.

8.32. Качество прихваток, сварных соединений креплений  сбороч-

ных и монтажных приспособлений, определяемое  внешним  осмотром,

должно быть не ниже качества основных сварных соединений.

СБОРКА И СВАРКА  МОНТАЖНЫХ  СОЕДИНЕНИЙ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ   КОНСТРУКЦИЙ

8.33. Размеры конструктивных элементов сварных соединений стер-

жневой арматуры (стержней между собой и с  элементами  закладных

изделий) и предельные отклонения размеров выполненных швов  дол-

жны соответствовать указанным в ГОСТ 14098-85.

8.34. Для выполнения монтажных соединений арматурной стали раз-

ных классов следует применять способы сварки и  сварочные  мате-

риалы, указанные в табл. 38 и 39.

8.35. Ванную или дуговую механизированную сварку выпусков арма-

туры, плоских  элементов  закладных  изделий  между  собой,  от-

дельных стержней или стержней с плоскими элементами проката сле-

дует производить специализированными полуавтоматами или модерни-

зированными полуавтоматами общего назначения.

8.36. Для механизированных способов  сварки  следует  использо-

вать источники постоянного сварочного тока универсальные  или  с

жесткой характеристикой до 500 А, для ручной  дуговой  сварки  -

источники постоянного сварочного тока универсальные или с падаю-

щей характеристикой и сварочные трансформаторы на токи до 500 А.

8.37. Перед сборкой конструкций необходимо установить соответ-

ствие чертежам КЖ классов стержневой арматуры, марок стали плос-

ких закладных изделий и соединительных деталей, а перед  сваркой

- также размеров и точности сопряжения соединительных элементов.

Точность сборки выпусков арматурных стержней должна соответство-

вать требованиям ГОСТ 10922-75 и ГОСТ 14098-85.

8.38. Перед сваркой (ванной,  многослойными  или  протяженными

швами) арматурные стержни в месте соединения следует зачищать на

длине, превышающей на 10-15 мм сварной шов или стык.

8.39. При превышении регламентированных зазоров между стыкуемы-

ми арматурными стержнями допускается применение  одной  промежу-

точной вставки длиной не менее 80 мм. Вставки  следует  изготов-

лять из арматуры того же класса  и  диаметра,  что  и  стыкуемые

стержни. При сварке стержней встык с накладками превышение зазо-

ра должно быть компенсировано соответствующим увеличением  длины

накладок.

Стр. 95 СНиП  3.03.01-87

Таблица 38

-------------------------------------------------------------------

|Характеристи-| Марки сва-| Класс арматурной стали |

Способ сварки  |ка сварочной | рочной    |------------------------|

|проволоки    | проволоки |    А-I  | А-II | А-III |

------------------------------------------------------------------|

Ванная меха-   |Сплошного    |Св-08А     |   Реко- |Допу- | Не до-|

низированная   |сечения      |Св-08АА    |   менду-|ска-  | пуска-|

под флюсом в   |             |           |   ется  |ется  | ется  |

инвентарной    |             |------------------------------------|

форме или на   |             |Св-08ГА    |  Рекомендуется | Допу- |

стальной ско-  |             |           |                | ска-  |

бе-накладке    |             |           |                | ется  |

|             |------------------------------------|

|             |Св-08Г2С   |  Допу-  |Рекомендуется |

|             |Св-08ГС    |  ска-   |              |

|             |Св-10Г2    |  ется   |              |

|             |Св-10ГА    |         |              |

------------------------------------------------------------------|

Дуговая меха-  |Сплошного    |Св-20ГСТЮА |  Рекомендуется | Допу- |

низированная   |сечения без  |(ЭП-245)   |                | ска-  |

СОДГП на       |дополни-     |Св-15ГСТЮЦА|                | ется  |

стальной ско-  |тельной за-  |(ЭП-439)   |                |       |

бе-накладке    |щиты         |           |                |       |

------------------------------------------------------------------|

Дуговая механи-|Порошко-     |ПП-АН3     |                        |

зированная в   |вая (само-   |ПП-АН3С    |  Рекомендуется         |

инвентарной    |защитная)    |ПП-АН11    |                        |

форме или на   |проволока    |СП-9       |                        |

стальной скобе-|             |ППТ-9      |                        |

накладке       |             |           |                        |

---------------|             |-----------|                        |

Дуговая механи-|             |ПП-АН7     |                        |

зированная про-|             |ПП-АН19С   |                        |

тяженными швами|             |           |                        |

-------------------------------------------------------------------

П р и м е ч а н и е. При ванной  механизированной  сварке  под

флюсом стали класса А-I и А-II (марки 10ГТ) при температуре  ни-

же минус 40 гр.С  предпочтительно  применять  проволоку  Св-О8А,

Св-08АА или Св-О8ГА.

Таблица    39

-------------------------------------------------------------------

|         Рекомендуемые типы электродов для сварки       |

|--------------------------------------------------------|

Класс  |ванной, ванно-шов- | протяженными    |дуговой ручной    |

арматуры |ной и дуговой мно- | швами стыковых  |  прихватками     |

|гослойными швами   | и нахлесточных  |                  |

|стыковых соединений| соединений      |                  |

------------------------------------------------------------------|

А-I      |                   Э42, Э46, Э42А, Э46А                 |

------------------------------------------------------------------|

А-II     |     Э50А, Э55     |                 |                  |

-----------------------------| Э42А, Э46А, Э50А|                  |

А-III,   |                   |                 |                  |

Ат-IIIС  |      Э55, Э60     |                 |   Э50А, Э55      |

---------|                   |-----------------|                  |

Ат-IVС   |                   |   Э50А, Э55, Э60|                  |

-------------------------------------------------------------------

П р и м е ч а н и я. При отсутствии электродов типов Э55 и Э60

ванно-шовную и дуговую многослойными швами сварку  стали  классa

А-III, Ат-IIIС и Ат-IVС допускается выполнять электродами Э50 А.

Стр. 96 СНиП  3.03.01-87

8.40. Длина выпусков арматурных стержней из бетона  конструкции

должна быть не менее 150 мм при регламентированных  нормативными

документами зазорах и не менее 100 мм при применении вставки.

8.41. Элементы сборных железобетонных конструкций следует соби-

рать с использованием устройств и приспособлений, фиксирующих их

проектное положение. Конструкции, имеющие закладные изделия опи-

рания, надлежит дополнительно собирать на прихватках с  примене-

нием тех же сварочных материалов, что и основные швы.  Прихватки

надлежит располагать в  местах  последующего  наложения  сварных

швов.

8.42. При сборке  конструкций  не  разрешается  обрезка  концов

стержней или подготовка их кромок электрической дугой.

8.43. После сборки под сварку несоосность стыкуемых  арматурных

стержней, переломы их осей, смещения и отклонения размеров  эле-

ментов сварных  соединений  должны  соответствовать  требованиям

ГОСТ 10922-75. Отгиб стержней для обеспечения их  соосности  до-

пускается осуществлять нагревом до температуры 600-800 гр.С.

8.44. Сварку элементов конструкций следует производить в надеж-

но зафиксированном проектном положении. Запрещается  сварка  вы-

пусков арматурных стержней конструкций, удерживаемых краном.

8.45. После окончания  сварки  выполненное  сварное  соединение

необходимо очистить от шлака и брызг металла.

8.46. Выполненные сварочные работы  перед  бетонированием  сле-

дует оформлять актами приемки партии арматуры по внешнему осмот-

ру, а в предусмотренных ГОСТ 10922-75 случаях - актами  контроля

физическими методами.

8.47. Конструкции сварных соединений  стержневой  арматуры,  их

типы  и способы выполнения в зависимости от  условий  эксплуата-

ции, классы и марки свариваемой стали, диаметра и пространствен-

ного положения при  сварке  должны  соответствовать  требованиям

ГОСТ 14098-85.

8.48. Прихватка дуговой сваркой  в  крестообразных  соединениях

стержней рабочей арматуры согласно  ГОСТ  14098-85  при  отрица-

тельных температурах запрещается.

8.49. На поверхности стержней рабочей арматуры  не  допускаются

ожоги дуговой сваркой.

8.50. В стыках железобетонных элементов устанавливаемые замкну-

тые хомуты (поперечные стержни) следует закреплять, как правило,

вязальной проволокой. Дуговая сварка в местах пересечения  стер-

жней хомутов с продольной (рабочей)  арматурой  допускается  для

некоторых марок сталей, предусмотренных ГОСТ 14098-85.

З.51.Для выполнения ручной или механизированной сварки при  от-

рицательной температуре окружающего воздуха  до  минус  30  гр.С

необходимо:

увеличивать сварочный ток на 1 % при понижении температуры воз-

духа на каждые 3 гр. С (от 0 гр. С);

производить предварительный подогрев газовым пламенем  стержней

арматуры до 200-250 гр.С на длину 90-150 мм от  стыка;  подогрев

стержней надлежит осуществлять после закрепления на  них  инвен-

Стр. 97 СНиП  3.03.01-87

тарных форм, стальных скоб или  круглых  накладок  без  разборки

кондукторов, используемых для временного  закрепления  монтируе-

мых конструкций;

снижать скорость охлаждения выполненных ванными способами свар-

ки соединений стержней посредством обмотки их асбестом; при  на-

личии инвентарных формующих элементов следует снимать  последние

после остывания выполненного сварного соединения до 100  гр.С  и

ниже.

Ручную и механизированную сварку плоских элементов, закладных и

соединительных изделий следует выполнять в соответствии с требо-

ваниями п. 8.20.

8.52. Допускается сварка стержневой  арматуры  при  температуре

окружающего воздуха до минус 50 гр.С по специальной  технологии,

разработанной в ППР и ППСР.

8.53. В соединениях стержней с накладками или  внахлестку  и  с

элементами закладных изделий, сваренных при отрицательных темпе-

ратурах, удаление дефектов в швах следует выполнять после подог-

рева прилегающего участка сварного соединения до  200-250  гр.С;

Заварку восстанавливаемого участка  надлежит  производить  также

после подогрева.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

8.54. Производственный контроль качества сварочных  работ  дол-

жен включать:

входной контроль рабочей технологической  документации,  монти-

руемых сварных конструкций, сварочных материалов,  оборудования,

инструмента и приспособлений;

операционный контроль сварочных процессов, технологических опе-

раций и качества выполняемых сварных соединений;

приемочный контроль качества выполненных сварных соединений.

8.55. Входной и операционный контроль следует выполнять соглас-

но СНиП 3.01.01-85.

Приемочный контроль сварных соединений стальных конструкций

8.56. Контроль качества сварных соединений конструкций  надле-

жит осуществлять методами, указанными в табл. 40.

8.57. Трещины всех видов и размеров в швах сварных  соединений

конструкций не допускаются и должны быть устранены  с  последую-

щей заваркой и контролем.

8.58. По внешнему виду качество сварных  соединений  конструк-

ций должно удовлетворять требованиям табл. 41.

8.59. Контроль швов сварных соединений конструкций неразрушаю-

щими методами следует проводить после  исправления  недопустимых

дефектов, обнаруженных внешним осмотром.

Контролю должны подлежать преимущественно места  с  признаками

дефектов и участки пересечения швов. Длина контрольного  участка

должна быть не менее 100 мм.

8.60. По результатам  радиографического контроля  швы  сварных

соединений конструкций должны  удовлетворить  требованиям  табл.

42, 43.

Стр. 98 СНиП  3.03.01-87

Таблица    40

-------------------------------------------------------------------

Методы контроля        |  Тип конструкций, объем контроля    |

------------------------------------------------------------------|

1.Внешний осмотр с проверкой|Все типы конструкции в объеме        |

геометрических размеров и |100%                                 |

формы швов                |                                     |

|                                     |

2.Контроль швов неразрушаю- |Все  типы  конструкций в объеме      |

щими методами   (радио-   |не менее 0,5 % длины швов, а также   |

графическим,ультразвуко-  |конструкции, методы и объемы кон-    |

вым и др.) в соответствии |троля которых  предусмотрены до-     |

с ГОСТ 3242-79            |полнительными правилами или чер-     |

|тежами КМ                            |

|                                     |

3.Испытания на непроницае-  |Конструкции (резервуарные и т. п.),  |

мость и герметичность     |методы и объемы контроля которых     |

|предусмотрены дополнительными        |

|правилами разд. 4 или чертежами КМ   |

|                                     |

4.Механические испытания    |Конструкции, для  которых требо-     |

контрольных образцов      |вания механических свойств сварных   |

|соединений предусмотрены чертежа-    |

|ми КМ                                |

|                                     |

5.Металлографические иссле- | То же                               |

дования макрошлифов на    |                                     |

торцах швов контрольных   |                                     |

образцов или на торцах    |                                     |

стыковых швов сварных     |                                     |

соединений                |                                     |

-------------------------------------------------------------------

Таблица 41

-------------------------------------------------------------------

Элементы сварных соединений,   |Требования к качеству, допустимые |

наружные дефекты          |       размеры дефектов           |

------------------------------------------------------------------|

Поверхность шва                |Равномерно-чешуйчатая, без прожо- |

|гов, наплывов, сужений и переры-  |

|вов. Плавный переход к основному  |

|металлу (следует оговорить в чер- |

|тежах КМ и КМД)                   |

|                                  |

Подрезы                        |Глубина - до 5 % толщины сварива- |

|емого проката, но не более 1 мм   |

|                                  |

Дефекты  удлиненные и сфери-   |Глубина - до  10 % толщины свари- |

ческие одиночные               |ваемого проката, но не более 3 мм |

|Длина - до  20 % длины оценочного |

|участка*                          |

|                                  |

Дефекты  удлиненные сферические|Глубина - до 5 % толщины сварива- |

в виде цепочки  или скопления  |емого проката, но не более 2 мм.  |

|Длина - до 20 % длины оценочного  |

|участка                           |

|Длина цепочки или скопления - не  |

|более удвоенной длины оценочного  |

|участка                           |

-------------------------------------------------------------------

Стр. 99 СНиП  3.03.01-87

Продолжение табл. 41

-------------------------------------------------------------------

Элементы сварных соединений,   |Требования к качеству, допустимые |

наружные дефекты          |       размеры дефектов           |

------------------------------------------------------------------|

Дефекты (непровары, цепочки и  |Расстояние между  близлежащими    |

скопления пор)соседние по длине|концами - не менее 200 мм         |

шва                            |                                  |

Швы сварных соединений кон-    |                                  |

струкций, возводимых или экс-  |                                  |

плуатируемых в районах с рас-  |                                  |

четной температурой ниже минус |                                  |

40 гр.С и до минус 65 гр.С вкл.|                                  |

|                                  |

Непровары, несплавления, це-   |Не допускаются                    |

почки и скопления  наружных    |                                  |

дефектов                       |                                  |

|                                  |

Подрезы:                       |                                  |

вдоль усилия                 |Глубина - не более 0,5 мм при     |

|толщине свариваемого проката      |

|до 20 мм и не более 1 мм -        |

|при большей толщине               |

местные поперек усилия       |Длина - не более удвоенной длины  |

|оценочного участка                |

-------------------------------------------------------------------

* Здесь и далее длину оценочного участка следует принимать по

табл. 43.

Таблица 42

-------------------------------------------------------------------

Элементы сварных соединений     |Требования к качеству, допустимые|

внутренние дефекты        |      размеры дефектов           |

------------------------------------------------------------------|

Соединения, допустимые для      |                                 |

сварки с двух сторон, соеди-    |                                 |

нения на подкладках             |                                 |

|                                 |

Непровары  в корне шва          |Высота - до 5 % толщины  свари-  |

|ваемого проката, но не более 2 мм|

|Длина - не более удвоенной длины |

|оценочного участка               |

|                                 |

Соединения  без подкладок, дос- |                                 |

тупные для сварки с одной сто-  |                                 |

роны                            |                                 |

|                                 |

Непровар в корне шва            |Высота - до  15 % толщины  свари-|

|ваемого проката, но не более 3 мм|

|                                 |

Удлиненные и сферические        |                                 |

дефекты:                        |                                 |

одиночные                      |Высота - не более значений h*    |

образующие цепочку или скопле- |Высота - не более 0,5h*          |

ние                            |Длина - не более длины оценочного|

|участка                          |

удлиненные                     |Протяженность - не более отноше- |

|ния S/h*                         |

Стр. 100 СНиП  3.03.01-87

Продолжение табл. 42

-------------------------------------------------------------------

Элементы сварных соединений     |Требования к качеству, допустимые|

внутренние дефекты        |      размеры дефектов           |

------------------------------------------------------------------|

|                                 |

непровары, цепочки и скопления  |Расстояние  между  близлежащими  |

пор, соседние по длине шва      |концами не менее 200 мм          |

суммарные в продольном сечении  |Суммарная площадь на оценочном   |

шва                             |участке - не более S*            |

|                                 |

Швы сварных соединений конструк-|                                 |

ций, возводимых или эксплуатиру-|                                 |

емых в районах с расчетной тем- |                                 |

пературой ниже минус 40 гр.С    |                                 |

до минус 65 гр.С                |                                 |

включ., а также конструкций,    |                                 |

рассчитанных на выносливость    |                                 |

|                                 |

Непровары, несплавления, удли-  |       Не допускаются            |

ненные дефекты, цепочки и скоп- |                                 |

ления дефектов                  |                                 |

|                                 |

Одиночные сферические дефекты   | Высота - не более 0,5h*         |

| Расстояние между  соседними де- |

| фектами  -  не менее  удвоенной |

| длины оценочного участка        |

-------------------                                               |

*Значения h и S следует принимать по табл. 43.                   |

-------------------------------------------------------------------

Таблица 43

------------------------------------------------------------------

Наименьшая тол-|Длина оценчного|Допустимые размеры одиночных де- |

щина элемента  |  участка, мм  |          фектов                 |

конструкции в  |               |---------------------------------|

сварном соеди- |               |    h, мм        |    S, мм      |

нении, мм      |               |                 |               |

-----------------------------------------------------------------|

От 4 до 6      |       15      |       0,8       |       3       |

Св. 6 до 8     |       20      |       1,2       |       6       |

"  8 " 10     |       20      |       1,6       |       8       |

" 10 " 12     |       25      |       2,0       |       10      |

" 12 " 14     |       25      |       2,4       |       12      |

" 14 " 16     |       25      |       2,8       |       14      |

" 16 " 18     |       25      |       3,2       |       16      |

" 18 " 20     |       25      |       3,6       |       18      |

" 20 " 60     |       30      |       4,0       |       18      |

Обозначения, принятые в табл. 43: h - допустимая высота сфери-

ческого или удлинненого одиночного дефекта; S -  суммарная  пло-

щадь дефектов в продольном сечении шва на оценочном учестке.

П р и м е ч а н и е. Чувствительность контроля  устонавливает-

ся по третьему классу согласно ГОСТ 7512-82.

-----------------------------------------------------------------

При оценке за высоту дефектов  h  следует  принимать  следующие

размеры их изображений на радиограммах:

Стр. 101 СНиП  3.03.01-87

для сферических пор и включений - диаметр;

"  удлиненных   "       "      - ширину.

8.61. По результатам ультразвукового контроля швы сварных  сое-

динений конструкций должны удовлетворять требованиям табл. 44.

Таблица 44

-------------------------------------------------------------------

|Наименьшая |Длина     |Фиксируемая эквива-|Допустимое|

Сварные    |толщина    |оценочного|лентная  площадь   |число оди-|

соединения  |элемента   |участка,  |одиночного дефекта,|ночных де-|

|конструк-  |   мм     |      мм2          |фектов на |

|ции в свар-|          |-------------------|оценочном |

|ном соеди- |          |  наимень-|допусти-| участке, |

|нении, мм  |          | шая поис-|мя  оце-|   шт.    |

|           |          |   ковая  | ночная |          |

------------------------------------------------------------------|

Стыковые,   |Св. 6 до 10|   20     |     5    |   7    |    1     |

угловые,тав-|  " 10 " 20|   25     |     5    |   7    |    2     |

ровые, нах- |  " 20 " 30|   30     |     5    |   7    |    3     |

лесточные   |  " 30 " 60|   30     |     7    |   10   |    3     |

-------------------------------------------------------------------

8.62. В швах сварных соединений  конструкций,  возводимых  или

эксплуатируемых в районах с расчетной температурой ниже минус 40

гр. С до минус 65 гр. С включ., а также конструкций,  рассчитан-

ных на выносливость, допускаются внутренние дефекты,  эквивален-

тная площадь которых не превышает половины  значений  допустимой

оценочной площади (см. табл. 44). При этом наименьшую  поисковую

площадь необходимо уменьшать в два раза. Расстояние между дефек-

тами должны быть не менее удвоенной длины оценочного участка.

8.63. В соединениях, доступных сварке с двух сторон, а также в

соединениях на подкладках суммарная площадь дефектов  (наружных,

внутренних или тех и других одновременно) на  оценочном  участке

не должна превышать 5 % площади продольного сечения сварного шва

на этом участке.

В соединениях без подкладок, доступных сварке только  с  одной

стороны, суммарная площадь всех дефектов на оценочном участке не

должна превышать 10% площади продольного сечения сварного шва на

этом участке.

8.64. В случае обнаружения недопустимого дефекта  следует  выя-

вить его фактическую длину, дефект исправить и вновь  проконтро-

лировать.

При повторном выявлении дефекта контролю подлежит все  сварное

соединение.

8.65. Контроль непроницаемости швов  сварных  соединений  сле-

дует, как правило, производить пузырьковым или капиллярным мето-

дами в соответствии с ГОСТ 3242-79  (под  непроницаемостью  сле-

дует понимать способность соединения не пропускать воду или дру-

гие жидкости).

Величина разрежения при пузырьковом методе должна быть не  ме-

нее 2500 Па (250 мм вод. ст.).

Продолжительность контроля капиллярным методом должна быть  не

менее 4 ч при положительной и менее 8 ч при отрицательной темпе-

ратуре окружающего воздуха.

8.66. Контроль герметичности (под герметичностью следует пони-

Стр. 102 СНиП  3.03.01-87

мать способность соединения не пропускать газообразные вещества)

швов сварных соединений следует, как  правило,  производить  пу-

зырьковым методом в соответствии с ГОСТ 3242-79.

8.67. Сварные  соединения,  контролируемые  при  отрицательной

температуре окружающего воздуха, следует просушивать нагревом до

полного удаления замерзшей воды.

8.68. Механические испытания контрольных образцов проводят при

наличии требований в чертежах КМ к показателям прочности,  плас-

тичности и вязкости металла  шва  и  зоны  термического  влияния

сварного соединения.

Требования к контрольным образцам и их сварке аналогичны  тре-

бованиям к пробным образцам (см. пп. 8.4, 8.7).

Число контрольных образцов при механических испытаниях  должно

быть не менее:

на статическое растяжение стыкового соединения - 2;

на статическое растяжение металла шва стыкового, углового и

таврового соединений - по 3;

на статический изгиб стыкового  соединения - 2;

на ударный изгиб  металла  шва  и  зоны  термического влияния

стыкового соединения - 3; тип образца и места надрезов должны

быть  указаны в чертежах КМ;

на твердость (НВ) металла шва и зоны термического влияния сва-

рного соединения низколегированной стали (не менее чем в четырех

точках) - 1.

8.69. Металлографические исследования макрошлифов  швов  свар-

ных соединений следует проводить в соответствии с ГОСТ 10243-75*.

8.70. Обнаруженные в результате контрольных испытаний недопус-

тимые дефекты необходимо устранить, а участки шва с недопустимы-

ми дефектами вновь заварить и проконтролировать.

Дефектные участки сварных швов надлежит, как  правило,  удалять

одним из способов:

механизированной зачисткой (абразивным инструментом) или  меха-

низированной рубкой.

Допускается удаление дефектов сварных соединений ручной  кисло-

родной резкой или воздушно-дуговой поверхностной резкой при обя-

зательной последующей зачистке поверхности реза  абразивным  ин-

струментом на глубину 1-2 мм с удалением выступов и наплывов.

8.71. Все ожоги поверхности основного металла  сварочной  дугой

следует зачищать абразивным инструментом на глубину 0,5-0,7 мм.

8.72. При удалении механизированной зачисткой  (абразивным  ин-

струментом) дефектов сварных соединений, корня шва  и  прихваток

риски на поверхности металла необходимо направлять вдоль сварно-

го соединения:

при зачистке мест установки начальных и выводных планок - вдоль

торцевых кромок свариваемых элементов конструкций;

при удалении усиления шва - под углом 40-5О гр. к оси шва.

Ослабление сечения при обработке сварных  соединений  (углубле-

ние в основной металл) не должно превышать 3 % толщины сваривае-

мого элемента, но не более 1 мм.

8.73. При удалении поверхностных дефектов с торца шва  абразив-

ным инструментом без  последующей  подварки  допускается  углуб-

ляться с уклоном не более 0,05 на свободной кромке в толщину ме-

талла на 0,02 ширины свариваемого элемента,  но  не более чем на

Стр. 103 СНиП  3.03.01-87

8 мм с каждой стороны. При этом суммарное ослабление сечения  (с

учетом допустимого ослабления по толщине) не должно превышать 5

%. После обработки торцов швов необходимо притупить острые грани.

8.74. Исправление сварных соединений зачеканкой не допускается.

8.75. Остаточные деформации конструкций, возникшие  после  мон-

тажной сварки, необходимо устранять термическим или термомехани-

ческим воздействием в соответствии с требованиями п. 4.2.

8.76. Методы и объемы неразрушающего контроля элементов  монти-

руемых конструкций приведены в дополнительных правилах разд. 4.

Приемочный контроль сварных соединений

железобетонных конструкций

8.77. Приемочный контроль выполненных сварных стыковых соедине-

ний арматуры должен предусматривать внешний  осмотр  и  комплекс

испытаний, проводимых в соответствии  с  ГОСТ  10922-75  и  ГОСТ

23858-79.

Объем партии сварных соединений  выпусков  арматуры  устанавли-

вается теми же стандартами. Бетонирование конструкции до получе-

ния результатов оценки качества сварных соединений не разрешает-

ся.

8.78. Подварку  допускаемых  к  исправлению  дефектов   следует

производить электродами диаметром 4 мм после зачистки места  де-

фекта абразивным инструментом и предварительного подогрева  сты-

ка до 200- 250 гр.С.

8.79. Сварные стыковые соединения арматуры, не  удовлетворяющие

требоеваниям ГОСТ 10922-75 или ГОСТ 23858-79,  необходимо  выре-

зать. На место вырезанного стыка следует  вварить  промежуточную

вставку длиной не менее 80 мм с последующим ультразвуковым  кон-

тролем двух выполненных сварных соединений.

Стр. 104 СНиП  3.03.01-87

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

Обязательное

ОФОРМЛЕНИЕ ОБЛОЖЕК  И СТРАНИЦ

ЖУРНАЛА РАБОТ

ПО МОНТАЖУ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Обложка

Журнал работ

по монтажу строительных  конструкций

(форма)

СНиП 3.03.01-87 Стр. 105

Продолжение прил. 1

Титульный лист

Журнал работ по монтажу строительных конструкций

N__________

Наименование организации, выполняющей работы ____________________

_________________________________________________________________

Наименование объекта строительства ______________________________

_________________________________________________________________

Должность, фамилия, инициалы и подпись  лица,  ответственного  за

монтажные работы и ведение журнала ______________________________

_________________________________________________________________

Организация, разработавшая проектную документацию; чертажи КЖ,КМ,

КД ______________________________________________________________

Шифр проектов ___________________________________________________

Организация, разработавшая проект производства работ ____________

_________________________________________________________________

Шифр  проектов    _______________________________________________

Предприятие, изготовившее  конструкции  _________________________

Шифр заказов ____________________________________________________

Заказчик (организация), должность, фамилия,  инициалы  и  подпись

руководителя (представителя) технического надзора________________

_________________________________________________________________

Основные показатели строящегося объекта:

Объем  работ:  стальных  конструкций,  т  _____________________

сборных  железобетонных

конструкций, м3 ________________________________

деревянных  конструкций, м3 ____________________

Журнал  начат  "____" ________________ 19 ___ г.

Журнал окончен "____" ________________ 19 ___ г.

Стр. 106 СНиП 3.03.01-87

Продолжение прил. 1

1-я страница

Список

инженерно-технического персонала,

занятого на монтаже здания (сооружения)

-----------------------------------------------------------------

Фамилия,|Специальность|Занимае-|  Дата   | Отметка  |Дата       |

имя,  |и образование|  мая   | начала  |о прохож- |окончания  |

отчество|             | долж-  | работы  |дении ат- |работы на  |

|             | ность  |на объек-|тестации  |объекте    |

|             |        |   те    |и дата ат-|           |

|             |        |         | тестации |           |

----------------------------------------------------------------|

----------------------------------------------------------------|

----------------------------------------------------------------|

----------------------------------------------------------------|

----------------------------------------------------------------|

-----------------------------------------------------------------

Перечень актов

освидетельствования скрытых работ

и актов промежуточной приемки

ответственных конструкций

----------------------------------------------------------------

N     |                           |                           |

|      Наименование актов   |     Дата подписания акта  |

п.п.   |                           |                           |

---------------------------------------------------------------|

---------------------------------------------------------------|

---------------------------------------------------------------|

---------------------------------------------------------------|

----------------------------------------------------------------

СНиП 3.03.01-87 Стр.107

Продолжение прил. 1

2-я и последующие страницы

----------------------------------------------------------

|   |   |   |   |   |   | 1 |Дата выполнения работ, смена|

|--------------------------------------------------------|

|   |   |   |   |   |   |   |Описание производимых работ,|

|   |   |   |   |   |   | 2 |наименование устанавливаемых|

|   |   |   |   |   |   |   |конструкций, их марка, ре-  |

|   |   |   |   |   |   |   |зультаты осмотра конструкций|

|--------------------------------------------------------|

|   |   |   |   |   |   | 3 |Место установки и номера    |

|   |   |   |   |   |   |   |монтажных схем              |

|--------------------------------------------------------|

|   |   |   |   |   |   | 4 |Номера  технических паспор- |

|   |   |   |   |   |   |   |тов на конструкции          |

|--------------------------------------------------------|

|   |   |   |   |   |   |   |Атмосферные условия (темпе- |

|   |   |   |   |   |   | 5 |ратура окружающего воздуха, |

|   |   |   |   |   |   |   |осадки,скорость ветра)      |

|--------------------------------------------------------|

|   |   |   |   |   |   | 6 |Фамилия, инициалы   исполни-|

|   |   |   |   |   |   |   |теля (бригадира)            |

|--------------------------------------------------------|

|   |   |   |   |   |   | 7 |Подпись исполнителя (брига- |

|   |   |   |   |   |   |   |дира)                       |

|--------------------------------------------------------|

|   |   |   |   |   |   |   |Замечания и предложения по  |

|   |   |   |   |   |   |   |монтажу конструкций руково- |

|   |   |   |   |   |   | 8 |дителей монтажной организа- |

|   |   |   |   |   |   |   |ции,авторского надзора,     |

|   |   |   |   |   |   |   |технического надзора заказ- |

|   |   |   |   |   |   |   |чика                        |

|--------------------------------------------------------|

|   |   |   |   |   |   |   |Подпись мастера (производи- |

|   |   |   |   |   |   |   |теля работ), разрешившего   |

|   |   |   |   |   |   | 9 |производство работ и приняв-|

|   |   |   |   |   |   |   |шего работу. Подпись лиц    |

|   |   |   |   |   |   |   |осуществляющих авторский    |

|   |   |   |   |   |   |   |надзор                      |

----------------------------------------------------------

Стр.108 СНиП 3.03.01-87

Продолжение прил. 1

3-я страница обложки

В журнале пронумеровано и прошнуровано

________________  страниц

"___"____________  19 ___г.

_________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации,

_________________________________________________________________

выдавшего  журнал)

МЕСТО

ПЕЧАТИ

СНиП  3.03.01-87 Стр. 109

ПРИЛОЖЕНИЕ  2

Обязательное

ОФОРМЛЕНИЕ ОБЛОЖЕК И СТРАНИЦ

ЖУРНАЛА СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Обложка

Журнал сварочных работ

(форма)

СНиП  3.03.01-87 Стр. 110

Продолжение прил. 2

Титульный лист

Журнал сварочных работ

N ___________

Наименование организации, выполняющей работы ____________________

_________________________________________________________________

Наименование объекта строительства ______________________________

_________________________________________________________________

Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного за  свароч-

ные работы и ведение журнала ____________________________________

_________________________________________________________________

Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ

_________________________________________________________________

Шифр  проекта ___________________________________________________

Организация, разработавшая проект производства сварочных работ __

_________________________________________________________________

Шифр проекта ____________________________________________________

Предприятие, изготовившее конструкции ___________________________

_________________________________________________________________

Шифр заказа _____________________________________________________

Заказчик (организация), должность, фамилия,  инициалы  и  подпись

руководителя (представителя) технического надзора _______________

_________________________________________________________________

Журнал начат    "____" ________________ 19 ____ г.

Журнал окончен  "____" _________________ 19 ____ г.

СНиП 3.03.01-87 Стр. 111

Продолжение прил. 2

1-я страница

Список

инженерно-технического персонала,

занятого выполнением сварочных работ

-------------------------------------------------------------------

Фамилия,| Специальность| Занимае- | Дата на-| Отметка  |  Дата    |

имя,  | и образование| мая долж-| чала ра-| о прохож-|окончания |

отчество|              |   ность  | боты на | дении ат-| работы   |

|              |          | объекте | тестации |   на     |

|              |          |         |  и дата  | объекте  |

------------------------------------------------------------------|

|              |          |         |          |          |

|              |          |         |          |          |

------------------------------------------------------------------|

|              |          |         |          |          |

|              |          |         |          |          |

------------------------------------------------------------------|

|              |          |         |          |          |

|              |          |         |          |          |

------------------------------------------------------------------|

|              |          |         |          |          |

|              |          |         |          |          |

-------------------------------------------------------------------

Список сварщиков,

выполнявших сварочные работы на объекте

--------------------------------------------------------------

Фамилия,|  Разряд  |Номер  |  Удостоверение на     | Отметка |

имя,  |квалифика-|личного| право производства    | о сварке|

отчество| ционный  |клейма |  сварочных работ      | пробных |

|          |       |-----------------------| и конт- |

|          |       |номер| срок |допущен   | рольных |

|          |       |     |дейст-|к сварке  | образцов|

|          |       |     | вия  |(швов в   |         |

|          |       |     |      |простран- |         |

|          |       |     |      |ственном  |         |

|          |       |     |      |положении)|         |

-------------------------------------------------------------|

|          |       |     |      |          |         |

|          |       |     |      |          |         |

-------------------------------------------------------------|

|          |       |     |      |          |         |

|          |       |     |      |          |         |

-------------------------------------------------------------|

|          |       |     |      |          |         |

|          |       |     |      |          |         |

-------------------------------------------------------------|

|          |       |     |      |          |         |

|          |       |     |      |          |         |

-------------------------------------------------------------|

|          |       |     |      |          |         |

|          |       |     |      |          |         |

--------------------------------------------------------------

Стр. 112 СНиП 3.03.01-87

Продолжение прил. 2

2-я и последующие страницы

-------------------------------------------------------------

Замечания по контрольной проверке(производителя|13| | | | | |

работ и др.)                                   |  | | | | | |

------------------------------------------------------------|

Подпись руководителя сварочных работ           |12| | | | | |

------------------------------------------------------------|

Отметка о приемке сварного соединения          |11| | | | | |

------------------------------------------------------------|

Фамилия инициалы ответственного за производство|10| | | | | |

работ (мастера, производителя работ)           |  | | | | | |

------------------------------------------------------------|

Подписи сварщиков,сваривших соединения         |9 | | | | | |

------------------------------------------------------------|

Клеймо                                         |8 | | | | | |

------------------------------------------------------------|

Фамилия,инициалы сварщика,номер удостовере-    |7 | | | | | |

ния                                            |  | | | | | |

------------------------------------------------------------|

Атмосферные условия (температура воздуха,      |6 | | | | | |

осадки,скорость ветра)                         |  | | | | | |

------------------------------------------------------------|

Марка применяемых сварочных материалов         |5 | | | | | |

(проволока,флюс,электроды),номер партии        |  | | | | | |

------------------------------------------------------------|

Отметка о сдаче и приемке узла под сварку      |4 | | | | | |

(должность,фамилия,инициалы,подпись)           |  | | | | | |

------------------------------------------------------------|

Место или номер (по чертежу или схеме)         |3 | | | | | |

свариваемого элемента                          |  | | | | | |

------------------------------------------------------------|

Наименование соединяемых элементов,            |2 | | | | | |

марка стали                                    |  | | | | | |

------------------------------------------------------------|

Дата выполнения работ,смена                    |1 | | | | | |

-------------------------------------------------------------

СНиП 3.03.01-87 Стр. 113

Продолжение прил. 2

3-я страница обложки

В журнале пронумеровано и прошнуровано

______________  страниц

"____"__________ 19 __ г.

-----------------------------------------------------------------

(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации,

выдавшего  журнал

МЕСТО

ПЕЧАТИ

Стр. 114 СНиП 3.03.01-87

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное

ОФОРМЛЕНИЕ ОБЛОЖЕК И СТРАНИЦ

ЖУРНАЛА АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ

СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Обложка

Журнал

антикоррозионной защиты

сварных соединений

(форма)

СНиП  3.03.01-87 Стр. 115

Продолжение прил. 3

Титульный лист

Журнал антикоррозионной защиты

сварных соединений

N _____________

Наименование организации, выполняющей работы ____________________

_________________________________________________________________

Наименование объекта строительства ______________________________

_________________________________________________________________

Должность, фамилия, инициалы и подпись  лица,  ответственного  за

выполнение работ по антикоррозионной защите сварных соединений  и

ведение журнала _________________________________________________

_________________________________________________________________

Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КЖ

_________________________________________________________________

Шифр проекта  ___________________________________________________

Организация, разработавшая проект производства работ по  антикор-

розионной защите сварных соединений _____________________________

_________________________________________________________________

Шифр проекта ____________________________________________________

Предприятие, изготовившее конструкции ___________________________

Шифр заказа _____________________________________________________

Заказчик (организация), должность, фамилия,  инициалы  и  подпись

руководителя (представителя) технического надзора _______________

_________________________________________________________________

Журнал начат    "___" _______________   19 ___ г.

Журнал окончен  "___"_______________19___г.

Стр.116 СНиП 3.03.01-87

Продолжение прил. 3

1-я и последуюшие страницы

----------------------------------------------------------

|    |    | 1 |Дата выполнения  работ                |

---------------------------------------------------------|

|    |    |   |Наименование соединяемых элементов    |

|    |    | 2 |и материал антикоррозионного покрытия |

|    |    |   |закладных изделий, нанесенного на     |

|    |    |   |заводе                                |

---------------------------------------------------------|

|    |    | 3 |Место или номер (по чертежу или схеме)|

|    |    |   |стыкуемого элемента                   |

---------------------------------------------------------|

|    |    |   |Отметка о сдаче и приемке узла под    |

|    |    | 4 |антикоррозионную защиту (должность,   |

|    |    |   |подпись)                              |

---------------------------------------------------------|

|    |    |   |                                      |

|    |    | 5 |Материал покрытия сварных соединений  |

|    |    |   |                                      |

|    |    |   |и способ его нанесения                |

---------------------------------------------------------|

|    |    |   |Атмосферные условия при производстве  |

|    |    | 6 |антикоррозионной защиты сварных сое-  |

|    |    |   |динений (температура воздуха,осадки)  |

---------------------------------------------------------|

|    |    |   |                                      |

|    |    |   |                                      |

|    |    |   |                                      |

|    |    | 7 |Фамилия и инициалы исполнителя        |

|    |    |   |                                      |

|    |    |   |                                      |

|    |    |   |                                      |

|    |    |   |                                      |

---------------------------------------------------------|

|    |    |   |                                      |

|    |    |   |Фамилия и инициалы ответственного за  |

|    |    | 8 |ведение работ по антикоррозионной за- |

|    |    |   |щите (мастера, производителя работ)   |

|    |    |   |                                      |

|    |    |   |                                      |

---------------------------------------------------------|

|    |    | 9 |Результаты осмотра качества покрытия. |

|    |    |   |Толщина покрытия                      |

---------------------------------------------------------|

|    |    |   |                                      |

|    |    |10 |Подпись исполнителя                   |

---------------------------------------------------------|

|    |    |11 |Подписи о приёмке антикоррозионной    |

|    |    |   |защиты(мастера, производителя работ)  |

---------------------------------------------------------|

|    |    |   |                                      |

|    |    |   |                                      |

|    |    |   |                                      |

|    |    |   |Замечания по контрольной проверке     |

|    |    |12 |(производителя работ, авторского над- |

|    |    |   |зора, технического надзора, заказчика)|

|    |    |   |                                      |

|    |    |   |                                      |

|    |    |   |                                      |

----------------------------------------------------------

СНиП 3.03.01-87 Стр. 117

Продолжение прил. 3

3-я страница обложки

В журнале пронумеровано и прошнуровано

_______________ страниц

"____"__________ 19 __г.

________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации,

выдавшего журнал)

МЕСТО

ПЕЧАТИ

Стр. 118 СНиП 3.03.01-87

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обязательное

ОФОРМЛЕНИЕ ОБЛОЖЕК И СТРАНИЦ ЖУРНАЛА

ЗАМОНОЛИЧИВАНИЯ МОНТАЖНЫХ СТЫКОВ И УЗЛОВ

Обложка

Журнал

замоноличивания монтажных стыков

(форма)

СНиП  3.03.01-87 Стр. 119

Продолжение прил. 4

Титульный лист

Журнал

замоноличивания монтажных стыков и узлов

N ____________

Наименование организации, выполняющей работы ____________________

_________________________________________________________________

Наименование объекта строительства ______________________________

_________________________________________________________________

Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного за выполне-

ние работы по замоноличиванию и ведение журнала _________________

_________________________________________________________________

Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КЖ

Шифр проекта_____________________________________________________

Организация, разработавшая проект производства работ по замоноли-

чиванию монтажных стыков и узлов ________________________________

Шифр проекта  ___________________________________________________

Предприятие, изготовившее конструкции ___________________________

Шифр заказа _____________________________________________________

Заказчик (организация) , должность, фамилия, инициалы  и  подпись

руководителя (представителя) технического надзора _______________

Журнал начат    "____"________________19____г.

Журнал окончен  "____"________________19____г.

СНиП  3.03.01-87 Стр. 120

Продолжение прил. 4

1 -я и последующие страницы

-----------------------------------------------------------------

|     |      |      |      |    |                               |

|     |      |      |      | 1  |Дата замоноличивания           |

|     |      |      |      |    |                               |

|---------------------------------------------------------------|

|     |      |      |      |    |                               |

|     |      |      |      |    |                               |

|     |      |      |      |    |                               |

|     |      |      |      |    |Наименование стыков и узлов,   |

|     |      |      |      | 2  |место или номер по чертежу     |

|     |      |      |      |    |или схеме                      |

|     |      |      |      |    |                               |

|---------------------------------------------------------------|

|     |      |      |      |    |                               |

|     |      |      |      |    |Заданные марки  бетона (раст-  |

|     |      |      |      | 3  |вора) и рабочий состав бе-     |

|     |      |      |      |    |тонной (растворной) смеси      |

|     |      |      |      |    |                               |

|---------------------------------------------------------------|

|     |      |      |      |    |                               |

|     |      |      |      |    |Температура наружного воздуха, |

|     |      |      |      | 4  |гр.С                           |

|     |      |      |      |    |                               |

|---------------------------------------------------------------|

|     |      |      |      |    |                               |

|     |      |      |      |    |Температура предварительного   |

|     |      |      |      | 5  |обогрева элементов в узлах,    |

|     |      |      |      |    |гр.С                           |

|     |      |      |      |    |                               |

|---------------------------------------------------------------|

|     |      |      |      |    |                               |

|     |      |      |      |    |Температура бетона в момент    |

|     |      |      |      | 6  |укладки,гр.С                   |

|     |      |      |      |    |                               |

|---------------------------------------------------------------|

|     |      |      |      |    |                               |

|     |      |      |      |    |Результат испытания контроль-  |

|     |      |      |      | 7  |ных образцов                   |

|     |      |      |      |    |                               |

|---------------------------------------------------------------|

|     |      |      |      |    |                               |

|     |      |      |      | 8  |Дата распалубки                |

|     |      |      |      |    |                               |

|---------------------------------------------------------------|

|     |      |      |      |    |Фамилия и инициалы исполните-  |

|     |      |      |      |    |ля  (бригадира), подпись       |

|     |      |      |      | 9  |                               |

|     |      |      |      |    |                               |

|---------------------------------------------------------------|

|     |      |      |      |    |                               |

|     |      |      |      |    |Замечания производителя работ, |

|     |      |      |      | 10 |авторского надзора, техническо-|

|     |      |      |      |    |го надзора заказчика           |

|     |      |      |      |    |                               |

-----------------------------------------------------------------

СНиП  3.03.01-87 Стр. 121

Продолжение прил. 4

3-я страница обложки

В журнале пронумеровано и прошнуровано

_____________________ страниц

" ____ "_______________ 19 __ г.

_________________________________________________________________

(должность,фимилия, инициалы и подпись руководитмя организации,

выдавшего журнал)

МЕСТО

ПЕЧАТИ

Стр. 122 СНиП 3.03.01-87

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Обязательное

ОФОРМЛЕНИЕ ОБЛОЖЕК И СТРАНИЦ ЖУРНАЛА

ВЫПОЛНЕНИЯ МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

НА БОЛТАХ С КОНТРОЛИРУЕМЫМ НАТЯЖЕНИЕМ

Обложка

Журнал

выполнения монтажных соединений

на болтах с контролируемым натяжением

(форма)

СНиП 3.03.01-87 Стр. 123

Продолжение прил. 5

Титульный лист

Журнал

выполнения монтажных соединений

на болтах с контролируемым натяженем

N ________

Наименование организации, выполняющей работы ____________________

Наименование объекта строительства ______________________________

Должность, фамилия, инициалы и подпись  лица,  ответственного  за

выполнение работ и ведение журнала ______________________________

_________________________________________________________________

Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ

_________________________________________________________________

Шифр  проекта ___________________________________________________

Организация, разработавшая проект производства работ ____________

_________________________________________________________________

Шифр проекта ____________________________________________________

Предприятие, разработавшее чертежи КМД и изготовившее конструкции

_________________________________________________________________

Шифр заказа _____________________________________________________

Заказчик (организация), должность, фамилия,  инициалы  и  подпись

руководителя (представителя) технического надзора _______________

_________________________________________________________________

Журнал начат    "____"_________________ 19 ____ г.

Журнал окончен  "____"_________________ 19 ____ г.

Стр. 124 СНиП 3.03.01-87

Продолжение прил. 5

1 -я страница

Список звеньевых (монтажников),

занятых установкой болтов

--------------------------------------------------------------------

Фамилия,   | Присвоен-| Присвоенный  |Квалификационное|Примечание|

имя, отчество|ный разряд|номер или знак| удостоверение  |          |

|          |              |----------------|          |

|          |              | дата  |  кем   |          |

|          |              |выдачи | выдано |          |

-------------------------------------------------------------------|

|          |              |       |        |          |

|          |              |       |        |          |

-------------------------------------------------------------------|

|          |              |       |        |          |

|          |              |       |        |          |

-------------------------------------------------------------------|

|          |              |       |        |          |

|          |              |       |        |          |

-------------------------------------------------------------------|

|          |              |       |        |          |

|          |              |       |        |          |

-------------------------------------------------------------------|

|          |              |       |        |          |

|          |              |       |        |          |

--------------------------------------------------------------------

Стр. 125 СНиП 3.03.01-87

Продолжение прил. 5

1-я и последующие страницы

------------------------------------------------------------------

|    |    |    |    | 1 |Дата                                 |

-----------------------------------------------------------------|

|    |    |    |    |   |                                     |

|    |    |    |    | 2 |Номер чертежа КМД и наименование     |

|    |    |    |    |   |узла (стыка) в соединении            |

|    |    |    |    |   |                                     |

-----------------------------------------------------------------|

|    |    |    |    |   |                                  |П |

|    |    |    |    |   |                                  |о |

|    |    |    |    |3  |Число поставленных болтов в сое-  |с |

|    |    |    |    |   |динении                           |т |

|    |    |    |    |   |                                  |а |

--------------------------------------------------------------|н |

|    |    |    |    |   |                                  |о |

|    |    |    |    |4  |Номер сертификата на болты        |в |

|    |    |    |    |   |                                  |к |

--------------------------------------------------------------|а |

|    |    |    |    |   |                                  |  |

|    |    |    |    |5  |Способ обработки контактных по-   |б |

|    |    |    |    |   |верхностей                        |о |

|    |    |    |    |   |                                  |л |

--------------------------------------------------------------|т |

|    |    |    |    |   |                                  |о |

|    |    |    |    |   |                                  |в |

|    |    |    |    |6  |Расчетный момент закручивания или |  |

|    |    |    |    |   |угол поворота гайки               |  |

|    |    |    |    |   |                                  |  |

-----------------------------------------------------------------|

|    |    |    |    |   |                                  |  |

|    |    |    |    |7  |Обработка контактных поверхностей |  |

|    |    |    |    |   |                                  |Р |

|    |    |    |    |   |                                  |е |

--------------------------------------------------------------|з |

|    |    |    |    |   |                                  |у |

|    |    |    |    |8  |Число проверенных болтов          |л |

|    |    |    |    |   |                                  |ь |

|    |    |    |    |   |                                  |т |

--------------------------------------------------------------|а |

|    |    |    |    |   |                                  |т |

|    |    |    |    |   |Результаты проверки момента за-   |ы |

|    |    |    |    |9  |кручивания или угла поворота гайки|  |

|    |    |    |    |   |                                  |к |

|    |    |    |    |   |                                  |о |

--------------------------------------------------------------|н |

|    |    |    |    |   |                                  |т |

|    |    |    |    |   |Номер клейма, подпись бригадира   |р |

|    |    |    |    |10 |                                  |о |

|    |    |    |    |   |                                  |л |

--------------------------------------------------------------|я |

|    |    |    |    |   |                                  |  |

|    |    |    |    |11 |Подпись лица, ответственного за   |  |

|    |    |    |    |   |постановку болтов                 |  |

|    |    |    |    |   |                                  |  |

--------------------------------------------------------------|  |

|    |    |    |    |12 |                                  |  |

|    |    |    |    |   |Подпись представителя заказчика   |  |

------------------------------------------------------------------

Стр. 126 СНиП 3.03.01-87

Продолжение прил. 5

З-я страница обложки

В журнале пронумеровано и прошнуровано

______________ страниц

"___"___________ 19 ___ г.

_________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации,

выдавшего журнал)

МЕСТО

ПЕЧАТИ

СНиП 3.03.01-87 Стр. 127

ПРИЛОЖЕНИЕ  6

Рекомендуемое

ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЦЕМЕНТОВ  В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

-------------------------------------------------------------------

|Вид и марка   |   Основное     |   Допускается  |Не допускается  |

| цемента      |   назначение   |    применять   |  применять     |

|-----------------------------------------------------------------|

|Портландцемент|Для    бетонов  |Для   аварийно- |Для монолитных  |

|марок М600 и  |класса 840 и вы-|восстановитель- |бетонных и же-  |

|М550          |ше, в том числе |ных работ       |лезобетонных    |

|              |для жаростойко- |При реконструк- |конструкций,    |

|              |го бетона       |                |где неисполь-   |

|              |                |ции промышлен-  |зуются свойства |

|              |                |ных предприятий,|этих цементов   |

|              |                |зданий и соору- |(быстрое твер-  |

|              |                |жении           |дение, проч-    |

|              |                |                |ность)          |

|              |                |                |                |

|То же, М500   |Для     бетонов |    То же       |Для конструк-   |

|              |классов В25-В35 |                |ций подвергаю-  |

|То же, М400   |Для     бетонов |      "         |щихся действиям |

|              |классов В15-В25 |                |минерализован-  |

|              |и  жаростойкого |                |ных вод со сте- |

|              |бетона          |                |пенью минерали- |

|              |                |                |зации, превыша- |

|              |                |                |ющей нормы аг-  |

|              |                |                |рессивности во- |

|              |                |                |ды-среды        |

|То же, МЗ00   | Для    бетонов |                |     То же      |

|              | класса В 10  и |                |                |

|              | ниже и жарос-  |                |                |

|              | тойкого бетона |                |                |

|Пластифициро- | Для  конструк- |При бетонирова- |       "        |

|ванный порт-  | ций, подвергаю-|нии в  условиях |                |

|ландцемент ма-| щихся система- |сухой  и жаркой |                |

|рок МЗ00, М400| тическому попе-|погоды          |                |

|М500, М550    | ременному замо-|                |                |

|              | раживанию и от-|                |                |

|              | таиванию или   |                |                |

|              | увлажнению и   |                |                |

|              | высыханию (в   |                |                |

|              | пресной воде). |                |                |

|              | Для   обычных  |                |                |

|              | конструкций    |                |                |

|Гидрофобный   |Для   конструк- |      -         |Для конструк-   |

|портландцемент|ций, подвергаю- |                |ций, подверга-  |

|марок  МЗ00 и |щихся системати-|                |ющихся действи- |

|М400          |ческому попере- |                |ям минерализо-  |

|              |менному замора- |                |ванных вод со   |

|              |живанию и оттаи-|                |степенью мине-  |

|              |ванию или увлаж-|                |рализации, пре- |

|              |нению и высыха- |                |вышающей нормы  |

|              |нию) (в пресной |                |агрессивности   |

|              |воде).          |                |воды-среды      |

|              |В случае длите- |                |                |

|              |льного транспор-|                |                |

|              |тирования и хра-|                |                |

|              |нения цемента   |                |                |

-------------------------------------------------------------------

Стр. 128 СНиП 3.03.01-87

Продолжение прил. 6

-------------------------------------------------------------------

|Вид и марка   |   Основное     |    Допускается |Не допускается  |

| цемента      |   назначение   |     применять  |   применять    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Сульфатостой- |Для  конструк-  |Для   конструк- |Для бетонных    |

|кий портланд- |ций, подвергаю- |ций, подвергаю- |и железобетон-  |

|цемент марки  |щихся  действию |щихся системати-|ных конструк-   |

|М400          |сульфатных вод, |ческому  попере-|ций, не подвер- |

|              |в условиях пере-|менному замора- |гающихся дей-   |

|              |менного горизон-|живанию и оттаи-|ствию агрессив- |

|              |та воды, при    |ванию или увлаж-|ных сред        |

|              |систематическом |нению и высыха- |                |

|              |попеременном за-|нию  (в пресной |                |

|              |мораживании  и  |воде)           |                |

|              |оттаивании или  |                |                |

|              |увлажнении и вы-|                |                |

|              |сыхании         |                |                |

|              |                |                |                |

|Тампонажный   |Для  тампониро- |Для    обычных  |Для конструк-   |

|портландцемент|вания нефтяных  |конструкций     |ций, подверга-  |

|              |и газовых сква- |                |ющихся дейст-   |

|              |жин             |                |вию минерализо- |

|              |                |                |ванных вод со   |

|              |                |                |степенью мине-  |

|              |                |                |рализации, пре- |

|              |                |                |вышающей нормы  |

|              |                |                |агрессивности   |

|              |                |                |воды-среды      |

|              |                |                |                |

|Шпакопортланд-|Для  надземных, |При  возведении |Для конструк-   |

|цемент   марок|подземных и под-|конструкций  в  |ций, подверга-  |

|М200, МЗ00,   |водных кон-     |сухую и жаркую  |ющихся система- |

|М400, М500,   |струкций, под-  |погоду при обес-|тическому попе- |

|М550          |вергающихся     |печении влажно- |ременному замо- |

|              |действию прес-  |го   выдержива- |раживанию и от- |

|              |ных и минера-   |ния             |таиванию или    |

|              |лизованных      |                |увлажнению и    |

|              |вод.            |                |высыханию. При  |

|              |Для   внутримас-|Для   конструк- |пониженных тем- |

|              |сивового  бетона|ций из жаростой-|пературах (ниже |

|              |гидротехничес-  |кого бетона     |10 гр.С) без    |

|              |ких сооружений  |                |искусственного  |

|              |                |                |обогрева, за    |

|              |                |                |исключением     |

|              |                |                |массивов, вы-   |

|              |                |                |держиваемых по  |

|              |                |                |методу термоса, |

|              |                |                |с модулем по-   |

|              |                |                |верхности менее |

|              |                |                |3               |

|              |                |                |                |

|Быстротверде- |Для бетонов     |Для надземных,  |Для зон гидро-  |

|ющий    шлако-|класса В 15 и   |подземных и под-|технических со- |

|портландцемент|выше с повышен- |водных конструк-|оружений,нахо-  |

|марок   М400- |ной  начальной  |ций, подверга-  |дящихся на пе-  |

|М500          |прочностью  и   |ющихся действию |ременном гори-  |

|              |жаростойкого    |минерализованных|зонте воды и    |

|              |бетона          |вод. Для конст- |подвергающихся  |

-------------------------------------------------------------------

СНиП 3.03.01-87  Стр. 129

Продолжение прил. 6

-------------------------------------------------------------------

|Вид и марка   |    Основное    |   Допускается  |Не допускается  |

| цемента      |   назначение   |    применять   |  применять     |

|-----------------------------------------------------------------|

|              |                |рукций, возводи-|систематичес-   |

|              |                |мых при темпера-|кому попере-    |

|              |                |турах ниже 10   |менному замо-   |

|              |                |гр.С.           |раживанию и     |

|              |                |Для конструкций |оттаиванию или  |

|              |                |из жаростойкого |увлажнению и    |

|              |                |бетона.         |высыханию       |

|              |                |                |                |

|Пуццолановый  |Для подземных и |Для  надземных  |Для конструк-   |

|портландцемент|подводных  кон- |конструкций, на-|ций, подвер-    |

|марок М200,   |струкций, под-  |ходящихся в ус- |гающихся сис-   |

|МЗ00, М400    |вергающихся     |ловиях повышен- |тематическому   |

|              |действию прес-  |ной  влажности, |попеременному   |

|              |ных вод         |при влажном вы- |замораживанию и |

|              |                |держивании.     |оттаиванию или  |

|              |                |                |увлажнению и    |

|              |                |Для  подводных  |высыханию. В    |

|              |                |и подземных кон-|зимних услови   |

|              |                |струкций,  под- |ях, если приме- |

|              |                |вергающихся     |нение не пре-   |

|              |                |действию  мине- |дусмотрено про- |

|              |                |рализованных    |ектом. При тем- |

|              |                |вод             |пературах ниже  |

|              |                |                |10 гр.С         |

|              |                |                |без искусствен- |

|              |                |                |ного обогрева,  |

|              |                |                |кроме прогрева- |

|              |                |                |емых по методу  |

|              |                |                |термоса.        |

|              |                |                |                |

|Глиноземистый |При   необходи- |       -        |Для  надземных, |

|цемент  марок |мости получения |                |подземных и     |

|М400,М500,    |высокой   проч- |                |подводных кон-  |

|М550,М600     |ности бетона в  |                |струкций, в     |

|              |короткие сроки  |                |которых темпе-  |

|              |при температуре |                |ратура бетона   |

|              |окружающей сре- |                |может подняться |

|              |ды ниже 20 гр.С.|                |выше 30 гр.С    |

|              |При  системати- |                |                |

|              |ческом  попере- |                |                |

|              |менном  замора- |                |                |

|              |живании и оттаи-|                |                |

|              |вании или увлаж-|                |                |

|              |нении и высыха- |                |                |

|              |нии, а также при|                |                |

|              |зимнем  бетони- |                |                |

|              |ровании.        |                |                |

|              |Для  жаростой-  |                |                |

|              |ких  и  некото- |                |                |

|              |рых химически   |                |                |

|              |стойких бетонов |                |                |

|              |                |                |                |

|Высокоглинозе-|Для бетонных и  |     -          |      -         |

|мистый цемент |железобетонных  |                |                |

-------------------------------------------------------------------

Стр. 130 СНиП  3.03.01-87

Продолжение прил. 6

------------------------------------------------------------------

|Вид и марка   |   Основное     |  Допускается   | Не допускатся |

| цемента      |  назначение    |  применять     |  применять    |

|----------------------------------------------------------------|

|марок М400,   |конструкций,    |                |               |

|М500, М550,   |подвергающихся  |                |               |

|М600          |воздействию     |                |               |

|              |сульфатных вод  |                |               |

|              |или  сернистого |                |               |

|              |газа при темпе- |                |               |

|              |ратуре не  выше |                |               |

|              |25 гр.С. Для    |                |               |

|              |конструкций из  |                |               |

|              |жаростойкого    |                |               |

|              |бетона          |                |               |

|              |                |                |               |

|Гипсоглинозе- |Для  получения  |Для  зачеканки  |Для производст-|

|мистый расши- |безусадочных и  |швов и  растру- |ва строительных|

|ряющийся це-  |расширяющихся   |бов при рабочем |работ при тем- |

|мент марок    |водонепроницае- |давлании до     |пературе ниже  |

|М 400,М500    |мых   бетонов,  |1МПа, создавае- |0 гр.С без обо-|

|              |гидроизоляцион- |мом  в  течение |грева, при ре- |

|              |ных штукатурок  |24 ч с момента  |конструкции    |

|              |                |окончания заче- |промышленных   |

|              |                |канки           |предприятий.   |

|              |                |                |При работе кон-|

|              |                |                |струкций в     |

|              |                |                |эксплуатацион- |

|              |                |                |ных условиях   |

|              |                |                |при температуре|

|              |                |                |выше 80 гр.С   |

|              |                |                |               |

|Напрягающий   |Для  получения  |При   усилении  |      -        |

|цемент марки  |расширяющихся   |конструкций,    |               |

|М400 и выше   |напрягающих бе- |омоноличиваний  |               |

|              |тонов, гидроизо-|стыков, установ-|               |

|              |ляционных шту-  |ка  анкеров са- |               |

|              |катурок,  задел-|моуплотняющих-  |               |

|              |ки  стыков, ка- |ся покрытий     |               |

|              |верн омоноличи- |                |               |

|              |вания конструк- |                |               |

|              |ций,    заделки |                |               |

|              |фундементных    |                |               |

|              |болтов          |                |               |

|              |                |                |               |

|Низкотермичный|Для   получения |Для  массивных  |      -        |

|цемент        |бетонов с низ-  |сложной конфи-  |               |

|              |кой экзотермией |гурации  конст- |               |

|              |                |рукций, для     |               |

|              |                |обеспечения вы- |               |

|              |                |сокой плотности |               |

|              |                |бетона          |               |

------------------------------------------------------------------

СНиП 3.03.01-87 Стр. 131

ПРИЛОЖЕНИЕ  7

Обязательное

МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ БЕТОНОВ

------------------------------------------------------------------

|   Материалы            |     Нормативный документ              |

|----------------------------------------------------------------|

|Цемент                  |ГОСТ 23464-79, ГОСТ 10178-85,          |

|                        |ГОСТ 2544-76, ГОСТ 969-77,             |

|                        |ГОСТ 22266-76                          |

|                        |                                       |

|Заполнители для бетонов:|                                       |

| тяжелых:               |ГОСТ 10268-80, ГОСТ 23735-79,          |

|                        |ГОСТ 26873-86                          |

|    крупных             |ГОСТ 8267-82, ГОСТ 8268-82,            |

|                        |ГОСТ 10260-82                          |

|    мелких              |ГОСТ 8736-85                           |

|                        |                                       |

| легких                 |ГОСТ 9757-83, ГОСТ 9758-86,            |

|                        |ГОСТ 9759-83, ГОСТ 9760-86,            |

|                        |ГОСТ 11991-83, ГОСТ 19345-83,          |

|                        |ГОСТ 22263-76                          |

|                        |                                       |

| жаростойких            |ГОСТ 20955-75                          |

|Вода                    |ГОСТ 23732-79                          |

|Химические добавки      |ГОСТ 24211- 80                         |

|                        |                                       |

------------------------------------------------------------------

Стр. 132 СНиП  3.03.01-87

ПРИЛОЖЕНИЕ  8

Рекомендуемое

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  ДОБАВОК К БЕТОНАМ

-------------------------------------------------------------------

|                   |           Добавки                           |

|                   |---------------------------------------------|

|   Тип конструкций |ХК,|СН|НК, |ХК+|ННХК,|НН,|П, |ЛСТ,    |Супер-|

|   и условия их    |ХК+|  |ННК,|НН |ХК+  |НН1|П+ |ПАЩ-1,  |плас- |

|    эксплуатации   |ХН,|  |НКМ,|   |ННК, |   |(С-|МI,     |тифи- |

|                   |ХЖ |  |НК+ |   |ННХК |   |З) |ВЛКХ,   |каторы|

|                   |   |  |М,  |   |+М   |   |   |ГКЖ,    |моди- |

|                   |   |  |ННК+|   |     |   |   |НЧК,    |фици- |

|                   |   |  |М,  |   |     |   |   |КЧНР,   |рова- |

|                   |   |  |НЖ  |   |     |   |   |СВН,    |нные  |

|                   |   |  |    |   |     |   |   |СПД,    |лигно-|

|                   |   |  |    |   |     |   |   |ЦНИПС-1,|суль- |

|                   |   |  |    |   |     |   |   |ПГЭН,   |фона- |

|                   |   |  |    |   |     |   |   |ЛХД,    |ты    |

|                   |   |  |    |   |     |   |   |УПБ,    |      |

|                   |   |  |    |   |     |   |   |СДО     |      |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. Железобетонные  |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|конструкции с не-  |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|напрягаемой рабо-  |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|чей арматурой ди-  |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|аметром, мм:       |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|  св.5             |(+)| +| +  | + | +   | + | + | +      |  +   |

|  5 и менее        | - | +| +  |(+)|(+)  | + | + | +      |  +   |

|2. Конструкции, а  |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|также стыки без    |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|напрягаемой арма-  |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|туры сборно-моно-  |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|литных  конструк-  |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|ций, имеющие  вы-  |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|пуски арматуры     |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|или закладные де-  |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|тали:              |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|  без специальной  | - | +| +  | - | -   | + | + | +      |  +   |

|  защиты стали     |   |  |    |   |     |   |   |        |-**** |

|  с цинковыми по-  | - |-*| -  | - | -   |(+)| - | +      |      |

|  крытиями по      |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|  стали            |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|  с алюминиевыми   | - |-*|(+) | - |(+)  | - | - | +      |  -   |

|  покрытиями по    |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|  стали            |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|  с комбинирован-  |(+)| +| +  |(+)|(+)  | + | + | +      |  +   |

|  ными покрытиями  |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|  (щелочестойкими  |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|  лакокрасочными и |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|  другими щелоче-  |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|  стойкими защит-  |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|  ными слоями по   |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|  металлическому   |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|  подслою),а также |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|  стыки без зак-   |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|  ладных деталей   |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|  и расчетной      |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|  арматуры         |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

-------------------------------------------------------------------

Стр. 133 СНиП 3.03.01.87

Продолжение прил. 8

-------------------------------------------------------------------

|                   |           Добавки                           |

|                   |---------------------------------------------|

|   Тип конструкций |ХК,|СН|НК, |ХК+|ННХК,|НН,|П, |ЛСТ,    |Супер-|

|   и условия их    |ХК+|  |ННК,|НН |ХК+  |НН1|П+ |ПАЩ-1,  |плас- |

|    эксплуатации   |ХН,|  |НКМ,|   |ННК, |   |(С-|МI,     |тифи- |

|                   |ХЖ |  |НК+ |   |ННХК |   | З)|ВЛКХ,   |каторы|

|                   |   |  |М,  |   |+М   |   |   |ГКЖ,    |моди- |

|                   |   |  |ННК+|   |     |   |   |НЧК,    |фици- |

|                   |   |  |М,  |   |     |   |   |КЧНР,   |рова- |

|                   |   |  |НЖ  |   |     |   |   |СВН,    |нные  |

|                   |   |  |    |   |     |   |   |СПД,    |лигно-|

|                   |   |  |    |   |     |   |   |ЦНИПС-1,|суль- |

|                   |   |  |    |   |     |   |   |ПГЭН,   |фона- |

|                   |   |  |    |   |     |   |   |ЛХД,    |ты    |

|                   |   |  |    |   |     |   |   |УПБ,    |      |

|                   |   |  |    |   |     |   |   |СДО     |      |

|-----------------------------------------------------------------|

|3. Сборно-монолит- |-  | +| +  | + | +   |+  | + | +      |  +   |

|ные конструкции из |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|оконтуривающих     |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|блоков толщиной    |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|30 см и более с    |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|монолитным ядром   |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|                   |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|4. Бетонные и желе-|   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|зобетонные конст-  |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|рукции, предназна- |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|ченные для эксплу- |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|атации:            |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|  а) в агрессивных |-  |+ |+   |(+)|(+)  | + | + |   +    |  +   |

|   газовых средах  |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|  б) в неагрессив- |+  |+ |+   | + | +   | + | + |   +    |  +   |

|   ных и агрессив- |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|   ных водных сре- |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|   дах при постоя- |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|   нном погружении |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|  в) в агрессивных |-  |- |(+) | - | -   |(+)| - |   +    |  +   |

|   сульфатных во-  |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|   дах и в раство- |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|   рах солей и ед- |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|   ких щелочей при |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|   наличии испаря- |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|   ющих поверхнос- |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|   тей             |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|  г) в зоне пере-  |-  |- |(+) | - | -   |(+)| - |   +    |  +   |

|   менного уровня  |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|   воды            |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|  д) в газовых     |+**|- | +  | - | +   | - | - |   +    |  +   |

|   средах при от-  |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|   носительной     |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|   влажности более |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|   60% при наличии |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|   в заполнителе   |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|   реакционно-спо- |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|   собного кремне- |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|   зема            |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|  е) в зонах дейс- |-  |- | +  | - |  -  | + | + |   +    |  +   |

-------------------------------------------------------------------

Стр. 134 СНиП 3.03.01.87

Продолжение прил. 8

-------------------------------------------------------------------

|                   |           Добавки                           |

|                   |---------------------------------------------|

|   Тип конструкций |ХК,|СН|НК, |ХК+|ННХК,|НН,|П, |ЛСТ,    |Супер-|

|   и условия их    |ХК+|  |ННК,|НН |ХК+  |НН1|П+ |ПАЩ-1,  |плас- |

|    эксплуатации   |ХН,|  |НКМ,|   |ННК, |   |(С-|МI,     |тифи- |

|                   |ХЖ |  |НК+ |   |ННХК |   | З)|ВЛКХ,   |каторы|

|                   |   |  |М,  |   |+М   |   |   |ГКЖ,    |моди- |

|                   |   |  |ННК+|   |     |   |   |НЧК,    |фици- |

|                   |   |  |М,  |   |     |   |   |КЧНР,   |рова- |

|                   |   |  |НЖ  |   |     |   |   |СВН,    |нные  |

|                   |   |  |    |   |     |   |   |СПД,    |лигно-|

|                   |   |  |    |   |     |   |   |ЦНИПС-1,|суль- |

|                   |   |  |    |   |     |   |   |ПГЭН,   |фона- |

|                   |   |  |    |   |     |   |   |ЛХД,    |ты    |

|                   |   |  |    |   |     |   |   |УПБ,    |      |

|                   |   |  |    |   |     |   |   |СДО     |      |

|-----------------------------------------------------------------|

|   твия блуждающих |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|   токов от посто- |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|   ронних источни- |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|   ков****         |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|5. Предварительно  |-  |+ |(+) | - |  -  | + | - |   +    |   +  |

|напряженные конс-  |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|трукции и стыки    |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|(каналы) сборно-   |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|монолитных и сбор- |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|ных конструкций    |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|6. Предварительно  |-  |+ |-***| - |  -  | - |-***   +    |   +  |

|напряженные конс-  |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|трукции, армирован-|   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|ные сталью классов |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|Ат-IV; Ат-V; Ат-VI;|   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|А-IV; А-V          |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|7. Конструкции из  |-  |- | -  | - |  -  | - | - |   +    |   -  |

|бетона на глино-   |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

|земистом цементе   |   |  |    |   |     |   |   |        |      |

-------------------------------------------------------------------

* Допускается до 1 % СН.

** Применение ХН не допускается.

*** Допускается к применению в конструкциях, армированных  ста-

лями, стойкими к коррозионному растрескиванию

**** Допускается применение добавки ЛТМ.

Примечания: 1. Знак "-" запрещается введение добавки, знак  "+"

- допускается введение добавки, знак "(+)" - допускается  введе-

ние добавки только в качестве ускорителя твердения бетона.

При применении добавок по поз. 3 и 4 следует  учитыватъ  указа-

ния поз. 2.

Сокращения, принятые в поз. 2:

НЖ - нитрит железа ( ГОСТ 4111 -74) ;

XX - хлорид кальция (ГОСТ 450-77) :

ХН - хлорид натрия (ГОСТ 13830-68);

СН - сульфит натрия (ГОСТ 6318-77);

НК - нитрит кальция (ТУ 6-03-367-79) ;

ННК - нитрит-нитрат кальция (ТУ 6-03-704-74);

М - мочевина  (ГОСТ 2081-75);

Стр. 135 СНиП 3.03.01.87

НН - нитрит натрия (ГОСТ 18906-80*);

ННХК - нитрит-нитрат-хлорид кальция (ТУ 6-18-194-76);

НН - нитрит натрия (ГОСТ 828-77Е);

ЛСТ - лигносульфонаты технические (ОСТ 13-183-83):

ХЖ - хлорид железа (ГОСТ 11159-76);

ПАЩ-1 - пластификатор адилиновый (ТУ 6-03-26-77):

ВДХК - омыленная растворимая  смола (ТУ 61-05-34-75) ;

ГКЖ - метил (этил) силиконат натрия (ТУ 6-02-696-76);

НЧК- нейтрализованный черный контакт (натриевый)

(ТУ-38-101615-76);

КЧНР - нейтрализованный черный контакт рафинированный

(ТУ-38-3022-74);

СНВ - смола нейтрализованная воздухововлекающая

(ТУ 81-05-7-80) ;

СПД - синтетическая поверхностно-активная добавка

(ТУ 38-101253-77) ;

ЦНИПС-1 - омыленный древесный пек (ТУ 81-05-16-76);

ПГЭН - этилгидридсесквиоксан (ТУ 6-02-280-76);

ЛХД - лесохимическая  добавка (ТУ 81-05-128-81) ;

УПБ - мелассная упаренная последрожжевая барда (ОСТ 18-126-73) .

2. Рекомендуемые суперпластификаторы.

С-З -  "разжижитель С-З" (ТУ 14-652-81 с изм. N 1), ДФ  -  "До-

фен" (ТУ 14-6-188-81), НККС 40-03 (ТУ 38-4-0258-82).

3. Рекомендуемые суперпластифицирующие добавки на основе  моди-

фицированных лигносульфонатов: ЛТМ  (ТУ  65-08-74-86),  МТС  (ТУ

67-542-83), НИЛ-20 (ТУ 400-302-4-80), ЛСТМ-2 (ТУ 13-287-85).

Стр. 136 СНиП 3.03.01-87

ПРИЛОЖЕНИЕ   9

Рекомендуемое

ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНОГО МЕТОДА,

ВЫДЕРЖИВАНИЯ БЕТОНА ПРИ ЗИМНЕМ БЕТОНИРОВАНИИ

МОНОЛИТНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------

|                           |Минималь-  |                         |

|Вид конструкций            |ная темпе- | Способ бетонирования    |

|                           |ратура воз-|                         |

|                           |духа, гр.С,|                         |

|                           |   до      |                         |

|-----------------------------------------------------------------|

|Массивные бетонные и желе- | -15       |Термос                   |

|зобетонные    фундаменты,  | -25       |Термос с применением ус- |

|блоки и плиты с модулем по-|           |корителей твердения бе-  |

|верхности до 3             |           |тона.                    |

|                           |           |Термос с применением     |

|                           |           |противоморозных до-      |

|                           |           |бавок*                   |

|                           |           |                         |

|Фундаменты  под конструк-  | -15       |Термос, в том числе с    |

|ции зданий и оборудование, |           |применением  противомо-  |

|массивные стены и т.п. с   |           |розных*  добавок и ус-   |

|модулем поверхности 3-6    |           |корителей твердения      |

|                           | -25       |Обогрев  в греющей опа-  |

|                           |           |лубке. Предварительный   |

|                           |           |разогрев бетонной смеси  |

|                           | -40       |Обогрев в греющей опа-   |

|                           |           |лубке. Периферийный      |

|                           |           |электропрогрев           |

|                           |           |                         |

|Колонны,  балки, прогоны,  | -15       |Термос с применением     |

|элементы рамных конструк-  |           |противоморозных доба-    |

|ций, свайные ростверки,    |           |вок*, обогрев в гре-     |

|стены, перекрытия с модулем|           |ющей опалубке нагре-     |

|поверхности 6-10           |           |вательными проводами.    |

|                           |           |Предварительный разо-    |

|                           |           |грев бетонной смеси,     |

|                           |           |индукционный нагрев      |

|                           | -40       |Обогрев в греющей опа-   |

|                           |           |лубке нагревательными    |

|                           |           |проводами  и термоак-    |

|                           |           |тивными  гибкими  по-    |

|                           |           |крытиями  (ТАГП)  с      |

|                           |           |применением противомо-   |

|                           |           |розных добавок           |

|                           |           |                         |

|Полы,  перегородки, плиты  | -40       |        То же            |

|перекрытий,  тонкостенные  |           |                         |

|конструкции с модулем по-  |           |                         |

|верхности 10-20            |           |                         |

-------------------------------------------------------------------

* Противоморозные добавки, как правило, следует применять в

комплексе с пластифицирующими.

СНиП 3.03.01-87 Стр. 137

ПРИЛОЖЕНИЕ  10

Рекомендуемое

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАРКИ ПОРОШКА

И СВЯЗКИ АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА

ДЛЯ ОБРАБОТКИ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

-------------------------------------------------------------------

|                                       |  Рекомендуемая марка    |

|Вид обрабатываемого бетона             |по ГОСТ 9206-84 алмазн-  |

|                                       |ого порошка (тип связки) |

|-----------------------------------------------------------------|

|Бетон тяжелый на заполнителях из сили- | АСК, А, АСС, МЖ         |

|катных и силикатно-карбонатных пород   | (МОЗ, М50)              |

|с пределом прочности при сжатии исход- |                         |

|ной   горной породы   до  450  МПа     |                         |

|(4500 кгс/см кв.) (граниты, гранитоиды,|                         |

|андезиты, диабазы, базальты, габбро,   |                         |

|песчаники и др.)                       |                         |

|                                       |                         |

|Бетон тяжелый на заполнителях из кар-  |  АСВ, АСК, АСС (М1,     |

|бонатных пород с пределом прочности    |  МЗ,МЖ)                 |

|при сжатии исходной горной породы до   |                         |

|300 МПа (3000 кгс/см кв.) (плотные из- |                         |

|вестняки, доломиты, мраморы)           |                         |

|                                       |                         |

|Бетон легкий на заполнителях из сили-  |   АСВ, А (МЗ, МЖ, М1)   |

|катных пород с пределом прочности ис-  |                         |

|ходной породы 5-70 МПа (50-700 кгс/    |                         |

|см кв.)(туфы, шлаковые пемзы) и на ис- |                         |

|кусственных пористых заполнителях (ке- |                         |

|рамзит, шлак) и ячеистый бетон         |                         |

|                                       |                         |

|Специальные бетоны - полимербетоны на  |   А, АСК, АСС, АСВ (МЖ, |

|силикатном и  карбонатном  заполните-  |   МОЗ, М50,М1,МЗ)       |

|лях, силикатный бетон, особо тяжелый   |                         |

|бетон с заполнителями из чугунной дроби|                         |

|и скрапа, железобетон                  |                         |

-------------------------------------------------------------------

Стр. 138 СНиП 3.03.01-87

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Обязательное

НАГРУЗКИ И ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ОПАЛУБКИ

МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. При расчете опалубки, лесов и креплений должны приниматься

следующие  нормативные нагрузки:

вертикальные нагрузки

а) собственная масса опалубки и лесов, определяемая по чертеж-

ам.

При устройстве деревянных опалубок и лесов объемную массу древе-

сины следует принимать: для хвойных пород - 600 кг/м.куб., для

лиственных пород - 800 кг/м.куб.

б) масса свежеуложенной бетонной смеси, принимаемая для бетона

на гравии или щебне из камня твердых пород - 2500 кг/м.куб.,

для бетонов прочих видов - по фактическому весу;

в) масса арматуры должна приниматься по проекту, а при отсутст-

вии проектных данных - 100 кг/м.куб. железобетонной конструкции;

г) нагрузки от людей и транспортных средств при расчете палу-

бы, настилов и непосредственно поддерживающих их элементов лесов

- 2,5 кПа;

палубы или настила при расчете конструктивных элементов -

1,5 кПа.

Примечания: 1. Палуба, настилы и непосредственно поддерживаю-

щие их элементы должны проверяться на сосредоточенную нагрузку

от массы рабочего с грузом (1300Н) либо от давления колес двух-

колесной тележки (2500Н) или иного сосредоточенного груза в за-

висимости от способа подачи бетонной смеси (но не менее 1300 Н).

2. При ширине досок палубы или настила менее 150 мм указанный

сосредоточенный груз распределяется на две смежные доски.

д) нагрузки от вибрирования бетонной смеси - 2 кПа горизонталь-

ной поверхности (учитываются только при отсутствии нагрузок по

подп. "г") ;

горизонтальные нагрузки

е) нормативные ветровые нагрузки - в соответствии со СНиП

2.01.07-85;

ж) давление свежеуложенной бетонной смеси на боковые элементы

опалубки, определяемое по табл. 1 настоящего приложения.

Примечание. Во всех случаях величину давления бетонной смеси

следует ограничить величиной гидростатического давления Рmах =

yh, результирующее давление при треугольной эпюре Р = yh/2;

з) нагрузки от сотрясений, возникающих при укладке бетонной

смеси в опалубку бетонируемой конструкции, принимаются по табл.

2 настоящего приложения;

Таблица 1

------------------------------------------------------------------

|  Способ   |     Расчетные формулы         |    Пределы         |

|уплотнения |     для определения           |    применения      |

|           |   максимального бокового      |    формулы         |

|           |  давления бетонной смеси, кПа |                    |

|----------------------------------------------------------------|

|С помощью  |      Р = y Н                  |                    |

|вибраторов:| Р= y (0,27 + 0,78) К1 К2     |                    |

------------------------------------------------------------------

Стр. 139 СНиП 3.03.01-87

Продолжение табл. 1

------------------------------------------------------------------

|  Способ   |     Расчетные формулы         |    Пределы         |

|уплотнения |     для определения           |    применения      |

|           |   максимального бокового      |    формулы         |

|           |  давления бетонной смеси, кПа |                    |

|----------------------------------------------------------------|

|внутренних |P = yH                         |Н <= R              |

|           |P = y(0,27 + 0,78)K1*K2        |v < 0,5             |

|           |                               |v => 0,5 при условии|

|           |                               |  что Н => 1 м      |

|           |                               |                    |

|наружных   |                               |H <= 2R1            |

|           |                               |v < 4,5             |

|           |                               |v > 4,5 при условии,|

|           |                               |  что H > 2  м      |

Обозначения, принятые в табл.1:

Р - максимальное боковое давление бетонной смеси, кПа;

y - объемная масса бетонной смеси, кг/м.куб.;

Н- высота уложенного слоя бетонной смеси, оказываюшего

давление на опалубку, м;

v - скорость бетонирования конструкции, м/ч;

R,R1  - соответственно радиусы дайствия внутреннего и наружно-

го вибратора, м;

К1  - коэффициент, учитывающий влияние консистенции бетонной

смеси: для жесткой и малоподвижной смеси с осадкой ко-

нуса 0-2 см - 0,8; для смесей с осадкой конуса  4-6 см

- 1; для смесей с осадкой конуса  8-12 см - 1,2.

К2  - коэффициент для бетонных смесей с температурой: 5-7гр.С

-  1,15; 12-17 гр.С - 1; 28-32 гр.С - 0,85.

----------------------------------------------------------------

и) нагрузки от вибрирования бетонной смеси - 4 кПа вертикаль-

ной поверхности опалубки.

Примечание. Указанные нагрузки должны учитываться только при

отсутствии нагрузок по подп. "з".

2. При наружной вибрации несущие элементы опалубки (ребра,

схватки, хомуты и т.п.), их крепления и соединения должны допол-

нительно рассчитываться на местные воздействия вибраторов. Наг-

рузки принимаются согласно закону гидростатического давления.

Таблица 2

-------------------------------------------------------------------

|Способ подачи бетонной смеси                   |  Горизонтальная |

|       в опалубку                              |   нагрузка      |

|                                               |   на боковую    |

|                                               |   опалубку, кПа |

|-----------------------------------------------------------------|

|Спуск по лоткам и хоботам, а также непосредст- |      4          |

|венно из бетоноводов                           |                 |

|                                               |                 |

|Выгрузка из бадей емкостью, м.куб.:            |                 |

| от 0,2 до 0,8                                 |      4          |

| св. 0,8                                       |      6          |

|                                               |                 |

Примечания: 1. Указанные динамические нагрузки должны учитыва-

ться полностью при расчете досок палубы и поддерживаюших ее ре-

бер. Балки (прогоны), поддерживающие ребра, следует рассчитывать

в соответствии с фактической схемой конструкций, учитывая дина-

Стр. 140 СНиП 3.03.01-87

мические воздействия в виде сосредоточенных грузов от двух смеж-

ных ребер при расстоянии между ними до 1 м и от одного ребра при

расстоянии между ребрами 1 м и более. При этом должно учитывать-

ся наиболее невыгодное расположение этих грузов.

2. Конструктивные элементы, служащие опорами балок (прогонов),

например, подкосы, тяжи и др., следует рассчитывать на нагрузку

от двух смежных ребер, расположенных по обе стороны рассчитыва-

емого элемента (при расстоянии между ребрами менее 1 м), либо от

одного ребра, ближайшего к этому элементу (при расстоянии между

ребрами 1 м и более) .

-----------------------------------------------------------------

3. Выбор наиболее невыгодных сочетаний нагрузок при расчете

опалубки и поддерживающих лесов должен осуществляться в соответ-

ствии с табл. 3 настоящего приложения.

4. При расчете элементов опалубки и лесов по несущей способ-

ности нормативные нагрузки, указанные в п.1, необходимо умножать

на коэффициенты перегрузки, приведенные в табл.4 настоящего при-

ложения.

При совместном действии полезных и ветровых нагрузок все рас-

четные нагрузки, кроме собственной массы, вводятся с коэффициен-

том  0,9.

При  расчете элементов опалубки и лесов по деформации норма-

тивные нагрузки учитываются без умножения на коэффициенты пере-

грузки.

5. Распределение давления по высоте опалубки принято по ана-

логии с гидростатическим давлением по треугольной эпюре.

6. Прогиб элементов опалубки под действием воспринимаемых

нагрузок не должен превышать следующих значений;

1/400 пролета элемента опалубки;

1/500 пролета для опалубки перекрытий.

Таблица    3

-------------------------------------------------------------------

|                              |Виды нагрузок на опалубку, леса   |

|                              |и крепления для расчета (см.п.1)  |

|Элементы опалубки             |----------------------------------|

|                              |      по несушей  | по деформации |

|                              |      способности |               |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. Опалубка плит и сводов и   |       а+б+в+г    |  а+б+в        |

| поддерживающие ее конструкции|                  |               |

|                              |                  |               |

|2. Опалубка колонн со стороной|         ж+и      |     ж         |

|сечения до 300 мм и стен тол- |                  |               |

|щиной до 100 мм               |                  |               |

|                              |                  |               |

|3. Опалубка колонн со стороной|         ж+з      |     ж         |

|сечения более 300 мм и стен   |                  |               |

|толщиной более 100 мм         |                  |               |

|                              |                  |               |

|4. Боковые щиты коробов балок,|         ж +и     |     ж         |

|прогонов и арок               |                  |               |

|                              |                  |               |

|5. Днища коробов балок, прого-|       а+б+в+д    |   а+б+в       |

|нов и арок                    |                  |               |

|                              |                  |               |

|6. Опалубка массивов          |         ж +з     |     ж         |

-------------------------------------------------------------------

Стр. 141 СНиП 3.03.01-87

Таблица 4

------------------------------------------------------------------

|        Нормативные нагрузки                      |Коэффициенты |

|                                                  | перегрузки  |

|----------------------------------------------------------------|

|                                                  |             |

|1. Собственная масса опалубки и лесов             |      1,1    |

|                                                  |             |

|2. Масса бетона и арматуры                        |      1,2    |

|                                                  |             |

|3. От движения людей и транспортных средств       |      1,3    |

|                                                  |             |

|4. От вибрирования бетонной смеси                 |      1,3    |

|                                                  |             |

|5. Боковое давление бетонной смеси                |      1,3    |

|                                                  |             |

|6. Динамические от сотрясения при выгрузке бетон- |      1,3    |

| ной смеси                                        |             |

|                                                  |             |

------------------------------------------------------------------

7. Расчет лесов и опалубки на устойчивость против опрокидывания

следует производить при учете совместного действия ветровых наг-

рузок и собственной массы, а при установке опалубки совместно с

арматурой - также и массы последней. Коэффициенты перегрузок

должны приниматься равными: для ветровых нагрузок 1/2, для удер-

живаюших нагрузок - 0,8.

Таблица 5

-------------------------------------------------------------------

|                |Нормативная нагрузка сцепления, кПа, при отрыве |

|                |------------------------------------------------|

|                |         нормальном     |     под углом 45 гр.  |

|Материал палубы |------------------------------------------------|

|                |продолжительность контакта бетона с опалубкой,ч |

|                |------------------------------------------------|

|                | 12   |  24   |  72     | 12    |  24   |   72  |

|-----------------------------------------------------------------|

|                |4,8*  |  5,5  |  11,7   | 5,8   |  6,5  |  15,3 |

|1. Сталь        |_____ |  ____ |  _____  | _____ |  ____ |  ____ |

|                |6,2   |  7,6  |   13    | 7,4   |  8,3  |  17,1 |

|                |      |       |         |       |       |       |

|                |1     |  2,5  |  3,3    |  2    |  3,8  |   5,6 |

|2. Текстолит    |___   |  ____ |  ____   | ____  |  _____|   __  |

|                |1,6   |  2,9  |  3,6    | 2,7   |  4,1  |    6  |

|                |      |       |         |       |       |       |

|                |1,7   |  2,8  |  5,9    | 2,7   |  4,5  |    7  |

|3. Стеклопластик|____  |  ____ |  ____   |____   |  ____ |   ___ |

|                |3,1   |  3,6  |  7,7    | 4     |  6,3  |   9,1 |

|                |      |       |         |       |       |       |

|                |3,9   |  6,4  |  7,5    |  4,7  |    7  |    12 |

|4. Фанера без   |_____ |  ____ |  _____  | _____ |   ____|   ___ |

|   покрытия     |5,4   |  8,2  |   11    |  6,9  |   9,5 |    15 |

|                |      |       |         |       |       |       |

|                |2,5   |  3,8  |  4,5    |    4  |     6 |     9 |

|5. Фанера с за- |___   |  ____ |   ____  |   ____|   ____|    __ |

| щитной фенол-  |4     |  5,1  |    6    |  5,8  |    7,5|    12 |

| формальдегидной|      |       |         |       |       |       |

| пленкой        |      |       |         |       |       |       |

|------------

|* Над чертой - для бетона класса В7,5, под чертой - для бетона

| класса В20.

-----------------------------------------------------------------

Стр. 142 СНиП 3.03.01-87

8. Расчет опалубки-облицовки, остающейся в теле сооружения, не-

обходимо выполнять как расчет основных элементов сооружения с

последующей проверкой на воздействие нагрузок, приведенных в

п. 1.

9. Для  расчета устройств, обеспечивающих предварительный отрыв

створок блок-форм крупнощитовой опалубки, объемно-переставной и

тоннельной опалубки, следует принимать нормативные нагрузки по

табл. 5 и 6. Для расчета усилий срыва катучей опалубки следует

принимать нормативные нагрузки по табл.7 настоящего приложения.

10. Расчетные сопротивления материалов принимаются с коэффици-

ентом К. Увеличение расчетных сопротивлений при кратковремен-

ности действия нагрузки К для древесных материалов принимается

равным 1,4.

Усилие отрыва опалубки от бетона рекомендуется определять по

формуле:

Pот = Kсо Qн Fк,

где Кco - коэффициент, учитывающий условия отрыва и степень жест-

кости опалубки, определяется по табл. 6;

Qн  -  нормативная нагрузка сцепления, кПа;

Fк  -  площадь контакта опалубки с бетоном, м.кв.

Таблица 6

-------------------------------------------------------------------

|         Опалубка                               |         Код    |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. Мелкощитовая:                                |                |

| деревянная                                     |         0,15   |

| комбинированная                                |         0,35   |

| стальная                                       |         0,40   |

|2. Крупнопанельная (панели из мелких щитов)     |         0,25   |

|                                                |                |

|3. Крупнощитовая                                |         0,30   |

| Объемно-переставная                            |         0,45   |

| Блок-формы                                     |         0,55   |

-------------------------------------------------------------------

Для  определения расчетных значений нагрузки касательного сцеп-

ления данные табл. 6 следует умножать на коэффициент 1,З5.

Таблица 7

-------------------------------------------------------------------

|                |  Нормативная нагрузка касательного сцепления,  |

|                | кПа,после контакта с бетонной смесью и бетоном |

|Материал палубы |                  в течение                     |

------------------------------------------------------------------|

|    20 мин |   30 мин |    2 ч   |   24 ч       |

|------------------------------------------------|

1. Сталь        |    1,6*   |   1,7    |    3,1   |   11         |

2. Текстолит    |    1,4    |   1,5    |    3     |   9,5        |

3. Стеклопластик|    2,2    |   2,4    |    5     |   12         |

4.Фанера с защи-|    1,2    |   1,3    |    2,7   |   8          |

тной  фенолфор- |           |          |          |              |

мальдегидной    |           |          |          |              |

пленкой         |           |          |          |              |

------------

* Для бетона класса В10.

Стр. 143 СНиП 3.03.01-87

ПРИЛОЖЕНИЕ  12

Обязательное

АКТ

испытания конструкций

здания и сооружения

(форма)

г.______________               "______"______________19_____г.

Комиссия, назначенная_______________________________________

(наименование организации-заказчика

_____________________________________________________________

назначившей комиссию

приказом от " ___ " _______________________ 19 ___ г. N _____

в составе:

председателя-представителя заказчика ________________________

(фамилия, инициалы, должность)

членов комиссии представителей:

генерального подрядчика _______________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

монтажной организации ________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Монтажной организацией ____________________________________

(наименование организации и ее ведомственная

_______________________________________________________________

подчиненность)

предъявлено к испытанию ______________________________________

(наименование здания, сооружения)

входящее в состав ____________________________________________

(наименование объекта)

СНиП  3.03.01-87 Стр. 144

Продолжение прил. 12

2. Конструкции смонтированы согласно проектной документации,

разработанной _________________________________________________

(шифр проекта)

________________________________________________________________

(наимен. проектной организации и ее ведомственная подчиненность)

3. Строительные работы выполнены генеральным подрядчиком _______

________________________________________________________________

(виды работ)

4. Монтаж оборудования выполнен ________________________________

(наименование организации

________________________________________________________________

и перечень видов работ)

5. Комиссии  предъявлена документация в объеме, предусмотренном

СНиП 3.03.01-87 (п.1.22 и дополнительные правила к разд. 4)

перечисленная в приложении к настоящему акту.

6. Строительно-монтажные работ осуществлены в сроки:

начало работ ___________________окончание работ _______________

(мес, год)                        (мес, год)

7.Испытания проведены согласно ППР, разработанному _____________

(шифр

________________________________________________________________

проекта, наименование организации, ведомственная подчиненность)

в период _______________________________________________________

(дата начала и окончания испытания)

8. В процессе испытаний установлено ____________________________

(указать результаты испытания)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

_______________________________________________________________

(наименование здания, сооружения)

считать выдержавшим испытание и готовым для выполнения последую-

щих работ

Приложения к акту:

1. ________________________________

2. ________________________________

Председатель комиссии                  _________________

(подпись)

Члены комиссии                         __________________

(подписи)

Стр. 145 СНиП 3.03.01-87

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Обязательное

ПАСПОРТ

вертикального цилиндрического резервуара

(бака водонапорной башни)

Объем ______________                    Марка _______________

N__________________

Дата составления паспорта ______________________________________

Место установки ________________________________________________

(наименование предприятия)

Назначение резервуара __________________________________________

Основные размеры резервуара ____________________________________

(диаметр, высота)

Наименование организации, выполнившей рабочие чертежи КМ, номера

чертежей _______________________________________________________

Наименование завода-изготовителя стальных конструкций __________

________________________________________________________________

Наименование строительно-монтажных организаций, участвовавших в

возведении резервуара

1. _____________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

Перечень установленного на резервуаре оборудования _____________

________________________________________________________________

Отклонения от проекта __________________________________________

________________________________________________________________

Дата начала монтажа ____________________________________________

Дата окончания монтажа _________________________________________

Дата начала и окончания каждого промежуточного и общего испыта-

ния резервуара, результаты испытаний ___________________________

________________________________________________________________

Стр. 146 СНиП 3.03.01-87

Продолжение прил. 13

Дата приемки и сдачи резервуара в эксплуатацию _________________

________________________________________________________________

Приложения      к паспорту:

1. Деталировочные чертежи стальных конструкций (КМД) N  ________

и рабочие чертежи (КМ) N  ____________

2. Технический паспорт на изготовленные стальные конструкции____

________________________________________________________________

3. Документы о согласовании отступлений от проекта при монтаже _

________________________________________________________________

4. Акт освидетельствования скрытых работ _______________________

________________________________________________________________

5. Документы (сертификаты и др.), удостоверяющие качество  элек-

тродов, электродной проволоки, флюсов и прочих материалов, при-

мененных при монтаже __________________________________________

________________________________________________________________

6. Схемы геодезических замеров при проверке разбивочных  осей  и

установке конструкций  ________________________________________

________________________________________________________________

7. Журнал работ по монтажу строительных конструкций ____________

8. Журнал сварочных работ ______________________________________

9. Акт испытаний резервуара ____________________________________

________________________________________________________________

10. Документы результатов испытания сварных  монтажных  соедине-

ний ____________________________________________________________

11. Заключение по радиографическому контролю  сварных  монтажных

соединений со схемой расположения мест просвечивания ___________

________________________________________________________________

12. Акт приемки смонтированного оборудования ___________________

________________________________________________________________

Представитель заказчика                  _______________________

(подпись)

Представители строительно-

(монтажных организаций)                  ______________________

(подписи)

СНиП  3.03.01-87 Стр. 147

ПРИЛОЖЕНИЕ  14

Обязательное

ПАСПОРТ

мокрого газгольдера

Объем ______________                    Марка __________________

N___________________

Дата составления паспорта ______________________________________

Место установки ________________________________________________

(наименование предприятия)

Назначение газгольдера _________________________________________

Основные размеры газгольдера ___________________________________

(диаметр, высота)

________________________________________________________________

Наименование организации, выполнившей рабочие чертежи (КМ),  но-

мера чертежей __________________________________________________

Наименование завода-изготовителя стальных конструкций __________

________________________________________________________________

Наименование строительно-монтажных организаций, участвовавших  в

возведении  газгольдера ________________________________________

Перечень установленного на газгольдере оборудования ____________

________________________________________________________________

Отклонения от проекта __________________________________________

________________________________________________________________

Дата начала монтажа ____________________________________________

Дата окончания монтажа _________________________________________

Дата начала и окончания каждого промежуточного и общего  испыта-

ния газгольдера, результаты испытаний___________________________

________________________________________________________________

Дата приемки и пуска газгольдера в эксплуатацию (наполнение газ-

гольдера газом)_________________________________________________

________________________________________________________________

СНиП  3.03.01-87 Стр. 148

Продолжение прил. 14

Приложения к  паспорту:

1. Деталировочные чертежи стальных конструкций (КМД), N ________

и рабочие чертежи (КМ) N  _____________________________________

2. Технический паспорт на изготовленные стальные конструкции____

________________________________________________________________

3. Документы о согласовании отступлений от проекта при монтаже _

________________________________________________________________

4. Акты освидетельствования скрытых работ ______________________

________________________________________________________________

5. Документы (сертификаты и др.), удостоверяющие качество  элек-

тродов, электродной проволоки, флюсов и прочих материалов, при-

меняемых при монтаже  __________________________________________

________________________________________________________________

6. Схемы геодезических замеров при проверке разбивочных осей и

установке конструкций ________________________________________

________________________________________________________________

7. Журнал работ по монтажу строительных конструкций_____________

8. Журнал сварочных работ ______________________________________

9. Акт испытания газгольдера____________________________________

________________________________________________________________

10.Документы результатов испытания сварных монтажных соединений_

________________________________________________________________

11.Заключение по радиографическому контролю сварных монтажных

соединений со схемой расположения мест просвечивания __________

________________________________________________________________

12. Акт приемки смонтированного оборудования ___________________

________________________________________________________________

Представитель заказчика                   ______________________

(подпись)

Представители строительно-

монтажных организаций                     ______________________

(подпись)

Стр. 149 СНиП 3.03.01.-87

ПРИЛОЖЕНИЕ   15

Справочное

ВЯЖУЩИЕ

ДЛЯ КЛАДОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

И ИХ СОСТАВЫ

При выборе вяжущих и требуемой марки раствора с  учетом  усло-

вий эксплуатации конструкций необходимо руководствоваться требо-

ваниями табл. 1 данного приложения, для подбора  состава  цемен-

тно-известковых, цементно-глиняных и цементных растворов - табл.

2.

Раствор, применяемый при возведении каменных конструкций, сле-

дует использовать до начала схватывания и периодически перемеши-

вать во время использования. Применение  обезвоженных  растворов

не допускается.

Таблица  1

Применяемые и допускаемые к применению вяжущие

для растворов с учетом условий

эксплуатации каменных конструкций

-------------------------------------------------------------------

|                       |             Вяжущие                     |

|  Вид конструкций      |-----------------------------------------|

|                       |  применяемые      |    допускаемые к    |

|                       |                   |     применению      |

|-----------------------------------------------------------------|

|Надземные конструкции  |Растворы марки 25 и|                     |

|при относительной влаж-| выше              |                     |

|ности воздуха помещений|Портландцемент     |Пуццолановый  порт-  |

|до 60%  и фундаменты,  |                   |ландцемент           |

|возводимые в маловлаж- |Пластифицированный |Цемент  для строи-   |

|ных грунтах            |и гидрофобный порт-|тельных растворов    |

|                       |ландцементы        |                     |

|                       |Шлакопортландцемент|Известково-шлаковые  |

|                       |                   |вяжущие              |

|                       |                   |                     |

|                       |Растворы марки 10  |                     |

|                       |Известь гидравли-  |Известково-пуццола-  |

|                       |ческая             |новые и известково-  |

|                       |Известково-шлаковые|зольные вяжущие      |

|                       |вяжущие            |                     |

|                       |Цемент для строи-  |                     |

|                       |тельных растворов  |                     |

|                       |                   |                     |

|Надземные конструкции  |Растворы марки 25 и|                     |

|при относительной влаж-|выше               |                     |

|ности воздуха помеще-  |Пуццолановый  порт-|Цемент для строите-  |

|ний более 60% и фунда- |    ландцемент     |льных растворов      |

|менты, возводимые  во  |Шлакопортландцемент|                     |

|влажных грунтах        |Пластифицированный |Известково-шлаковые  |

|                       |и гидрофобный порт-|вяжущие              |

|                       |ландцементы        |                     |

|                       |Портландцемент     |                     |

|                       |                   |                     |

|                       |Марка раствора 10 и|                     |

|                       |выше               |                     |

-------------------------------------------------------------------

СНиП  3.03.01-87 Стр. 150

Продолжение табл. 1

-------------------------------------------------------------------

|                       |             Вяжущие                     |

|  Вид конструкций      |-----------------------------------------|

|                       |  применяемые      |    допускаемые к    |

|                       |                   |     применению      |

|-----------------------------------------------------------------|

|                       |Цемент для строите-|Известково-пуццола-  |

|                       |льных растворов    |новые и известково-  |

|                       |                   |зольные вяжущие      |

|                       |Известково-шлако-  |Известь гидравличе-  |

|                       |вые вяжущие        |ская                 |

|Фундаменты  при  агрес-|Сульфатостойкий    |Пуццолановый порт-   |

|сивных  сульфатных во- |портландцемент     |ландцемент           |

|дах   (независимо   от |                   |                     |

|марки растворов)       |                   |                     |

|                       |                   |                     |

|Крупноблочные и круп-  |Растворы марки 25 и|                     |

|нопанельные  бетонные  |выше               |                     |

|м каменные стены (мон- |Портландцемент     |Шлакопортландцемент  |

|таж)                   |Пластифицированный |Пуццолановый порт-   |

|                       |и гидрофобный порт-|ландцемент           |

|                       |ландцементы        |                     |

|

|  Примечания: 1. При применении растворов на шлакопортландцемен-

|те и пуццолановом портландцементе для  надземных  конструкций  в

|жаркую и сухую погоду необходимо  строго  соблюдать  влажностный

|режим твердения путем увеличения дозировки воды и смачивания во-

|дой стеновых каменных материалов.

|  2. Цемент для строительных растворов, а также известково-шлако-

|вые, известково-пуццолановые и известково-зольные  вяжущие  сле-

|дует применять для растворов низких марок (25  и  ниже),  строго

|соблюдая влажностный режим твердения раствора.

|  3. Применение  изестково-шлаковых,  известково-пуццолановых  и

|известково-зольных вяжущих при температуре воздуха ниже 10 гр.С

|не допускается.

-----------------------------------------------------------------

Таблица 2

Составы цементно-известковых, цементно-глиняных  и  цементных-

растворов для каменных конструкций

------------------------------------------------------------------------------------

|Марка|           Объемная дозировка для растворов марок                           |

|вяжу-|----------------------------------------------------------------------------|

|щего |   200   |  150    |  100    |  75     |  50   |   25     |   10    |   4   |

|----------------------------------------------------------------------------------|

|      Составы цементно-известковых растворов для надземных конструк-              |

|      ций (цемент:известь:песок) при относительной влажности  воздуха             |

|      помещений до 60% и для фундаментов в маловлажных грунтах                    |

|                                                                                  |

|500  | 1:0,2:3 |1:0,3:4  |1:0,5:5,5|1:0,8:7  |   -   |   -      |     -   |   -   |

|400  |1:0,1:2,5|1:0,2:3  |1:0,4:4,5|1:0,5:5,5|1:0,9:8|   -      |     -   |   -   |

|300  |   -     |1:0,1:2,5|1:0,2:3,5|1:0,3:4  |1:0,6:6|1:1,4:10,5|     -   |   -   |

|200  |   -     |    -    |   -     |1:0,1:2,5|1:0,3:4|1:0,8:7   |     -   |   -   |

|150  |   -     |    -    |   -     |   -     |   -   |1:0,3:4   |1:1,2:9,5|   -   |

|100  |   -     |    -    |   -     |   -     |   -   |1:0,1:2   |1:0,5:5  |   -   |

| 50  |   -     |    -    |   -     |   -     |   -   |   -      |1:0,1:2,5|1:0,7:6|

| 25  |   -     |    -    |   -     |   -     |   -   |   -      |     -   |1:0,2:3|

------------------------------------------------------------------------------------

СНиП  3.03.01-87 Стр. 151

Продолжение табл. 2

------------------------------------------------------------------------------------

|Марка|           Объемная дозировка для растворов марок                           |

|вяжу-|----------------------------------------------------------------------------|

|щего |   200   |  150    |  100    |  75     |  50   |   25     |   10    |   4   |

|----------------------------------------------------------------------------------|

|       Составы цементно-известковых и цементно-глиняных растворов для             |

|       надземных конструкции  (цемент:известь:песок  или  глина) при              |

|       относительной влажности воздуха помещений более 60 % и для                 |

|                  фундаментов во влажных грунтах                                  |

|                                                                                  |

|500  | 1:0,2:3 |1:0,3:4  |1:0,5:5,5|1:0,8:7  |   -   |   -      |     -   |   -   |

|400  |1:0,1:2,5|1:0,2:3  |1:0,4:4,5|1:0,5:5,5|1:0,9:8|   -      |     -   |   -   |

|300  |     -   |1:0,1:2.5|1:0,2:3.5|1:0,3:4  |1:0,6:6|1:1:10,5  |   -     |    -  |

|     |         |         |         |         |       |_________ |         |       |

|     |         |         |         |         |       |1:1:9*    |         |       |

|200  |     -   |    -    |    -    |1:0.1:2,5|1:0,3:4|1:0,8:7   |   -     |    -  |

|150  |     -   |    -    |    -    |     -   |   -   |1:0,3:4   |1:1:9    |    -  |

|     |         |         |         |         |       |          |______   |       |

|     |         |         |         |         |       |          |1:0,8:7* |       |

|100  |     -   |    -    |    -    |     -   |   -   |1:0,1:2   |1:0.5:5  |    -  |

|     |         |         |         |         |       |          |         |       |

|       Составы цементных растворов для фундаментов и других кон-                  |

|       струкции (цемент:известь:песок), расположенных в водонасы-                 |

|       щенных грунтах и ниже уровня грунтовых вод                                 |

|                                                                                  |

|500  |1:0:3    |1:0:4    |1:0:5,5  |1:0:6    |   -   |   -      |   -     |       |

|400  |1:0:2,5  |1:0:3    |1:0:4,5  |1:0:5,5  |   -   |   -      |   -     |       |

|300  |     -   |1:0:2,5  |1:0:3    |1:0:4    |1:0:6  |   -      |   -     |       |

|200  |     -   |    -    |    -    |1:0:2,5  |1:0:4  |   -      |         |       |

|     |         |         |         |         |       |          |         |       |

|* Над чертой приведены составы  цементно-известковых  растворов,                  |

|под чертой - цементно-глиняных растворов.                                         |

------------------------------------------------------------------------------------

Доставленный раствор на  строительную  площадку  должен  разгру-

жаться в емкости. В случае его расслоения  необходимо  перемеши-

вать.

При возведении каменных конструкций в жаркую  и  сухую  погоду

(при температуре воздуха 25 гр.С и выше и относительной влажнос-

ти воздуха менее 50 %) следует выполнять дополнительные требова-

ния:

водопотребность растворов, приготовленных на  шлакопортландце-

ментах и пуццолановых портландцементах, необходимо  обеспечивать

путем подбора в лаборатории соответствующей консистенции раство-

ра и поддержания кладки в увлажненном состоянии способами,  пре-

дусмотренными ППР, в течение жаркого периода суток;

водоудерживающую способность растворов  следует  устанавливать

на месте производства работ один раз в смену для каждого  соста-

ва раствора путем определения показателя  водоудерживающей  спо-

собности, равного не менее 75  %  водоудерживающей  способности,

установленной в лабораторных условиях;

при кладке стен в сухую погоду при температуре воздуха 25 гр.С

и более из каменных материалов с водопоглощением до 15%  необхо-

димо перед укладкой кирпич и камни увлажнять, а материалы с  во-

допоглощением более 15 % - увлажнять с минутной выдержкой;

при перерывах в работе на верхний ряд кладки не следует  укла-

дывать раствор. После перерыва кладку необходимо увлажнять.

Уход за выполненной кладкой в жаркую и  сухую  погоду  следует

производить по рекомендациям строительных лабораторий.

СНиП  3.03.01-87 Стр. 152

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

Справочное

ПРОТИВОМОРОЗНЫЕ И ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИЕ

ДОБАВКИ В РАСТВОРЫ, УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

И ОЖИДАЕМАЯ ПРОЧНОСТЬ РАСТВОРА

Таблица   1

Противоморозные и пластифицирующие добавки в растворы

------------------------------------------------------------------

|                       |химическая| Условное  |     нормативный |

|Добавки                |          |сокращенное|     документ    |

|                       | формула  |обозначение|                 |

|----------------------------------------------------------------|

|            Армированные и неармированные конструкции           |

|                       |          |           |                 |

|1. Нитрит натрия       |  NaNO2   |    НН     |ГОСТ 19906-74    |

|                       |          |           |ТУ 38-10274-85   |

|2. Поташ               |  K2SO3   |     П     |ГОСТ 10690-73    |

|3. Нитрат натрия       |  NaNO3   |    ННа    |ГОСТ 828-77      |

|4. Нитрит кальция      | Ca(NO2)2 |    НК     |ТУ 6-03-367-79   |

|5. Мочевина            | CO(NH2)2 |     М     |ГОСТ 2081-75     |

|6. Сульфитно-дрожжевая |    -     |    СДБ    |ОСТ 81-79-74,    |

|  бражка               |          |           |ТУ 81-04-225-73  |

|7. Пластификатор адипи-|    -     |   ПАЩ-1   |     -           |

|  новый *              |          |           |                 |

|8. Соединение   нитрита|    -     |    НКМ    |ТУ 6-03-349-73   |

|  кальция  с мочевиной |          |           |                 |

|9.Комплексная пластифи-|   -      | НК+ПАЩ-1  |ТУ 6-03-367-79   |

|  цированная добавка   |          |           |                 |

|10. То же              |    -,    | НН+ПАЩ-1  |ГОСТ 19906-74    |

|                       |          |           |ТУ 38-10274-85   |

|                  Неармированные конструкции  |                 |

|11. Хлорид натрия      |   NaCl   |    ХН     |ГОСТ 13-830-84,  |

|                       |          |           |ТУ 6-12-26-69 и  |

|                       |          |           |ТУ 6-13-14-77    |

|12. Хлорид кальция     |  CaCl2   |    ХК     |ГОСТ 450-77      |

|13.Нитрит-нитрат-хлорид|          | ННХК+М    |ТУ 6-18-194-76   |

|  кальция с мочевиной  |          |           |                 |

|                       |          |           |                 |

|* Выпускается Щелковским химкомбинатом.                         |

|                                                                |

------------------------------------------------------------------

Таблица   2

Условия применения добавок в растворы

------------------------------------------------------------------

|Вид конструкций и условия     |       Добавки и их сочетания    |

|    их эксплуатации           |---------------------------------|

|                              |НКМ  | ННХК+|   НН |   П  | НН+П |

|                              |     | +М   |      |      |      |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Конструкции, а также стыки |     |      |      |      |      |

| и швы (в том числе в кладке):|     |      |      |      |      |

|   а) без специальной защиты  | +   |  -   |   +  |   +  |    + |

------------------------------------------------------------------

СНиП  3.03.01-87 Стр. 153

Продолжение табл. 2

------------------------------------------------------------------

|Вид конструкций и условия     |       Добавки и их сочетания    |

|    их эксплуатации           |---------------------------------|

|                              |НКМ  | ННХК+|   НН |   П  | НН+П |

|                              |     | +М   |      |      |      |

|----------------------------------------------------------------|

|      по стали                |     |      |      |      |      |

|   б) с  цинковыми  покры-    | -   |  -   |   +  |   -  |    - |

|      тиями по стали          |     |      |      |      |      |

|   в) с алюминиевыми покры-   | -   |  -   |   -  |   -  |    - |

|      тиями по стали          |     |      |      |      |      |

|   г) с   комбинированными    | +   |  -   |   +  |   +  |    + |

|      покрытиями   (щелоче-   |     |      |      |      |      |

|      стойкими  лакокрасоч-   |     |      |      |      |      |

|      ными или другими  ще-   |     |      |      |      |      |

|      лочестойкими   защит-   |     |      |      |      |      |

|      ными слоями  по метал-  |     |      |      |      |      |

|      лической основе)        |     |      |      |      |      |

|                              |     |      |      |      |      |

|2. Конструкции,  предназначен-|     |      |      |      |      |

|  ные для эксплуатации:       |     |      |      |      |      |

|    а) в неагрессивной газовой|  +  |  +   |   +  |   +  |    + |

|      среде при относительной |     |      |      |      |      |

|      влажности  воздуха  до  |     |      |      |      |      |

|      60%                     |     |      |      |      |      |

|   б) в агрессивной  газовой  |  +  |  -   |   +  |   +  |    + |

|      среде                   |     |      |      |      |      |

|   в) в воде и при относитель-|  +  |  +   |   -  |   -  |    - |

|      ной  влажности  воздуха |     |      |      |      |      |

|      более  60 %, если запол-|     |      |      |      |      |

|      нитель имеет включения  |     |      |      |      |      |

|      реакционноспособного    |     |      |      |      |      |

|      кремнезема              |     |      |      |      |      |

|    г) в зонах действия блуж- |  +  |  -   |   +  |    + |     +|

|      дающих   токов постоян- |     |      |      |      |      |

|      ного  напряжения от по- |     |      |      |      |      |

|      сторонних источников    |     |      |      |      |      |

|    д) конструкции   электри- | -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|      фицированного    транс- |     |      |      |      |      |

|      порта,  промышленных    |     |      |      |      |      |

|      предприятий, потребляю- |     |      |      |      |      |

|      щих   постоянный  элек- |     |      |      |      |      |

|      трический ток           |     |      |      |      |      |

|                              |     |      |      |      |      |

|  Примечания: 1. Возможность применения добавок в случаях, пере-|

|численных в поз. 1, необходимо уточнять в соответствии с поз. 2.|

|  2. При применении добавок по поз. 2б следует учитывать  требо-|

|вания СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от корро-|

|зии" в части плотности и толщины защитного слоя бетона и  защиты|

|конструкций химически стойкими антикоррозионными  покрытиями.  В|

|газовой среде, содержащей хлор и хлористый  водород,  противомо-|

|розные добавки допускаются при наличии специального обоснования.|

|  3. Конструкции, периодически  увлажняемые  водой,  конденсатом|

|или технологическими жидкостями при относительной влажности воз-|

|духа менее 60 %, приравниваются к  эксплуатируемым  при  относи-|

|тельной влажности воздуха более 60 %.                           |

|  4. Знак "плюс" - добавка допускается, знак "минус" - не допус-|

|кается.                                                         |

------------------------------------------------------------------

Стр. 154 СНиП 3.03.01-87

Таблица 3

Количество противоморозных химических добавок

к кладочным растворам, % от массы цемента в растворе

-------------------------------------------------------------------

|                        |Средне-    |Количество |Ожидаемая       |

|                        |суточная   |противо-   |прочность       |

|                        |темпера-   |морозной   |раствора        |

|Противоморозные         |тура на-   |добавки,   |% от марки      |

|   добавки              |ружного    |% массы    |при твердении   |

|                        |воздуха,   |цемента    |на морозе, сут  |

|                        | гр.С      |           |----------------|

|                        |           |           |7 | 28|  90     |

|-----------------------------------------------------------------|

|1. Нитрит натрия (НН)   |От 0 до -2 |  2-3      |15| 50|  70     |

|                        |" -3 "  -5 |  4-5      |10| 40|  55     |

|                        |" -6 " -15 |  8-10     | 6| 30|  40     |

|                        |           |           |  |   |         |

|2. Поташ (П)            |   До  -5  |    5      |25| 60|  80     |

|                        |От -6 до-15|    10     |20| 50|  65     |

|                        |" -16 " -30|    12     |10| 35|  50     |

|                        |           |           |  |   |         |

|3. Нитрит натрия + поташ|  "  0 "-2 | 1,5+1,5   |25| 60|  80     |

| (НН +П)                | "-3 "  -5 | 2,5 +2,5  |20| 55|  75     |

|                        | "-6 " -16 |   5+5     |15| 40|  60     |

|                        | "-16 "-30 |   6+6     |5 | 35|  45     |

|                        |           |           |  |   |         |

|4. Комплексная добавка  | "   0 "-2 |   2-3     |15| 50|  70     |

| (НКМ)                  | "  -3 "-5 |   4-5     |10| 30|  50     |

|                        | "-6 " -20 |   8-10    |3 | 20|  30     |

|                        |           |           |  |   |         |

|5. Комплексная пласти-  |  "  0"-5  |    2      |15| 50|  70     |

| фицированная добавка   | "-6"  -15 |   5-6     |10| 30|  50     |

| (НК+ПАЩ-1),            |           |           |  |   |         |

| (НН+ПАЩ-1)             |           |           |  |   |         |

|                        |           |           |  |   |         |

|6. Хлорид натрия +      | "  0 "-5  |   2+0,5   |30| 80| 100     |

| хлорид кальция         |" -6" -15  |   4+2     |15| 35|  50     |

| (ХН+ХК)                |           |           |  |   |         |

|                        |           |           |  |   |         |

|7. ННХК+М  (готовый     | " -3" -5  |    5      |30| 55|  85     |

| продукт + мочевина)    |" -6"  -15 |    10     |20| 40|  50     |

|                        |"-16 " -30 |    12     |5 | 20|  30     |

|                        |           |                            |

|  Примечание: 1. В таблице приведены величины ожидаемой прочнос- |

|ти растворов марки М50 и выше, приготовленных на  портландцемен- |

|тах. В случае применения добавки нитрита натрия в  виде  жидкого |

|продукта ожидаемая прочность растворов принимается с коэффициен- |

|том 0,8.                                                         |

При приготовлении  раствора  на  шлакопортландцементе  следует |

принимать коэффициент 0,8 с добавкой нитрита натрия в виде  жид- |

кого продукта - 0,65.                                            |

2. В связи с различной скоростью твердения растворов с  проти- |

воморозными добавками, приготовленных на цементах с разными  ми- |

нералогическими составами, данные табл. 3 об ожидаемой прочности |

растворов необходимо предварительно уточнять пробными замесами и |

испытанием образцов раствора.                                    |

3. Число противоморозных добавок рекомендуется назначать исхо- |

дя из среднесуточной температуры на предстоящую декаду по  прог- |

Стр. 155 СНиП 3.03.01-87

нозам метеослужбы.                                               |

4. В случае резкого замедления твердения растворов с  противо- |

морозными добавками при температуре ниже рекомендуемой  табл.  3 |

допускается применять дополнительный обогрев  конструкций  путем |

установки в помещениях воздухонагревателей или  других  приборов |

до температуры не выше 40 гр.С.                                  |

-------------------------------------------------------------------

Стр. 156 СНиП 3.03.01-87

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Общие положения...........................................  1

2. Бетонные работы ..........................................  5

Материалы для бетонов ...................................  5

Бетонные смеси...........................................  5

Укладка бетонных смесей .................................  6

Выдерживание и уход за бетоном ..........................  8

Испытание бетона при приемке конструкций ................  8

Бетоны на пористых заполнителях .........................  8

Кислотостойкие и шелочестойкие бетоны ...................  9

Жаростойкие бетоны....................................... 12

Бетоны особо тяжелые и для радиационной защиты .......... 13

Производство бетонных работ при отрицательных температурах

воздуха ............................................      13

Производство бетонных работ при температуре воздуха выше

25 гр.С    .............................................. 17

Специальные методы бетонирования......................... 18

Прорезка  деформационных швов, технологических борозд,

проемов, отверстий и обработка поверхности монолитных

конструкций.............................................  20

Цементация швов. Работы по торкретированию и  устройству

набрызг-бетона........................................... 21

Арматурные работы ....................................... 22

Опалубочные работы....................................... 23

Приемка бетонных и железобетонных конструкций или частей

сооружений............................................... 26

3. Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций...... 27

Общие указания........................................... 27

Установка блоков фундаментов и стен подземной части

зданий .................................................. 31

Установка колонн и рам .................................. 32

Установка ригелей, балок, ферм, плит перекрытий и

покрытий ................................................ 32

Установка панелей стен .................................. 33

Установка вентиляционных блоков, объемных блоков шахт

лифтов и санитарно-технических кабин .................... 34

Возведение зданий методом подъема перекрытий ............ 34

Сварка и антикоррозионное покрытие закладных и

соединительных элементов ................................ 35

Замоноличивание стыков и швов ........................... 35

Водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен

полносборных зданий...................................... 36

4. Монтаж стальных конструкций .............................. 38

Общие положения .......................................... 38

Подготовка конструкций к монтажу ......................... 38

Укрупнительная сборка .................................... 39

Установка, выверка и закрепление ......................... 39

Монтажные соединения на болтах без контролируемого

натяжения................................................. 40

Монтажные соединения на высокопрочных болтах с

контролируемым натяжением ................................ 40

Монтажные соединения на высокопрочных дюбелях ............ 43

Монтажные сварные соединения ............................  43

Предварительное напряжение конструкций ..................  43

Испытание конструкций и сооружений ......................  44

Дополнительные правила монтажа конструкций одноэтажных

Стр. 157 СНиП 3.03.01-87

зданий ................................................... 44

Требования при приемочном контроле ...................... 45

Дополнительные правила монтажа конструкций многоэтажных

зданий ................................................... 49

Укрупнительная сборка конструкций........................ 49

Подъем и установка конструкций........................... 49

Требования при приемочном контроле....................... 49

Дополнительные правила монтажа конструкций транспортерных

галерей................................................... 51

Требования при приемочном контроле ...................... 51

Дополнительные правила монтажа резервуарных конструкций .. 52

Требования к основаниям и фундаментам ................... 52

Сборка конструкций....................................... 52

Испытания резервуарных конструкций и приемка работ ...... 60

Дополнительные правила монтажа конструкций антенных

сооружений связи и башен вытяжных труб ................... 63

Требования к фундаментам ................................ 63

Требования к оттяжкам из стальных канатов ............... 63

Подъем и установка конструкций .......................... 64

Требования при приемочном контроле ...................... 66

5. Монтаж деревянных конструкций ........................... 67

Каркасно-обшивные перегородки............................ 70

Ограждающие конструкции из асбестоцементных экструзионных

панелей и плит .......................................... 69

Каркасно-обшивные перегородки............................ 70

Стены из панелей типа "Сэндвич" и полистовой сборки ..... 71

7. Каменные конструкции .................................... 72

Общие положения ......................................... 72

Кладка из керамического и силикатного кирпича, из кереми-

ческих, бетонных, силикатных и природных камней правильной

формы ................................................... 74

Облицовка стен в процессе возведения кладки ............. 76

Особенности кладки арок и сводов ........................ 77

Кладка из бутового камня и бутобетона ................... 77

Дополнительные требования к производству работ в

сейсмических районах..................................... 78

Возведение каменных конструкций в зимних условиях ......  79

Кладка с противоморозными добавками ....................  80

Кладка на растворах без противоморозных добавок с

последующим упрочнением конструкций прогревом ........... 80

Кладка способом замораживания ........................... 82

Контроль качества работ ................................. 84

Усиление каменных конструкций реконструируемых и

поврежденных зданий.....................................  85

Приемка каменных конструкций ...........................  86

8. Сварка монтажных соединений строительных конструкций..... 91

Общие положения ......................................... 91

Сборка и сварка монтажных соединений стальных

конструкций.............................................. 94

Сборка и сварка монтажных соединений железобетонных

конструкций ...............,............................  94

Контроль качества монтажных соединений .................  97

Приемочный контроль сварных соединений стальных

конструкций ............................................  97

Стр. 158 СНиП 3.03.01-87

Приемочный контроль сварных соединений железобетонных

конструкций ............................................ 103

Приложение 1. Обязательное. Оформление обложек и страниц

журнала работ по монтажу строительных конструкций......... 104

Приложением 2. Обязательное. Оформление обложек и страниц

журнала сварочных работ.................................... 109

Приложение 3. Обязательное. Оформление обложек и страниц

журнала антикоррозионной защиты сварных соединений ........ 114

Приложение 4. Обязательное. Оформление обложек и страниц

журнала замоноличивания монтажных стыков и углов .......... 118

Приложение 5. Обязательное. Оформление обложек и страниц

журнала выполнения монтажных соединений на болтах с

контролируемым натяжением ................................. 122

Приложение 6. Рекомендуемое. Область применения цементов

в строительстве............................................ 127

Приложение 7. Обязательное. Материалы для бетонов ......... 131

Приложение 8. Рекомендуемое. Область применения добавок к

бетонам ................................................... 132

Приложение 9. Рекомендуемое. Выбор наиболее экономичного

метода выдерживания бетона при зимнем бетонировании

монолитных конструкций .................................... 136

Приложение 10. Рекомендуемое. Рекомендуемые марки порошка

и связки алмазного инструмента для обработки бетона и

железобетона .............................................. 137

Приложение 11. Обязательное.  Нагрузки и данные для

расчета опалубки монолитных бетонных и железобетонных

конструкций................................................ 138

Приложение 12. Обязательное. Акт испытания конструкций

здания и сооружения (форма)................................ 143

Приложение 13. Обязательное. Паспорт вертикального

цилиндрического резервуара (бака водонапорной башни)....... 145

Приложение 14. Обязательное. Паспорт мокрого газгольдера ...147

Приложение 15. Справочное. Вяжущие для кладочных

строительных растворов и их составы ....................... 149

Приложение 16. Противоморозные и пластифицирующие добавки

в растворы, условия их применения и ожидаемая прочность

раствора................................................... 152

Изменения СНиП

-----------------------------------------------------------------

N п.п. |Дата и номер постанов-|  Номер пункта  | Опубликовано

| ления Госстроя СССР  |СНиП, изменение |в БСТ  (N, год)

-----------------------------------------------------------------

|                      |                |

|                      |                |

|                      |                |

|                      |                |

|                      |                |

|                      |                |

|                      |                |

|                      |                |

|                      |                |

|                      |                |

|                      |                |

|                      |                |

|                      |                |

|                      |                |

|                      |                |

|                      |                |

|                      |                |

|                      |                |

|                      |                |

|                      |                |

|                      |                |

|                      |                |

|                      |                |

|                      |                |

|                      |                |

|                      |                |

-----------------------------------------------------------------

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

МИНСТРОЙ РОССИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции

Ответственная за выпуск: Л.Ф. Завидонская

Исполнитель: Т.М. Борисова

Подписано  в печать 06.02.96. Формат 60х84 1 /16.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,16.

Тираж 1500 экз. Заказ N 2287.

Государственное унитарное предприятие -

Центр проектной продукции в строительстве

(ГУП ЦПП)